График устранения замечаний служб ГП «Минский метрополитен»

по объекту: "Первый участок третьей линии Минского метрополитена от ст. "Корженевского" до ст. "Юбилейная" с электродепо". 3-я очередь. Линия метрополитена от ст. "Корженевского" до ст. "Юбилейная", 2 пусковой комплекс"

(+ замечание устранено)

| № п/п | Система (номер системы) | Место расположение (ПК, помещение) |  | Замечание | Кто выявил | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| станция "Ковальская Слобода" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СТП-304 СТП-307 |  | Кабель № 2304 в Ящике КБТ на СТП 304 не расключен. На СТП-307 кабель №2314 в ящике КБТ и в коробке СК-1 помещения №160 не расключены, согласно проекта В1М/3-204-81-КБТ1 (схема подключения магистральных кабелей от ст. Аэродромная до ст. Юбилейная Площадь. | УЗЭК | + | ЭМУ |
| станция «Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АСКУЭ |  |  | Не параметризированы счетчики электрической энергии суббабонентов. | ДЭЗА |  |  |
|  | АСДУ-Э |  |  | Множественные кратковременные ошибки связи по разным присоединениям. | ДЭЗА |  |  |
|  | РАС |  |  | Не произведена наладка системы регистрации аварийных событий | ДЭЗА |  |  |
|  |  | СТП-303 |  | Силовые кабели прилегают к трубам системы пожаротушения в кабельном коллекторе. | ЭЧ | 10.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-303 Станция |  | Отсутствует большая часть бирок на силовых кабелях. | ЭЧ, ЭКО | 04.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-303 Станция |  | Не зачеканены гильзы в местах прохода кабелей | ЭЧ, ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  |  | СТП-303 Станция |  | Кабели частично закреплены к металлоконструкциям проволокой, нитками и т.д., должны быть закреплены стяжками. | ЭЧ, ЭКО | 04.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-303 |  | Не заземлены металлоконструкции на СТП (металлорукава, двери, вентиляционные короба и т.д.) | ЭЧ | 04.01.25 | ЭМУ |
|  | Освещение | Платформа |  | Не работает светильник (КВАДРАТ) | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Выход 1-1 |  | Не работает светильник | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Эмблемы М | Входа |  | Отсутствует диспетчерское управление ЩРО-3 гр.11, ЩРО-4 гр.12, ЩРО-5 гр.10, ЩРО-6 гр.12 | ЭКО |  |  |
|  | МПЯ | Тоннель, каб. коллектор |  | Отсутствуют концевые заглушки, бирки | ЭКО | 04.01.25 | ЭМУ |
|  | Кабель 10кВ | Тоннель |  | Отсутствует заземление кожуха, огнезащитное покрытие, бирки | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | ЩРО-1И, ЩРО-2И | Станция |  | Не проводилась наладка приборов контроля изоляции | ЭКО |  |  |
|  | Электрощитовые №117 и №202 | Станция |  | Не демонтирована временная кабельная продукция питающих линий | ЭКО | + | ТО1 |
|  | ЩРО-5 гр.4 | Станция |  | Короткое замыкание отходящей линии | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | ЩАО-2 гр.3, 6, 10 | Станция |  | Нарушение изоляции отходящей линии | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Освещение | Пром. этаж уровень №2 |  | Отсутствуют светильники, в количестве 7шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Пром. этаж уровень №2 |  | Полоса заземления не окрашена в местах сварки | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель |  | Отсутствуют гибкие поводки при проходе полосы заземления через деформационный шов. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель |  | Не работают светильники подсветки пожарных кранов в количестве 3шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК43+40 1путь |  | Не работает светильник рабочего освещения | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК47+50 1путь |  | Не работает светильник рабочего освещения | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК45+20 2путь |  | Не подключены светильники в количестве 2шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК41+68 1путь |  | Отсутствуют светильники в количестве 4шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК41+50 1путь |  | Отсутствуют светильники в количестве 1шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК28+70 2путь |  | Отсутствуют светильники в количестве 3шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | станция "Неморшанский сад" |  |  |  |  |  |  |
|  | АСКУЭ |  |  | Не параметризированы счетчики электрической энергии субабонентов. | ДЭЗА |  |  |
|  | РАС |  |  | Не произведена наладка системы регистрации аварийных событий | ДЭЗА |  |  |
|  | АСДУ-Э |  |  | Множественные кратковременные ошибки связи по разным присоединениям. | ДЭЗА |  |  |
|  |  | СТП-302 |  | Силовые кабели прилегают к трубам системы пожаротушения в кабельном коллекторе. | ЭЧ |  |  |
|  |  | СТП-302 Станция |  | Отсутствует большая часть бирок на силовых кабелях. | ЭЧ, ЭКО | 30.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-302 Станция |  | Не зачеканены гильзы в местах прохода кабелей | ЭЧ, ЭКО | 31.01.25 ПТК Защита | ЭМУ |
|  |  | СТП-302 Станция |  | Кабели частично закреплены к металлоконструкциям проволокой, нитками и т.д., должны быть закреплены стяжками. | ЭЧ, ЭКО | 30.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-302 |  | Не заземлены металлоконструкции на СТП (металлорукава, двери, вентиляционные короба и т.д.) | ЭЧ | 30.01.25 | ЭМУ |
|  | ЩРО-2 гр. 10,11 | Станция |  | Короткое замыкание отходящих линий | ЭКО |  |  |
|  | ЩРО-1И, ЩРО-2И, 3И | Станция |  | Не проводилась наладка приборов контроля изоляции | ЭКО |  |  |
|  | ЩРО-4 гр.13 | Станция |  | Короткое замыкание отходящих линий | ЭКО |  |  |
|  | ЩАО-3 гр.6,9,12 | Станция |  | Неисправность ключей управления режимом работы | ЭКО |  |  |
|  | ЩРО-2АД гр1 | Станция |  | Неисправность ключа управления режимом работы | ЭКО |  |  |
|  | Освещение | Платформа |  | Неисправность светильников в количестве 3 шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Платформа |  | Отсутствует светильник в количестве 1 шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Платформа, зона экскалатора |  | Отсутствует светильник в количестве 1 шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Платформа, зона экскалатора |  | Не работает торшерный светильник | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | МПЯ | Тоннель, каб. коллектор |  | Отсутствуют концевые заглушки, бирки | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Кабель 10кВ | Тоннель |  | Отсутствует заземление кожуха, огнезащитное покрытие, бирки | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Кабельная сеть | Тоннель |  | Отсутствуют кабельные скобы крепления, бирки. | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель |  | Отсутствуют гибкие поводки при проходе полосы заземления через деформационный шов. | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель |  | Отсутствует заземление раветвительных коробок тоннельного освещения | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК21+94 1путь |  | Не работают светильники рабочего освещения в количестве 6шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | ШАР | Тоннель, ПК23+5 2путь |  | Отсутствует автомат защиты | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Тоннель, ПК18+70 1путь |  | Не работают светильники рабочего освещения в количестве 4шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК16+70 2путь |  | Не работают светильники рабочего освещения в количестве 3шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, пом. №120 |  | Отсутствуют светильники в количестве 6 шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, уровень кассового зала, кабельные ниши |  | Отсутствуют светильники в количестве 8шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, пом. №313 |  | Отсутствуют светильники в количестве 3 шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, уровень платформы, кабельные ниши |  | Отсутствуют светильники в количестве 2шт | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, выход 1-2 |  | Неисправно фотореле эмблемы «М» | ЭКО |  |  |
|  | Освещение | Станция, пом. №111 |  | Неисправны светильники рабочего освещения | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, возле пом. №150, 129 |  | Неисправны светильники рабочего освещения | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | станция «Слуцкий Гостинец» |  |  |  |  |  |  |
|  | АСКУЭ |  |  | Не параметризированы счетчики электрической энергии суббабонентов. | ДЭЗА |  |  |
|  | АСДУ-Э |  |  | Множественные кратковременные ошибки связи по разным присоединениям. | ДЭЗА |  |  |
|  | РАС |  |  | Не произведена наладка системы регистрации аварийных событий | ДЭЗА |  |  |
|  |  | СТП-301 |  | Силовые кабели прилегают к трубам системы пожаротушения в кабельном коллекторе. | ЭЧ |  |  |
|  |  | СТП-301 Станция |  | Отсутствует большая часть бирок на силовых кабелях. | ЭЧ, ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-301 Станция |  | Не зачеканены гильзы в местах прохода кабелей. |  | 31.01.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-301 Станция |  | Кабели частично закреплены к металлоконструкциям проволокой, нитками и т.д., должны быть закреплены стяжками. | ЭЧ, ЭКО | 3101.25 | ЭМУ |
|  |  | СТП-301 |  | Не заземлены металлоконструкции на СТП (металлорукава, двери, вентиляционные короба и т.д.) | ЭЧ | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | МПЯ | Тоннель, каб. коллектор |  | Отсутствуют концевые заглушки, бирки | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель |  | Отсутствуют гибкие поводки при проходе полосы заземления через деформационный шов. | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | ЩРО-1И,2И | Станция |  | Не произведена наладка прибора показаний контроля изоляции | ЭКО |  |  |
|  | Освещение | Кассовый зал |  | При переключение освещение на питание от аккумуляторных батарей светильники аварийного освещения мерцают(13шт) | ЭКО |  |  |
|  | Освещение | Станция, коридор возле пом.№44 |  | Сломаны рассеиватели светильников ДВО12-902-35-20.о. в количестве 2 шт. | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Станция, помещение №44 |  | В крышках розеток отсутствуют запорные пружины | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Помещение №46 ПК16 |  | Неисправен выключатель | ЭКО |  |  |
|  | Освещение | Станция, помещение №117 лестничный пролет |  | Не закреплен выключатель | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Освещение | Станция, вход в СТП |  | Неисправен светильник | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Станция, коридор эвакуационного выхода |  | Сломаны светильники в количестве 5шт | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Станция, электрощитовая №2 |  | Неисправны светильники | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Станция, кабельный коллектор |  | Неисправны светильники в количестве 2шт | ЭКО | ? |  |
| Соединительная ветка в депо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШАР | Тоннель |  | Отсутствует заземление шкафов и распределительных коробок к контуру | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | МПЯ | Тоннель, кабельный коллектор |  | Отсутствуют концевые заглушки, бирки | ЭКО | 31.01.25 | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель |  | Не установлены светильники подсветки пожарных кранов в количестве 8шт | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Тоннель, ПК01+14 |  | Неисправны светильники в количестве 5шт | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Тоннель, ПК04+50 |  | Не подключены светильники в количестве 15шт | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Освещение | Портал, ПК07+63 |  | Неисправность светового модуля прожектора адаптивного освещения | ЭКО | ? |  |
|  | Освещение | Портал |  | Не подключены светильники 10шт. из 16шт | ЭКО | 31.12.24 | ЭМУ |
| Притоннельные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение | Перегон «Аэродромная» - «Неморшанский Сад», Вентсбойка на ПК22. |  | Не установлено 6шт. светильников из 10шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Перегон «Аэродромная» - «Неморшанский Сад», ВОУ на ПК28. Соединительная вентсбойка ОСР на ПК28 |  | Не установлено 8шт. светильников из 15шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Перегон «Аэродромная» - «Слуцкий Гостинец», Соединительная вентсбойка ОСР на ПК40 |  | Не установлено 3шт. светильника из 8шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Перегон «Аэродромная» - «Слуцкий Гостинец», Допустройства санузел на ПК22 |  | Отсутствуют светильники 24 шт из 24шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Перегон «Аэродромная» - «Слуцкий Гостинец», Допустройства санузел на ПК40 |  | Не установлено 7шт. светильников из 18шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Соединительная ветка, Венткамера на ПК05 |  | Не установлено 4шт. светильника из 10шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
|  | Освещение | Соединительная ветка, Санузел на ПК05 |  | Не установлено 10шт. светильников из 25шт. | ЭКО | + | ЭМУ |
| Служба безопасности (НО) |  |  |  |  |  |  |  |
| станция«Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вестибюль №1 | Зона досмотра |  | Не работает розетка питания сканера, розетка питания арочного металлодетектора и отдельная розетка у компьютера. | НО | + | ЭМУ |
|  | Вестибюль №2 | Зона досмотра |  | Не работает розетка на сканер. | НО | + | ЭМУ |
|  |  | Помещение №123 |  | в служебном помещении не работают 2 розетки | НО | 31.12.24 | ЭМУ |
| станция "Неморшанский сад" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДСЦП |  | у дежурного по станции отсутствует видеонаблюдение за венткиосками; | НО |  |  |
|  |  | Помещение №107 |  | необходимо согласовать вопрос с «Дирекцией по строительству Минского метрополитена» о переносе розеток для видеонаблюдения и питания компьютера | НО |  |  |
|  |  | Помещение №106 |  | в зоне досмотра установлена одна камера из двух, отсутствует камера над входом в помещение (висит провод); | НО | Кронштейн | ЭМУ |
|  |  | Помещение №106 |  | в зоне досмотра не работает один блок (3 шт.) розеток. | НО | 31.12.24 | ЭМУ |
| станция «Слуцкий Гостинец» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зона досмотра |  | не работают 2 розетки на арочный металлодетектор, 2 розетки на сканер и 4 розетки из 7 - питания компьютера. | НО | 31.12.24 | ЭМУ |
|  |  |  |  | в дверях (воротах монтажных проемов), выходящих в тоннели необходимо заменить замки с закрыванием их с обеих сторон ключами; | НО | 27.12 | СМУ2 |
|  | СТП |  |  | - не правильно установлены двери монтажного проема в СТП (закрыты запирающими устройствами, которые закрываются со стороны тоннеля); | НО |  | Проектный вопрос |
| Недостатки комплектности сканеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно п.п.4 и п.п.9 Таблицы №2 п.5 Количество (объем) закупки технических требований к сканеру рентгенографическому цифровому для досмотра багажа и грузов В1М/3-201-00-ТХ1.ТТ5, В1М/3-202-00-ТХ1.ТТ5, В1М/3-203-02/07/09-ТХ1.ТТ4, В1М/3-203-03/54-ТХ1.ТТ4 в комплект каждой установки входят: п.п.4 коврик диэлектрический и п.п. 9 ящик укладочный, которые не переданы в службу безопасности, как и запасные клавиатуры, мыши, наборы тест-объектов, документация на сканера и комплекты ЗИП. |  |  |  |  |  |  | ДСММ |
| Служба Движения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территория прилегающая к станциям |  | Не оборудованы площадки для сбора мусора в соответствии с проектом 09.68.4. ГП | ДГ | + | СМУ2 |
|  | Система визуального ориентирования пассажиров | Над платформой и перед эскалаторами и лестницами, ведущими на платформу |  | # Наименование станций на информационных указателях схем 3-ей линии метрополитена на белорусском и русском языках нанесено разными шрифтами, а именно наименование станций на русском языке выделено жирным шрифтом. Наименования станций должны быть выполнены жирным шрифтом одного размера в русском и белорусском написании. | ДГ |  | ДСММ |
|  | Система визуального ориентирования пассажиров | Подземные пешеходные переходы, вестибюли, платформа |  | # Часть установленных информационных блоков имеют деформацию пластика с нанесенной на них информацией. | ДГ |  | ДСММ |
|  |  | Места выхода в тоннель |  | В местах перехода через контактный рельс на коробах контактного рельса отсутствуют диэлектрические прорезиненные ленты (коврики) и деревянные переходные брусья. | ДЧ-3 | 27.12 | СМУ2 |
|  |  | Платформа |  | Отсутствует зашивка между ДАС и торцом платформы по 1,2 путям | ДЧ-3 | Нет проектного решения | ТО1 |
|  |  | Помещения касс |  | Отрегулировать кассовые окна | ДЧ-3 | + | ТО1 |
| Станция «Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Помещения касс |  | Отрегулировать высоту столов кассиров в уровне подоконника | ДС | + | ТО1 |
|  |  | Помещения касс ВБ-1 |  | В металлической двери №106 в кассу ВБ-1 имеется сквозное отверстие под замок | ДС | 24.12 | ТО1 |
| станция "Неморшанский сад" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Помещение кассы |  | При открытых кассовых окнах имеется порожек затрудняющий продажу билетной продукции | ДЧ-3 |  |  |
|  |  | Помещение кассы |  | Не работает нижний ряд розеток | ДЧ-3 | 31.12.24 | ЭМУ |
|  |  | Помещение ДСЦП |  | Открыты кабельные ниши | ДЧ-3 |  |  |
|  |  | Кабина инспектора службы безопасности |  | Не закончена отделка внутри кабины | ДЧ-3 | 31.12.24 | ЭМУ |
|  |  | Помещения касс |  | Отрегулировать высоту столов кассиров в уровне подоконника | ДС |  |  |
| Служба Информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИТ | Вестибюли и переходы |  | Отсутствует интеграция с действующей СИТ. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствует контроль и диагностика состояния информационных табло. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствует вывод экстренных сообщений. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | В автономном режиме часть функционала не работает. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствуют технические средства управления в СЦ и у дежурных по станциям. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | Экран не всегда реагирует на нажатие пальцем и на нажатие в перчатке. Экран не реагирует на нажатие любым непрозрачным объектом. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | Технологические дверцы не открываются единым ключом. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | Условия эксплуатации не соответствуют ТЗ. Условия эксплуатации по ТЗ: -25С…+50С, относительная влажность от 10 до 95%. Из документации Сайнс Солюшнс: система применяется в закрытых отапливаемых помещениях с внутренней температурой воздуха от 1℃ до +55℃ и относительной влажностью не более 75%. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | В разделах «Метро», «Наземный транспорт» и «Информация о городе» отсутствует единообразие интерфейса с устройствами СИТ первого участка третьей линии. | ИТПО |  |  |
|  | СИТ | Вестибюли и переходы |  | В разделе «Метро» не всегда корректно выстаивается маршрут в случае пересадки на какой-либо станции. | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | В разделе «Наземный транспорт» отсутствует единообразие интерфейса с устройствами СИТ первого участка третьей линии. |  |  |  |
|  |  |  |  | В разделе «Наземный транспорт» отсутствует получение информации о расписании городского транспорта из систем ГП «Минсктранса». Отсутствует группировка транспорта по типу (трамвай, троллейбус, автобус). | ИТПО |  |  |
|  |  |  |  | В разделе «Информация о» отсутствует единообразие интерфейса с устройствами СИТ первого участка третьей линии. |  |  |  |
|  | СКД | Станция |  | В системе управления отсутствуют двери станций второго участка третьей линии, в связи с чем невозможно внести изменения в уровни доступа и записать ключи в соответствующие контроллеры из системы управления. | ИТПО |  |  |
| Станция «Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АСКОП | ВБ-1-2 |  | Нет связи с одним из устройств пассажирской автоматики | ИТСА |  |  |
| Станция «Неморшанский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АСКОП | Помещение старшего кассира |  | Сетевая розетка работает на скорости 10 Мб/c вместо 100 Мб/c | ИТСА |  |  |
| Служба сигнализации и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| станция "Аэродромная" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие замечания |  |  | Исполнительная документация предоставлена не по всем системам | Ш | До 30.01.2025 | ЭМУ |
|  |  |  |  | В помещении службы НО не активированы АРМы видеонаблюдения |  |  |  |
|  |  |  |  | Не зачеканены отверстия в местах прохода кабельной продукции |  | + | ТО1 |
|  | Автоматизированная система управления движением поездов АСУ ДП |  |  | Не забетонированы основания в тоннеле под тоннельные устройства. | ШЧ-1 | 31.01 | ТО1 |
|  | Система бесперебойного электропитания устройств АСУ ДП |  |  | ---- | ШЧ-1 |  |  |
|  | Автоматизированная система контроля оплаты проезда АСКОП, АСОКП |  |  | ---- | ШЧ-3 |  |  |
|  | Комплекс систем проводной связи |  |  | Не работает прямая связь КПЛ-ДСП. | ШЧ-2 |  |  |
|  | Технологическая радиосвязь |  |  | Не предоставлены протоколы контрольных измерений электро-магнитных излучений, не определены границы СЗЗ и ЗОЗ согласно п. 3 общих требований проекта В1М-203-00-ПРС1 (лист 3). | ШЧ-2 | Отсутствует расчёт в ПСД | ЭМУ |
|  | Система связи (СУРСТ) |  |  | ---- | ШЧ-4 |  |  |
|  | Поездная радиосвязь |  |  | Не предоставлены протоколы контрольных измерений электро-магнитных излучений, не определены границы СЗЗ и ЗОЗ согласно п. 3 общих требований проекта В1М-203-00-ПРС1 (лист 3). | ШЧ-2 | Отсутствует расчёт в ПСД | ЭМУ |
|  | МИС ВОЛС |  |  | ----- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Система АКУПРЭ |  |  | Не запущена система измерений диагностики и мониторинга. Не закреплены и не заземлены шкафы ШПУС. | ШЧ-2 | Заземлено + | ЭМУ |
|  | Сотовые мобильные операторы |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  | По замечаниям ГИПа в коммуникационном канале требуется защитить пож.извещатели и линейную часть от механических повреждений (изменение в ПСД выпущено) | ШЧ-3 |  |  |
|  | Охранная сигнализация |  |  | Отсутствует МК-извещатель (дверь выхода в тонель, снят монтажной организацией), не полностью выполнены графические планы на АРМе ДСП, не настроен приоритетный вывод изображений при сработке охранной сигнализации | ШЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Система контроля доступа |  |  | Не полностью выполнены графические планы на АРМе ДСП | ШЧ-3 |  |  |
|  | Устройство контроля прохода в тоннель |  |  | Наносятся графические планы. Не выполнены замечания ГИПа в части подключения телекамер зон контроля УКПТ (выполнено непроектными небронированными кабелями). | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система теленаблюдения |  |  | 1. Отсутствует трансляция от 3 видеокамер. 2. Не настроен приоритетный вывод изображений при сработке охранной сигнализации венткиосков 3. Нет звукозаписи с микрофонов зон досмотра. | ШЧ-4 |  |  |
|  | Система вагонного теленаблюдения |  |  | Имеются перерывы изображений, срыв картинки при проезде состава антенн, установленных на ТШС-Т. | ШЧ-4 |  |  |
|  | Охранная сигнализация объектов попутного обслуживания |  |  | Монтаж завершен. Требуется ПНР, подвод электропитания. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система единого времени |  |  | 1 путь УОТВ второе знакоместо (единицы часов) верхний сегмент – не горят 6 светодиодов. | ШЧ-2 |  | ДСММ |
|  | Система громкоговорящего оповещения |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Система оповещения о ЧС |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Речевые информаторы для инвалидов по зрению |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
| станция «Неморшанский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие замечания |  |  | Исполнительная документация предоставлена не по всем системам | Ш | 30.01. | ЭМУ |
|  |  |  |  | В помещении службы НО не активированы АРМы видеонаблюдения |  |  |  |
|  |  |  |  | В зоне досмотра не подключен арочный металлодетектор |  | + | ЭМУ |
|  |  |  |  | Не зачеканены отверстия в местах прохода кабельной продукции |  | 30.01. | ЭМУ |
|  | Автоматизированная система управления движением поездов АСУ ДП |  |  | Не смонтированы автостопы- 2шт. Не забетонированы основания под ЯТ и ДМ. Убрать трубу слива воды под электропривод №1. | ШЧ-1 |  |  |
|  | Система бесперебойного электропитания устройств АСУ ДП |  |  | ----- | ШЧ-1 |  |  |
|  | Автоматизированная система контроля оплаты проезда АСКОП, АСОКП |  |  | ----- | ШЧ-3 |  |  |
|  | Комплекс систем проводной связи |  |  | Не установлено 3 IP-терминала (вход №1 – 1 шт., вход №2 – 2 шт.). ТШС не заземлены. Не работает прямая связь КПЛ-ДСЦП. | ШЧ-2 | + | ЭМУ |
|  | Технологическая радиосвязь |  |  | Не установлено 4 антенны ТРС (нет кронштейнов). ТШС не заземлены. Не предоставлены протоколы контрольных измерений электро-магнитных излучений, не определены границы СЗЗ и ЗОЗ согласно п. 3 общих требований проекта В1М-202-00-ПРС1 (лист 3). | ШЧ-2 | Кронштейны. Отсутствует расчёт в ПСД | ЭМУ |
|  | Система связи (СУРСТ) |  |  | 1. Отсутствуют колонки. 2. Отсутствуют кабели (не подключены): джойстик/клавиатура, клавиатура/юзерстейшн. | ШЧ-4 | + | ЭМУ |
|  | Поездная радиосвязь |  |  | ТШС не заземлены. Требуется регулировка уровней передачи ретрансляторов по критерию обеспечения устойчивой радиосвязи и своевременного переключения радиостанций на подвижном составе по зонам. Не предоставлены протоколы контрольных измерений электро-магнитных излучений, не определены границы СЗЗ и ЗОЗ согласно п. 3 общих требований проекта В1М-202-00-ПРС1 (лист 3). | ШЧ-2 | Заземлено + Отсутствует расчёт в ПСД | ЭМУ |
|  | МИС ВОЛС |  |  | ТШС не заземлены и не закреплены. | ШЧ-2 | + | ЭМУ |
|  | Система АКУПРЭ |  |  | Не запущена система измерений диагностики и мониторинга. ШПУС не закреплены и не заземлены. | ШЧ-2 |  |  |
|  | Сотовые мобильные операторы |  |  | ----- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  | Не нанесены графические планы на АРМе ДСЦП. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Охранная сигнализация |  |  | Станционный ВК отсутствует входная дверь снаружи, нет связи с ВК ПК17, не нанесены графические планы, на АРМе ДСЦП отсутствует приоритетный вывод изображения с ВК. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система контроля доступа |  |  | Уровень кассового зала: №126(Аппаратная связи №1), №112 (аппаратная АСКОП), №124 (коридор), №133 (коридор), №137(коридор). Пром.этаж.: №304 (аппаратная АСДУ) – нет прилегания ответной части эл.замка, не нанесены графические планы на АРМе ДСЦП. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Устройство контроля прохода в тоннель |  |  | Не нанесены графические планы на АРМе ДСЦП. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система теленаблюдения |  |  | 1. ВК22 - не установлена нет кронштейнов 2. ВК 36 - обзор перекрыт шкафом 3. ВК 56 – обзору мешает металлическая конструкция 4. Не работают мониторы обратного вида 5. Не настроен приоритетный вывод изображенний при сработке охранной сигнализации венткиосков 6. Не настроен приоритетный вывод изображенний при сработке охранной сигнализации УКПТ 7. Нет звукозаписи с микрофона зоны досмотра 8. Отсутствует трансляция от 10 видеокамер | ШЧ-4 | Кронштейн | ЭМУ |
|  | Система вагонного теленаблюдения |  |  | 1. После замены дверей на двухстворчатые во всех шкафах ТШС-Т, в шкафу 027.206 дверь не заменена. 2. Имеются перерывы изображений, срыв картинки при проезде состава антенн, установленных на ТШС-Т. | ШЧ-4 |  |  |
|  | Охранная сигнализация объектов попутного обслуживания |  |  | Требуется ПНР и подвод электропитания. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система единого времени |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Система громкоговорящего оповещения |  |  | ТШС не заземлены. | ШЧ-2 | + | ЭМУ |
|  | Система оповещения о ЧС |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Речевые информаторы для инвалидов по зрению |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
| станция " Слуцкий Гостинец " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие замечания |  |  | Исполнительная документация предоставлена не по всем системам | Ш | 31.01.25 | ЭМУ |
|  |  |  |  | Не зачеканены отверстия в местах прохода кабельной продукции |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | Автоматизированная система управления движением поездов АСУ ДП |  |  | Не смонтированы автостопы- 5шт. На светофорах СГ18, Д силовой кабель отсоса на средней шине не позволяет обеспечить обслуживание светофорных головок. Не забетонированы основания в тоннеле под тоннельные устройства. | ШЧ-1 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Система бесперебойного электропитания устройств АСУ ДП |  |  | ---- | ШЧ-1 |  |  |
|  | Автоматизированная система контроля оплаты проезда АСКОП, АСОКП |  |  | ---- | ШЧ-3 |  |  |
|  | Комплекс систем проводной связи |  |  | Не работает прямая связь КПЛ-ДСЦП. Голосовой шлюз (ГШ) и оптический мультиплексор (МОП) не перенесены со ст. «Ковальская слобода» на ст. «Слуцкий гостинец». Оптический мультиплексор, ИБП не перенесены с УВТСЭ-219 МГТС (ул. Воронянского, 13/4) на КУ № 3656 МГТС (ул. Асаналиева, 42а). Не установлены переговорные устройства «пассажир-кассир» 3шт. | ШЧ-2 |  |  |
|  | Технологическая радиосвязь |  |  | ТШС ТРС не заземлен. Не предоставлены протоколы контрольных измерений электро-магнитных излучений, не определены границы СЗЗ и ЗОЗ согласно п. 3 общих требований проекта В1М-201-00-ПРС1 (лист 3). | ШЧ-2 | Отсутствует расчёт в ПСД | ЭМУ |
|  | Система связи (СУРСТ) |  |  | ---- | ШЧ-4 |  |  |
|  | Поездная радиосвязь |  |  | Не предоставлены протоколы контрольных измерений электро-магнитных излучений, не определены границы СЗЗ и ЗОЗ согласно п. 3 общих требований проекта В1М-201-00-ПРС1 (лист 3). | ШЧ-2 | Отсутствует расчёт в ПСД | ЭМУ |
|  | МИС ВОЛС |  |  | Не промаркерована кабельная продукция. | ШЧ-2 | + | ЭМУ |
|  | Система АКУПРЭ |  |  | Не запущена система измерений диагностики и мониторинга. Не промаркерована кабельная продукция. Электропитание в ТШС КСРС 013.001 и 013.002 выполнено материалами не заводского исполнения и не согласовано с ОАО «Минскметропроект». Отсутствуют розетки кабельные DIS3183243 - 4 шт. (запитаны через соединительные коробки). | ШЧ-2 | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Сотовые мобильные операторы |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  | Не нанесены графические планы на АРМ ДСЦП. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Охранная сигнализация |  |  | Не нанесены графические планы на АРМ ДСЦП. Уровень платформы: №8(кладовая), №10(кладовая), уровень ав.выхода: №20(кладовая), уровень кассового зала: зона досмотра (не ставятся под охрану МК и ИКО), №17(кладовая), №13(билетные кассы) окошки, №11(служба без-ти), турникеты (все кроме 1/17), двери типа метро на выход (2 слева), №48(нач.станции), №32(коридор), №26 (кладовая) МК+ИКО, лестничная клетка оси Г, 15, №33(убороч инвентарь) – не берутся под охрану (требуется регулировка зазора МК-извещателей или полотен дверей). Нет приоритетного вывода изображения из ВК. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система контроля доступа |  |  | Не нанесены графические планы на АРМ ДСЦП. Уровень кассового зала: №8 (аппаратная связи№1), №13(коридор), №18(аппаратная АСКОП), №55 (аппаратная связи №2), №32пр(коридор), №32л(коридор) нет прилегания ответной части эл.замка, уровень платформы: калитка Путь 1, калитка Путь 2 – нет доводчика, №15 Зал РУ – нет прилегания полотна двери, №6 (аппаратная АСДУ) – не работает эл.замок , уровень ав. выхода №16(ав.выход), №12(радиоузел), №3(кроссовая ЛАЦ), №4(эщ.связи), №13(аппаратная ПРД), №9(аппаратная АСУДП), №7(эщ..АСУДП) – нет прилегания ответной части эл.замка. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Устройство контроля прохода в тоннель |  |  | Не нанесены графические планы на АРМ ДСЦП. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система теленаблюдения |  |  | 1. Отсутствует трансляция от 7 видеокамер. 2. На изображениях с нескольких видеокамер обзор контролируемых зон затруднен из-за посторонних конструкций. 3. Не настроен приоритетный вывод изображенний при сработке охранной сигнализации венткиосков 4. Нет звукозаписи с микрофонов зон досмотра. | ШЧ-4 |  |  |
|  | Система вагонного теленаблюдения |  |  | Имеются перерывы изображений, срыв картинки при проезде состава антенн, установленных на ТШС-Т. | ШЧ-4 |  |  |
|  | Охранная сигнализация объектов попутного обслуживания |  |  | Требуется ПНР и подвод электропитания. | ШЧ-3 |  |  |
|  | Система единого времени |  |  | В УОИВ 1путь во всех знакоместах и во всех сегментах не горит по 6 светодиодов. | ШЧ-2 |  |  |
|  | Система громкоговорящего оповещения |  |  | Не установлены 4 платы с контролем линий. Устранить ошибки системы внутренней диагностики по замыканию на землю. | ШЧ-2 |  |  |
|  | Система оповещения о ЧС |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
|  | Речевые информаторы для инвалидов по зрению |  |  | ---- | ШЧ-2 |  |  |
| В ситуационный центр нет вывода информации по системам АСУДП, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, УКПТ и СКУД. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегон ст. "Ковальская слобода" - "Аэродромная" |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОМ | ПК-48+87 Электрощитовая ВОМ |  | Не установлен 1 электроконвектор из 2 | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДП-В81 | ПК-46+66 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  |  | По всем помещениям в перегоне |  | Не выполнено заземление оборудования, лотков | ЭМЧА | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | СУ-В82 | Пк49+42 |  | Неисправен контроллер в шкафу 3ША3 | ЭМЧА |  |  |
|  | Вентшахта ОТВ | ПК-48+87 |  | Отсутствует проходная дверь, верхний уровень вентшахты | ЭМЧА |  | Проект |
|  | Вентшахта ОТВ | ПК-48+87 |  | Отсутствует примыкание лотка к сливной трубе, верхний уровень вентшахты | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентшахта ОТВ | ПК-48+87 |  | Трубопровод для промывки вентшахты смонтирован не до конца | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентшахта ОТВ | ПК-48+87 |  | Отсутствует замок венткиоска | ЭМЧА | 27.12 | СМУ2 |
|  | КТВ №№ 12, 13 | ПК-48+87 |  | На некоторых лопастях КТВ отсутствуют гайки крепления лопастей в количестве 6 шт. и крепежные болты лопастей в количестве 4 шт. | ЭМЧД | + | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | Обвязка К1Н смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | Сеть К1 смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | Сеть В-1 смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | Колодец верхнего узла накрыт бетонной плитой (нет люка с обечайкой.). Наружные сети | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | Конструкция верхнего узла КПК-1 не выполнена. Наружные сети | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | В колодце верхнего узла выпуска не зачеканены места прохода трубопровода. Наружные сети | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-82 | ПК-49 |  | В колодце КГН-1 отсутствует отвод на напорном трубопроводе. Наружные сети | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-81 | ПК-46 |  | Течь задвижки | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-81 | ПК-46 |  | Не смонтирована запитка с тоннельного водопровода и ПЛК-1 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-81 | ПК-46 |  | Отсутствует ГМ-70 на аварийном выбросе. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-81 | ПК-46 |  | В колодце верхнего узла не зачеканены места прохода трубопровода. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | ОДПВ-81 | ПК-46 |  | В колодце КГН-1 не зачеканены места прохода трубопровода. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | ОДПВ-81 | ПК-46 |  | Люк колодца КГН-1 не соответствует размерам обечайки. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 1 путь |  | Отсутствует возможность использовать ПВК ду20 по причине касания тела метро. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод | 1,2 путь |  | Перемычки, запитки ВОУ, СУГО, ВОМ: изоляция трубопровода под ходовым рельсом отсутствует | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод | Примыкание к действующему метро |  | Трубопровод не окрашен в местах сварки. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод | ПК-46+66 |  | Не окрашена перемычка | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Перегон |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. |  | 31.01 | СМУ2 |
| ст. Аэродромная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кондиционирования К3 | Аэродромная ВБ1, к. 219.1 |  | Система не обвязана воздуховодом | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | Система кондиционирования К6.4, К6.4р | Аэродромная ВБ1, к. 307, 308 |  | Не расключен БУРР. Кабель питания БУРР создают помехи на слаботочное оборудование | ЭМЧА | + | ЭМУ |
|  | Система кондиционирования | Аэродромная ВБ1, к. 310 |  | Не доведен дренаж кондиционера до трапа | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система кондиционирования | Аэродромная ВБ1, к. 105 |  | Не выполнен дренаж в капельную воронку | ЭМЧА |  |  |
|  | Система кондиционирования К6.3, К6.3р | Аэродромная ВБ1, к. 308 |  | Не подано питание на БУРР. Кабель питания БУРР создают помехи на слаботочное оборудование | ЭМЧА | + | ЭМУ |
|  | САТ | Аэродромная ВБ1, к. 228 |  | Отсутствуют манометры на подпитке системы отопления | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | САТ | Аэродромная ВБ1, к. 228 |  | Отсутсвует автоматическое переключение циркуляционных насосов при пропадании питания на одном из них | ЭМЧА |  |  |
|  | САТ | Аэродромная ВБ1, к. 228 |  | Не смонтирован дренажный отвод сброса давления | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ1, к.136 |  | Не окрашены трубы, не зачеканеныгтльзы (потолочные) | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ1, к.214, 216 |  | Отсутсвует теплоизоляция | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ1, 210 |  | Отсутствует Штремакс AG (вместо него стоит шаровый кран) | ЭМЧА |  |  |
|  | САТ | Аэродромная ВБ1, к. 228 |  | Вводной кабель не заменен с АВВГнг5*6 на АВВГнг 5*10 электрощитовая п. 222 | ЭМЧА | ? |  |
|  | Дренажные отводы конденсата кондиционера в сифон | По всей станции |  | Не доведены в связи с отсутствием сифонов в комплекте с капельными воронками. | ЭМЧА |  |  |
|  | САТ | Аэродромная ВБ2, к. 130 |  | Отсутствуют манометры на подпитке системы отопления | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | САТ | Аэродромная ВБ2, к. 130 |  | Не установлена система автоматики | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | САТ | Аэродромная ВБ2, к. 130 |  | Не смонтирован дренажный отвод сброса давления | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | САТ | Аэродромная ВБ2, к. 130 |  | Отсутсвует автоматическое переключение циркуляционных насосов при пропадании питания на одном из них | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | САТ | Аэродромная ВБ2, к. 130 |  | Не заделано отверстие между полом и воздушными фильтрами ТН в воздухозаборной шахте | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | САТ и отопительная система | Аэродромная ВБ2, к. 130 |  | Течь с соединительной муфты (возле редукционного клапана) | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ2, к. 131 |  | Не окрашены трубы | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ2, к. 204, 122 |  | Не зачеканены гильзы | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ2, к.133 |  | Отсутсвует батарея | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ2, (коридор между торцевым мостиком и к.214) |  | Нет теплоизоляции труб | ЭМЧА | 26.12 | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ1, ВБ2 |  | Отсутсвуют термостатические головки | ЭМЧА | 30.12 | ТО1 |
|  | Система отопления | Аэродромная ВБ2, к. 115, 212 |  | Отсутствуют импульсные трубки между РПД и Штремаксом | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Электрокон-векторы | По всей станции |  | Не установлены электроконвекторы | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Электро-водонагре-ватели | По всей станции |  | Не установлены электроводонагреватели | ЭМЧА | 27.12 | ТО1 |
|  | Заземление | По всей станции |  | Не выполнено заземление оборудования, лотков | ЭМЧА | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Электрооборудование | По всей станции |  | Не вся кабельная продукция промаркирована | ЭМЧА | 30.12 | ТО1 |
|  | СУ-В71 | к.313 Насосная |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | ОДП-В73 | к.404 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | МДП-В76 | к.301 Вентиляционно-кабельный канал |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | СУ-В75 | к.301 Вентиляционно-кабельный канал |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | СУ-В71 | к.313 Насосная |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | ОДП-В73 | к.404 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | ОДП-В73 | к.404 ВОУ |  | 2 насоса работает из 3. Н3: нет отверстия чтобы завести кабель в зумпф, заведен через люк. Насос Н2 обрыв обмотки. | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | МДП-В76 | к.301 Вентиляционно-кабельный канал |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | СУ-В75 | к.301 Вентиляционно-кабельный канал |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА | Поставка заказчика | ДСММ |
|  | ПВ11 | к.130 СТП |  | Диапазон значений тепловой защиты не соответствует номинальному току двигателя | ЭМЧА |  |  |
|  | ПВ12 | к.130 СТП |  | Диапазон значений тепловой защиты не соответствует номинальному току двигателя | ЭМЧА |  |  |
|  | П15 | к.129 Помещение ввода кабелей |  | Неисправен пусковой конденсатор | ЭМЧА |  |  |
|  | В41 | к.402 |  | Диапазон значений тепловой защиты не соответствует номинальному току двигателя | ЭМЧА |  |  |
|  | В37 | к.231 Кабельный этаж СТП |  | Клапан установлен с перекидной фазой, должен быть пружинный. Наладка сделала, чтобы работала не по проекту 03.12.2024 | ЭМЧА |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Отсутствует ручка в проходных дверях (жалюзи) | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Отсутствует краны на трубопроводе для промывки вентшахты | ЭМЧА |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Требуется заделка щели между несущими плитами, уровень вентилятора | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Выполнить продление лотка (жалюзи) | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | На двери выхода в тоннель верхнее запорное устройство не выполняет свою функцию | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Мусор в вентшахте | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Примыкание в стене на верхнем уровне разломан уголок | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Аэродромная |  | Два уголка смонтированы через лестницу на выходе с венткиоска | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | СКПВ | Ст. Аэродромная |  | ВБ-1, шкаф ШМК: неверные показания с датчика СН4 "Метан" | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Аэродромная |  | ВБ-2, шкаф ШМК-3: нет данных с датчика СН4 "Метан" | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Аэродромная |  | Платформа, шкаф ШМК-2: нет данных с датчика Н2SO4 "Серная кислота" (не установлена кассета), неверные показания с датчиков. | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Аэродромная |  | ПК-33, шкаф ШМК-1: неверные показания с датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Аэродромная |  | ПК-43+95, шкаф ШМК-1: неверные показания с датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Аэродромная |  | Отсутствует поверка датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Аэродромная платформа |  | Отсутствует часть элементов запорного устройства ДВТ | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Аэродромная платформа |  | Не выполнена облицовка нескольких анкерных болтов стоек фиксированных панелей в начале и конце платформы | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | ДАС | Ст. Аэродромная платформа |  | Не закреплены ПЛУ | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | ДАС | Ст. Аэродромная аппаратная ДАС, к.203 |  | Не включен в работу один ИБП, шкафы АКБ размещены в отличном от проектного месте, что затруднит их обслуживание. На АКБ отсутствуют датчики температуры | ЭМЧА |  |  |
|  | КТВ №№ 6, 7 | ст. "Аэродромная" уровень канала тоннельной вентиляции |  | Отсутствуют позиционеры для местного управления - 2 шт. | ЭМЧД |  |  |
|  | КТВ№ 8 | ст. "Аэродромная" станционный ВОМ |  | Один из четырёх эл.приводов имеет дефект который не позволяет обеспечить синхронность работы всех приводов. | ОАО "Трест белпромналадка" |  | ДСММ |
|  | УРВ № 2.1 | ст. "Аэродромная" пешеходный переход ВБ-1 выход 2-1 |  | На торцевой двери УРВ: | ЭМЧД |  |  |
|  |  |  |  | 1. Не правильно установлена ответная планка замка, что позволяет беспрепятственно произвести открытие двери; |  | + | ТО1 |
|  |  |  |  | 2. замочный засов западает в корпус замка; 3.фальшпотолок смонтирован не в полном объёме, отсутствует один элемент. |  | + | ТО1 |
|  | УРВ № 3.2 | ст. "Аэродромная " пешеходный переход ВБ-2 выход 3-2 |  | На декоративных панелях дверей нет отверстий под замочные скважины. | ЭМЧД | + | ТО1 |
|  | УСМ-3А №№ 1, 2 | ст. "Аэродромная" 1 и 2 гл. путь |  | 1. Ослаблены пружины на поворотных ступеньках; 2. Отсутствуют фиксирующие опоры тяг на поворотных ступеньках, в связи, с чем невозможно зафиксировать ступеньки в транспортном режиме; 3. Не окрашены сходные устройства | ЭМЧД | + | ТО1 |
|  | Лифт станционный (зав № 306013) Вестибюль 1 | ст.Аэродромная |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 4. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 5. Уменьшен свободный ход противовеса между направляющими. 6. Увеличен зазор между порогом ДШ и напольным покрытием. 7. Некорректная работа кнопок пульта КБР. | ЭМЧЭ | 31.12.24 П 1,4. | ЭМУ |
|  | Лифт станционный (зав № 306008) Вестибюль 2 | ст.Аэродромная |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не окрашена шина заземления в местах сварки. 4. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 5. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 6. Отсутствуем пульт ЧП в ШУ лифта. 7. Увеличен зазор между порогом ДШ и напольным покрытием. 8. Закрепить кабель освещения шахты. | ЭМЧЭ | 31.12.24 П 1,3,5,8. | ЭМУ |
|  | Лифт 1 (переход). Выход к 23-х этажным домам Зав № 306007 | ст.Аэродромная |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не окрашена шина заземления в местах сварки. 4. Провод пакетного выключателя освещения шахты не заземлён (уложен через кронштейн направляющей). 5. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 6. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 7. Некорректно работает проходной выключатель. 8. Увеличен зазор обрамления порталов и стеной (верхний этаж). 9. Провод выключателя освещения шахты уложен черех кронштейн направляющей. | ЭМЧЭ | 31.12.24 П 1,3,4,6,9. | ЭМУ |
|  | Лифт 2 (переход). Выход к высоткам Зав 306006 | ст.Аэродромная |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Провод пакетного выключателя освещения шахты уложен через кронштейн направляющей. 4. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 5. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 6. Между плиткой и порогом ДШ присутствует зазор 7. Нет крышки на клеммной коробке в шахте. 8. Неисправность фотошторы. | ЭМЧЭ |  |  |
|  | Лифт 3 (переход). Выход к дому № 20 Зав. 306010 | ст.Аэродромная |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не окрашена шина заземления в местах сварки. 4. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 5. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 6. Распределительная коробка (380В) деформирована и открыта (в приямке). 7. Увеличен зазор между верхним обрамлением нижнего этажа и плиткой. 8. Присутствует зазор между обрамлением и полом (верхний этаж). 9. Не корректная работа проходных выключателей освещения шахты. 10. Должным образом не закреплены обрамления верхнего этажа. | ЭМЧЭ |  |  |
|  | Лифт 4 (переход). Выход к Авиа Молл зав.306012 |  |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. | ЭМЧЭ |  |  |
|  | Лифт 5(переход) Выход к Приорбанку. Зав 306009 |  |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникнвение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Увеличен зазор за шкафом управления лифтом. 4. Не окрашена шина заземления в местах сварки (приямок). 5. Увеличен зазор порог ДШ-напольное покрытие. 6. Увеличен зазор между верхним обрамлением и стеной (нижний этаж) 7. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 8. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. | ЭМЧЭ |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМЧЭ |  |  |
|  | Лифт 6 (переход). Выход к дому Волна. Зав 306011 |  |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не окрашена шина заземления в местах сварки. 4. Провод пакетного выключателя освещения шахты не заземлён, уложен через кронштейн направляющей. 5. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 6. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 7. Увеличены зазоры обрамлении порталов (от стены). 8. Увеличен зазор между плиткой и порогом ДШ (верхний этаж). | ЭМЧЭ |  |  |
|  | АУВПТ |  |  | 1. Не выполнена окраска трубопровода после гидравлических испытаний, в соответствии с проектом 03/19-АПТ1 лист 2 пункт 5; 2. Не установлены защитные решетки на оросителях; 3. Не смантированы шкаф для пожарных головок, в соответствии с проектом 03/19-АПТ1 лист 2 пункт 8; 4. Не установлена таль грузоподемностью 1 тонна, в соответствии с проектом 03/19-АПТ1 лист 2 пункт 7. 5. В кабельном канале прилигание кабельной высоковольтной продукции к трубопроводам установки пожаротущения. Не допускается прилегания кабельной продукции согласно ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) п.6.12.6 6. Не корректная работа насосных агрегатов. |  |  |  |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 ВБ-1 |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧЭ | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 |  | Конструкция КПК-8 не закончена(болтовое соединение отсутствует), нет водопровода и вентиляции. | ЭМЧС |  |  |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 |  | На аварийном выбросе отсутствует ГМ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 |  | КПК-1 техствола для прочистки ЗУМПФА не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 |  | Нет водопровода и вентиляции. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-74 | Вход-1 пом.102 |  | Не окрашены люки | ЭМЧС |  |  |
|  | МДПВ-74 МДПВ-75 | Вход-2 пом.104 |  | В колодце КГН-1 не заделаны места прохода трубопровода. Наружные сети Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧС |  |  |
|  | МДПВ-75 | ВБ-1 Вход-2 пом.104 |  | Конструкция КПК-8 не закончена(болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС |  |  |
|  | МДПВ-75 | Вход-2 пом.104 |  | На аварийном выбросе отсутствует ГМ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-75 | Вход-2 |  | КПК-8 Выброса К0Н не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  |  | пом.104 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-75 | ВБ-1 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Вход-2 пом.104 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-75 |  |  | Не окрашены люки | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | Вход-2 пом.104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-75 | Вход-2 пом.104 |  | Нет водопровода и вентиляции. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел Вход 1 | Вход-1 пом.102 |  | Водомерный узел не смонтирован | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел | Вход 2 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водомерный узел | Вход 2 пом.103 |  | Не зачеканены места прохода трубопровода | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  | Вход 2 | пом.103 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧС |  |  |
|  | Вход 2 | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | КПК-1 техствола для прочистки ЗУМПФА не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  | Вход 2 | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | На аварийном выбросе отсутствует ГМ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | Отсутствует маховик на задвижке ДУ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | Не окрашены люки | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-79 | Вход-3 пом.102 |  | Нет водопровода и вентиляции. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | Вход-4 пом.106 |  | Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧС |  |  |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | Вход-4 пом.106 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | Вход-4 пом.106 |  | На аварийном выбросе отсутствует ГМ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | Вход-4 пом.106 |  | КПК-1 техствола для прочистки ЗУМПФа не выполнена | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | Вход-4 пом.106 |  | Отсутствует маховик на вентиле ДУ-32 | ЭМЧС |  |  |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | Вход-4 |  | Не окрашены люки | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | пом.106 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-80 | ВБ-2 |  | Нет водопровода и вентиляции. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Вход-4 пом.106 |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел Вход 4 | ВБ-2 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Вход-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | пом.105 |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-73 | ВБ-1 |  | Не установлена решетка трапа | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-73 | под платф. |  | Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧС |  |  |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-73 | ВБ-1 |  | Не окрашены люки | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-73 | ВБ-1 |  | Отсутствует маховик на вентиле ДУ-32 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-73 | ВБ-1 |  | Не установлены переливные клапаны | ЭМЧС |  |  |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-73 | Вход-2 пом.104 |  | КПК-8 Выброса К0Н не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  |  | ВБ-1 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-78 | ВБ-2 ур.кз |  | Конструкция КПК-8 не закончена (болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС |  |  |
|  |  | пом.111 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-78 | ВБ-2 ур.кз |  | система вентиляции фекального бака не выполнена | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.111 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-72 | ВБ-1 ур.кз |  | система вентиляции фекального бака не выполнена | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.108 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-72 | ВБ-1 ур.кз |  | Установка не смонтирована. ВБ1 ур к.з. без санузлов | ЭМЧС | + | ТО1 |
|  |  | пом.108 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-72 | ВБ-1ур.кз. |  | обвязка К1Н не смонтирована | ЭМЧС | + | ТО1 |
|  |  | пом.108 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-72 | ВБ-1ур.кз. |  | Не установлен ручной насос | ЭМЧС | + | ТО1 |
|  |  | пом.108 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-72 | ВБ-1 ур.кз. |  | Конструкция КПК-8 не закончена(болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | пом.108 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-71 | ВБ1 Вход 2 |  | Конструкция КПК-8 не закончена(болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | пом.103 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-71 | ВБ-1ур.платф. |  | Отсутствуют манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.313 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-73а МДПВ-76 | Переход на 4 линию. Под платф. |  | Не установлен насос Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 под платф. |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-76 | ВБ-2 |  | На аварийном выбросе отсутствует ГМ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-76 | Вход-4 пом.106 |  | КПК-8 К0Н не закончена (болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС | 27.12 |  |
|  |  | ВБ-2 |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВ-75 | ВБ-2 |  | Не окрашен трубопровод К1Н | ЭМЧС |  |  |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-75 | ВБ-2 |  | Не заведен воздуховод в фекальный бак | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платф. |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-75 СУВ-75 | ВБ-2 под платф. |  | Отсутствуют манометры На системах К1 рядом с установкой сломаны ревизии | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2 под платф. |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-75 | Вход-4 пом.106 |  | КПК-8 К1Н не закончена (болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  |  | ВБ-2 |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.103(кассы) |  | Нет ЭВАДа 10, не покрашен водопровод. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | ВБ-1, Пом.103(кассы) |  | Не покрашена канализация. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-1, В-1 Водопровод | ВБ-1, Пом.105 (гардероб) |  | Не подключены диффузоры. Не покрашен водопровод. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-1, Пом.107 (санузел) |  |  |  |  |  |
|  | Канализация | ВБ-1, Пом.107 (санузел) |  | Не покрашена канализация. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.114 (санузел) |  | Не подключен ЭВАД 50. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-6 | ВБ-1, Пом.119 (кладовая поручней) |  | Нет решетки на воздуховоде. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.214 (душевая) |  | Не подключен ЭВАД 100. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.215 (приема пищи) |  | Не подключен ЭВАД 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.219 (Машинное помещение эскалаторов) |  | Не подключен ЭВАД 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.215 (приема пищи) |  | Не подключен ЭВАД 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-18, В-18 | ВБ-1, Пом.233 (аккумуляторная) |  | Нет заглушек на воздуховодах. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.310 (приема пищи) |  | Не подключен ЭВАД 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.312 (санузел М) |  | Не подключен ЭВАД 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-2, Пом.104 (подсчета монет) |  | Не подключен ЭВАД 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-2, Пом.112 (помещение уборочного инвентаря) |  | Не подключен ЭВАД 50. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-2, Пом.204-212 (блок гардеробов сл.П) |  | Не покрашен водопровод. Не подключен ЭВАД 100-4шт.. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | ВБ-2, Пом.204-212 (блок гардеробов сл.П) |  | Не покрашена канализация. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, выход 2 |  | Нет лючка на улице и нет ПЭ трубы. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-2, выход 3 |  | Нет запорной арматуры в лючке на улице. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | ВБ-1. пом 105 женский гардероб ур.к.з. |  | Не установлена канализационная установка сололифт | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1. пом 219 маш.зал эскал. промэтаж |  | Нет ЭВАД 10 и сантехпосуды | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | ВБ-1. пом 219 маш.зал эскал. промэтаж |  | Не установлена канализационная установка сололифт | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Перегон ст. "Аэродромная" - "Неморшанский сад" |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДП-В68 | ВОУ Пк28+32 |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧС |  |  |
|  | СУ-В67 | СУВ ПК22+18 |  | Нет пневмо трубки | ЭМЧС |  |  |
|  | В1 | СУВ ПК22+18 |  | Диапазон тепловой защиты меньше номинального тока двигателя вентилятора | ЭМЧС |  |  |
|  | По всем помещениям в перегоне | Не выполнено заземление оборудования, лотков |  |  |  | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Сломан замок на дверях между вентиляторами | ЭМЧА | 27.12 | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Отсутствует стяжка за вентиляторами | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Отсутствует трубопровод для промывки вентшахты | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Отсутствует отвод воды (сливная труба на двух ярусах с двух сторон) | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Отсутствует на смотровом мостике пол (между вентиляторами) | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | В стене возле вентиляторов срезать буртик для обеспечения отвода воды | ЭМЧА |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Демонтировать кабеля от времянки () | ЭМЧА | 30.12 | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Не смонтированы шумоблоки | ЭМЧА | 30.12 | ТО1 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-33+68 |  | Мусор в вентшахте | ЭМЧА | + | ТО1 |
|  |  | перегон |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | Не смонтирована обвязка К1Н | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | Сеть К1 смонтирована не в полном объёме |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | Нет запитки сети В-1 с тоннельного водопровода | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | Не установлены умывальники | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | Не установлены унитазы | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | КПК-1 К1Н не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | Конструкция верхнего узла КПК-1 не выполнена. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | В колодце верхнего узла выпуска не зачеканены места прохода трубопровода. Наружные сети | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  | СУВГО-70 | ПК40 |  | В колодце КГН отсутствует отвод на напорном трубопроводе. Место прохода трубопровода не зачеканены. Наружные сети | ЭМЧС | 27.12 | ТО1 |
|  | СУВГО-69 | ПК33 |  | Не смонтирована обвязка К1Н | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-69 | ПК33 |  | Обвязка К1 смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-69 | ПК33 |  | Не установлены умывальники | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-69 | ПК33 |  | Не установлены унитазы | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-69 | ПК33 |  | Конструкция верхнего узла КПК-1 не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-69 | ПК33 |  | КПК-1 К1Н Не выполнена. | ЭМЧС |  |  |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | КПК-1 К0Н Не выполнена. | ЭМЧС |  |  |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | Трубопровод не окрашен | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | Отсутствует ГМ-70 на аварийном выбросе. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | Не установлены переливные клапаны в ЗУМПФе | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | Не смонтирован водопровод на Плк-1 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | В колодце КГН нет люка и обечайки. Наружная сеть | ЭМЧС | + | ТО1 |
|  | ОДПВ-68 | ПК28 |  | В колодце верхнего узла нет люка и обечайки | ЭМЧС | + | ТО1 |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | Сеть К1 смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | Сеть В-1 смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | Не установлены умывальники | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | Не установлены унитазы | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | КПК-1 К1Н не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | К колодцу верхнего узла нет доступа. | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-67 | ПК22 |  | В колодце КГН не заделано место прохода трубопровода. Нет люка с обечайкой | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 1 путь |  | Отсутствует врезка на спускник ду15 на перемычке | ЭМЧС |  |  |
|  |  | ВБ1 ст.Неморшанский сад |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 1 путь |  | Касание тоннельного водопровода с арматурой. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ПК22+40 |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 1 путь |  | Нет возможности использовать ПВК по причине касания тела метро. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ПК28+50 |  |  |  |  |  |
|  | Тоннельный водопровод Тоннельный водопровод | 1,2 путь |  | Перемычки, запитки ВОУ, СУГО, ВОМ: изоляция трубопровода под ходовым рельсом отсутствует Перемычка ДУ80 и запитка ВОУ выступают из штробы создавая уступность | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | 1 путь |  |  |  |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | ПК28+25 |  | отсутствует КТР | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | 2- ой путь ПК40+32 |  |  |  |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 2- ой путь ПК30 |  | Сгнившие КТРы | ЭМЧС |  |  |
|  | ст. "Неморшанский сад" |  |  |  |  |  |  |
|  | САТ | Ст. Неморшанский сад, к. 201 |  | Не смонтирован дренажный отвод сброса давления | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | САТ и система отопления САТ | Ст. Неморшанский сад, к. 201 |  | Отсутствует импульсная трубка на балансировочных клапанах Не установлена система автоматики | ЭМЧС |  |  |
|  | САТ | Ст. Неморшанский сад, к. 201 |  | Отсутствие развоздушника на расширительном баке | ЭМЧА |  |  |
|  | Система отопления | Ст. Неморшанский сад, ниша кассового зала |  | Отсутсвуют сливные краны, отсутсвует окраска и теплоизоляция труб | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Система отопления | Ст. Неморшанский сад |  | Отстутсвуют термоголовки | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Система отопления | Ст. Неморшанский сад, к.123 |  | Не окрашены трубы отопления за потолком | ЭМЧА |  |  |
|  | Система отопления | Ст. Неморшанский сад, к.118 |  | Не докрашены трубы отопления | ЭМЧА |  |  |
|  | Система отопления | Ст. Неморшанский сад, коридор возле к.137 |  | Отсутствует теплоизоляция труб | ЭМЧА |  |  |
|  | Система отопления | Ст. Неморшанский сад, к.135, 131 |  | Порвана теплоизоляция труб | ЭМЧА |  |  |
|  | Система кондиционирования К4.2, К4.2р | Ст. Неморшанский сад, к.216 |  | Не закреплен датчик температуры БУРРа | ЭМЧА |  |  |
|  | Система кондиционирования | Ст. Неморшанский сад, к.217, 218,216,204,203,112 |  | Не подано питание на БУРРам, БУРРы не настроены | ЭМЧА |  |  |
|  | Система кондиционирования | Ст. Неморшанский сад |  | Не расключена в системе кондиционирования диспетчеризация в полном обьеме, не доведено и не расключено до контроллера EW50 | ЭМЧА |  |  |
|  | Дренажные отводы конденсата кондиционера в сифон Электроконвекторы | По всей станции По всей станции |  | Не доведены в связи с отсутствием сифонов в комплекте с капельными воронками. | ЭМЧА | В работе | СМУ1 |
|  |  |  |  | Не установлены электроконвекторы |  |  |  |
|  | Электроводо-нагреватели | По всей станции |  | Не установлены электроводонагреватели | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Заземление | По всей станции |  | Не выполнено заземление оборудования, лотков | ЭМЧА | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | Электрооборудование | По всей станции |  | Не вся кабельная продукция промаркирована | ЭМЧА | 31.12.24 | ЭМУ |
|  | СУ-В62 | к.311 Помещение насосной |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  | ОДП-В66 | к.502 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  | МДП-В61 | к.505 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  | 1В1 | Машинное помещение УТВ к.503 |  | Нет ответной пластины для датчика положения шибера | ЭМЧА |  |  |
|  | ПДВ2 | к.131 |  | Неиправен рубильник на корпусе ПДВ2 | ЭМЧА |  |  |
|  | П18а, П18б | Кабельный этаж СТП |  | Нет встроенной тепловой защиты, по проекту предусмотрена | ЭМЧА |  |  |
|  | В7 | к.151 СТП |  | Диапазон значений тепловой защиты не соответствует току двигателя | ЭМЧА |  |  |
|  | П25 | к.151 СТП |  | Не заправлен хладагентом | ЭМЧА |  |  |
|  | В33 | к.406 |  | Не запускается В33 | ЭМЧА |  |  |
|  | В19 | к.212 |  | Клинит В19 | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | 2ША17 | к.302 |  | Неисправен блок выходов контроллера (забрал поставщик для диагностики) | ЭМЧА |  |  |
|  | П21 | к.401 |  | «Затирает» колесо вентилятора | ЭМЧА |  |  |
|  | СУ-В63 | к.117 |  | Не смонтирован ШУН | ЭМЧА |  |  |
|  | 2ША20.1 | к.121 |  | Неисправен блок выходов контроллера (забрал поставщик для диагностики) | ЭМЧА |  |  |
|  | з-6 | к.148 |  | Не расключен привод электрозадвижки | ЭМЧА | + | ЭМУ |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Мусор на вентшахте | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Не установлена дверь между вентиляторами (1 шт.) | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | На нижнем уровне отсутствует трубопровод для промывки вентшахты | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | На нижнем уровне нет отвода воды | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Отсутствует отвод воды на верхнем уровне (под жалюзями) | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Зачиканить сливную трубу с верхнего уровня, отсутствуют бортики | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Не срезана арматура в лотке верхний уровень | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Не установлена дверь на верхнем уровне (жалюзи), торчат провода в районе двери | ЭМЧА |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Заделать лоток в тамбуре, возле вентиляторов | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Верхний уровень нет стяжки | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Осыпается потолок возле монтажного проема (уровень вентиляторов) | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | На венткиоске установлена временная дверь с навесным замком | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Неморшанский сад |  | Установлена опалубка в колодце венткиоска | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | ДАС | Ст. Немаршанский сад, платформа |  | Отсутствует часть элементов запорного устройства ДВТ | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | ДАС | Ст. Немаршанский сад, платформа |  | Не выполнена облицовка нескольких анкерных болтов стоек фиксированных панелей в начале и конце платформы | ЭМЧА | ? | СМУ1 |
|  | СКПВ | Ст. Неморшанский сад |  | ВБ-1, шкаф ШМК-3: нет данных с датчика СН4 "Метан" | ЭМЧА | ? | СМУ1 |
|  | СКПВ | Ст. Неморшанский сад |  | Платформа, шкаф ШМК-2: нет данных с датчика H2SO4 "Серная кислота" (не установлена кассета), неверные показания с датчиков | ЭМЧА | ? |  |
|  | СКПВ | Ст. Неморшанский сад |  | ПК-17, шкаф ШМК-1: неверные показания с датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Неморшанский сад |  | Отсутствует поверка датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Неморшанский сад, платформа |  | Отсутствует часть элементов запорного устройства ДВТ | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | ДАС | Ст. Неморшанский сад, аппаратная ДАС, к.221 |  | Не демонтирован неиспользуемый короб; не зачеканены отверстия в полу и стенах; на АКБ отсутствуют датчики температуры | ЭМЧА |  |  |
|  | КТВ № 5 | Ст. "Неморшанский сад" станционный ВОМ |  | Клапан тоннельной вентиляции не смонтирован | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | КТВ №8.2 | Ст. "Неморшанский сад" вентиляционная сбойка |  | Отсутствует эл.привод - 1 шт. | ЭМЧА |  |  |
|  | УРВ № 1-1 | Ст. "Неморшанский сад" пешпереход, выход 1-1 |  | 1. Фиксация направляющих УРВ произведена на монтажную пену, что не в полной мере обеспечивает жёсткую фиксация, также привело к их отклонению относительно своей оси и портит эстетический внешний вид.2. Фальшпанели на торцевой двери не полностью смонтированы (имеется зазор) | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | УРВ № 1-2 | Ст. "Неморшанский сад" пешпереход, выход 1-2 |  | Фальшпанели на торцевой двери не полностью смонтированы (имеется зазор) | ЭМЧА | + | СМУ1 |
|  | УРВ № 2-1 | Ст. "Неморшанский сад" пешпереход, выход 2-1 |  | 1. Отсутствует посты местного управления;2. Отсутствует обвязка электродвигателей;3. Не смонтированы панели фальшпотолка и декоративных дверей | ЭМЧД |  |  |
|  | УРВ № 2-2 | Ст. "Неморшанский сад" пешпереход, выход 2-2 |  | 1. Отсутствует посты местного управления;2. Отсутствует обвязка электродвигателей;3. Не смонтированы панели фальшпотолка и декоративных дверей | ЭМЧД |  |  |
|  | УСМ-3А №№ 1, 2 | Ст. "Неморшанский сад" 1 и 2 гл. путь |  | 1. Ослаблены пружины на поворотных ступеньках; 2. При монтаже сходного устройства была изменена конструкция тяги поворотной ступеньки, вследствие чего отсутствует фиксация ступеньки в транспортном режиме; 3. Не окрашены сходные устройства | ЭМЧД |  |  |
|  | Артскважина Станционный лифт Зав.№306002 | Ст. "Неморшанский сад" пом. Артскважины Ст. "Неморшанский сад" |  | 1. Не выполнена обвязка с тоннельным водопроводом.2. Не смонтирован счетчик воды турбинный.3. Не окрашен трубопровод в помещении скважин. 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 3. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 4. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 5. Зазор между порогом ДШ и плиткой (верхний и нижний этаж) | ЭМЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  |  |  | ЭМЧД |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭМЧД |  |  |
|  | Лифт 1 (Выход к Санте) зав.№306004 | Ст. "Неморшанский сад" |  | 1. Зазор между верхним порталом обрамления и стеной. 2. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 3. Устройство диспетчерского контроля запитано от верхних губок ВУ лифта. 4. Отсутсвует решетка на отверстии вентиляции шахты. 5. За ОС, со стены выходит многожильный провод, он смотан в бухту и уложен на раму ГП. 6. В приямке присутствует необозначенный, неподключенный провод (смотан в бухту) | ЭМЧЭ |  |  |
|  | Лифт 2 (Выход к Керамину) Зав.306003 |  |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. 2. Зазор между порогом ДШ и плиткой. 3. Отсутствует маркировка питающих проводов ВУ в станции управления лифтом. 4. Неустановленый трёхжильный провод смотан и висит в приямке. 5. Шкаф УЛ установлен криво, одной стороной к стене, другой к выступающему обрамлению, за шкафом большой зазор. 6. Постоянный сигнал на вызов диспетчера из блока СДК-256. 7. Крепление рамы ГП к стене шахты выполнено через переходные пластины и зафиксировано анкерами маленького диаметра. (Утверждён ли такой крепёж кем-либо?) 8. Увеличен свободный ход кабины между направляющими в точной остановке нижнего этажа. |  |  |  |
|  | Лифт 3 Выход к БСМП). Зав.306005 АУВПТ |  |  | 1. Не зажаты гайки опорных болтов направляющих кабины. 2. Не закреплены обрамления порталов верхнего этажа. 3. Отсутствует решётка вентиляции шахты. 4. При открытии дверей шахты верхнего этажа провода концевых выключателей (около клеммника) попадают в зону движения ролика троса дверей (необходимо закрепить). На момент осмотра лифт был полностью обесточен. В связи с этим, работа аварийного освещения и работа режима эвакуация не проверялась (разряд аккумуляторных батарей аварийного освещения и в источнике бесперебойного питания, необходимо время для заряда АКБ). |  |  |  |
|  |  | ст. Неморшанский сад пом. 219 насосная пожаротушения |  | 1. Не выполнена окраска трубопровода после гидравлических испытаний, в соответствии с проектом 07/16-АПТ1.ДС1 лист 2 пункт 5; 2. Не установлены защитные решетки на оросителях; 3. Сломан замок блока РИП-24 исп.11, требуется замена; 4. Не смантирована ниша для пожарных головок ГМ-80, в соответствии с проектом 07/16-АПТ1.ДС1 лист 1 Задание4; 5. Не смантированы головки для подключения пожарной передвижной техники ГМ-80, в соответствии с проектом 07/16-АПТ1.ДС1 лист 1 Задание4; 6. Не установлена таль грузоподемностью 1 тонна в соответствии с проектом 07/16-АПТ1.ДС1 лист 2 пункт 6. 7. В кабельном канале прилигание кабельной высоковольтной продукции к трубопроводам установки пожаротущения. Не допускается прилегания кабельной продукции согласно ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) п.6.12.6 8. Требуется замена ЭКМ отвечающий за контроль выхода насоса на рабочее давление. | ЭМЧЭ |  |  |
|  | АУПТ | ст. Неморшанский сад пом.204 / 216 / 217 ст. Неморшанский сад пом. 103 кладовая СМ ст. Неморшанский сад пом. 220 / 236 маш. зал |  | Готовность 100% 1. Не увязана установка АУППТ в общую систему Орион и пультом с2000-м. 2. Недостаточный уровен громкости пожарного оповещателя "ПОРОШОК УХОДИ! Готовность 100% | ЭМЧЭ |  |  |
|  | УУИСПП | ст. Неморшанский сад |  | Ведется ПНРН Не закреплён противопожарный клапан КПЕ4-КО (склад СМ №103 пеш.переход) | ЭМЧЭ |  |  |
|  | МДПВ-64 | ст. Неморшанский сад Вход 1 пом.102 |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. | ЭМЧЭ | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  |  | Обвязка К0Н смонтирована с разрывом на ВОУ |  |  |  |
|  | МДПВ-64 | Вход 1 |  | Насос не установлен | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.102 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-64 | Вход 1 |  | КПК-1 техствола для прочистки ЗУМПФА не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  |  | пом.102 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-64 | Вход 1 |  | Места прохода коммуникаций не заделаны | ЭМЧС | 31.12 | СМУ1 |
|  |  | пом.102 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-64 | Вход 1 |  | Нет крана на водопроводе | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.102 |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел | Вход 1 |  | не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.102 |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел | Вход 1 |  | Места прохода коммуникаций не заделаны |  |  |  |
|  |  | пом.102 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-65 | Вход 2 |  | Насос не установлен | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.101 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-65 | Вход 2 |  | КПК-1 техствола для прочистки ЗУМПФА не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  |  | пом.101 |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-61 | ВБ-1 |  | Трубопровод не окрашен | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-61 | ВБ-1 |  | не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-61 | ВБ-1 |  | не окрашены люки | ЭМЧС |  |  |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-61 | ВБ-1 |  | Отсутствует ГМ-70 на аварийном выбросе | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-66 | ВБ-2 |  | Трубопровод не окрашен | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-66 | ВБ-2 |  | Не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-66 | ВБ-2 |  | не окрашены люки | ЭМЧС |  |  |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-66 | ВБ-2 |  | не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-66 | ВБ-2 |  | Не установлены переливные клапаны в ЗУМПФе | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под платформ. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-66 | ВБ-2 |  | КПК-8 Выброса К0Н не выполнена | ЭМЧС |  |  |
|  |  | пом.148 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-63 | за СТП |  | Не выполнена вентиляция фекального бака | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Ур.к.з. |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-63 | пом.117 |  | Не установлен ручной насос | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Ур.к.з. |  |  |  |  |  |
|  |  | пом.117 |  |  |  |  |  |
|  | СУВ-62 | ВБ-2 ур. пл. пом.311 |  | не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  |  | В колодце верхнего узла болтовое соединение на 4 болта из 8. Наружные сети В колодце верхнего узла не зачеканена гильза. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | Водомерный узел | ВБ-2 |  | Не установлен манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.148 |  |  |  |  |  |
|  |  | за СТП |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Водомерный узел | ВБ-2 |  | Не заделаны места прохода коммуникаций | ЭМЧС |  |  |
|  | Вентиляция П-1, В-1 | пом.148 |  | Не подключены диффузоры в кассовом блоке. | ЭМЧС | 30.12 | СМУ2 |
|  |  | за СТП |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ-1, Пом.108(кассы) |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция П-1, В-1 Водопровод Канализация | ВБ-1, Пом.109(подсчета монет) |  | Не подключены диффузоры в кассовом блоке. Не закончен монтаж водопровода и не покрашен Не закончен монтаж канализации и не покрашена | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | станция |  |  |  |  |  |
|  |  | станция |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод | под платформенное |  | Нет лотков для водоотведения с платформы | ЭМЧС |  |  |
|  | Водопровод | Пом.109 (санузел) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-1, В-1 | ВБ-1, Пом.110 (гардероб сл.Д) |  | Нет решеток на воздуховоде. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.110 (гардероб сл.Д) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция В-37 | ВБ-1, Пом.113 (санузел) |  | Нет решеток на воздуховоде. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.113 (санузел) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.115 (помещение уборочного инвентаря) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, Нет ЭВАДа 50. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.116 (санузел) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-1, В-1 | ВБ-1, Пом.119 (медицинский пункт) |  | Не подключены диффузоры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.119 (медицинский пункт) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. Нет ЭВАДа 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-3, В-3 | ВБ-1, Пом.127 (электрощитовая связи) |  | Не подключены диффузоры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция В-13 | ВБ-1, Пом.131 (венткамера подпора воздуха) |  | Не подключены воздуховоды на выброс в грибок с венткамеры машинного помещения эскалаторов. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | ур.к.з. к.119 медпункт |  | Не установлена канализационная установка сололифт | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | к.220 машзал. Эскал |  | Не установлена канализационная установка сололифт |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | Канализация | к.236 машзал. Эскал |  | Не установлена канализационная установка сололифт | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-11, В-11 | ВБ-1, Пом.204 (кроссовая) |  | Нет решеток, надписи на воздуховодах. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-9, В-9 | ВБ-1, Пом.205 (гардероб) |  | Нет решеток, не заложены проходы воздуховодов. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.205 (гардероб) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, Нет ЭВАДа 100, не покрашен водопровод и канализация. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.207 (санузел) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, не покрашен водопровод и канализация. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.208 (санузел) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, не покрашен водопровод и канализация. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.209 (гардероб) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция | ВБ-1, Пом.212 (венткамера ) |  | Не заложены проходы воздуховодов. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция | ВБ-1, Пом.214 (пом. персонала участка АСУДП) |  | Нет решеток, надписи на воздуховодах. Не заложены проходы воздуховодов. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция | ВБ-1, Пом.217 (аппаратная АСУДП) |  | Нет решеток, надписи на воздуховодах. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция | ВБ-1, Пом.218 (электрощитовая АСУДП ) |  | Не заложены проходы воздуховодов. надписи на воздуховодах. | ЭМЧС |  |  |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.220 (машинное помещение эскалаторов) |  | Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации, нет соло лифта. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.236 (машинное помещение эскалаторов) |  | Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации, нет соло лифта. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция Вентиляция | ВБ-1, Пом.223 (помещение мастера) ВБ-1, Пом.224 (помещение персонала эскалаторов) |  | Надписи на воздуховодах. Надписи на воздуховодах. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция | ВБ-1, Пом.228 (помещение запасных частей) |  | Надписи на воздуховодах. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-10, В-10 | ВБ-1, Пом.305 (ДСЦП) |  | Не подключены диффузоры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Вентиляция | ВБ-1, Пом.307 (аппаратная СУРСТ) |  | Нет решеток, надписи на воздуховодах. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция П-10, В-10 | ВБ-1, Пом.308 (приема пищи) |  | Не подключены диффузоры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.308 (приема пищи) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ-1, Пом.309 (санузел) |  | Нет ЭВАДа 10. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Вентиляция В-13 | ВБ-1, Пом.131 (венткамера подпора воздуха) |  | Нет доступа к шкафам ЭМЛТМ из-за воздуховода | ЭМЧС |  | ММП |
| Перегон ст. "Неморшанский сад" - "Слуцкий гостинец" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДП-В57 | Пк16+67 |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧС |  |  |
|  |  | По всем помещениям в перегоне |  | Не выполнено заземление оборудования, лотков | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Отсутствует отвод воды с уровня вентиляторов (трубы), отсутствуют борты с обоих сторон под перилами | ЭМЛТМ | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Отсутствуют дренажные отверстия под вентиляторами | ЭМЛТМ | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Отсутствует стяжка за вентиляторами | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Сливные лотки соединяются с кабельными гильзами | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Мусор в вентшахте | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Нижний уровень пикета отсутствует стяжка и лоток для отвода воды на пути (по 2 пути) | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Отсутствует трубопровод для промывки вентшахты | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Отсутствует буртики д | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Язычок замка двери между вентиляторами не работает (1 шт.) | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | ПК-17+42 |  | Заделать стяжку перед вентиляторами (торчат монтажные кольца) | ЭМЧА |  | Проект |
|  | КТВ № 2 | ПК-17+42 |  | Отсутствует эл.привод - 1 шт. | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | перегон |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-58 | ПК16 |  | Конструкция КПК-1 К0Н не выполнена | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-58 | ПК16 |  | Колодец верхнего узла: сломана обечайка люка. Наружные сети | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-57 | ПК16 |  | Не выполнены КПК-1 К0Н | ЭМЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-57 | ПК16 |  | Не установлены переливные и донный клапаны | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-57 | ПК16 |  | Не установлена решетка трапа | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-57 | ПК16 |  | Не смонтирован водопровод на Плк-1 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-57 | ПК16 |  | Отсутствует ГМ-70 на аварийном выбросе. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод | ВБ1,2 ст.Слуцкий гостинец |  | Перемычки тоннельного водопровода имеют зазор менее 30 мм. под ходовым рельсом согласно пункта 3.13 ПТЭ метрополитена. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод | 1,2 путь |  | Крепление тоннельного водопровода не зажаты (КТРы), имеют провисание | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | по всей длине |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 2 путь |  | Не закреплена гильза тоннельного водопровода. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ПК17+65 |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 1 путь |  | Не закреплена гильза тоннельного водопровода. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ПК17+65 |  |  |  |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 1 путь |  | Не закреплена гильза тоннельного водопровода. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ПК18+84 |  |  |  |  |  |
|  | ст. "Слуцкий гостинец" |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кондиционирования К1 (Киоск) | Слуцкий гостинец, киоск "Бел союзпечать" |  | Не подано питание на сплит-систему кондиционирования | ЭМЧС |  |  |
|  | Система кондиционирования К7 Система кондиционирования | Слуцкий гостинец, коридор возле пом. 2 (сторона СТП) |  | Отсутствует диспетчирезация системы кондиционирования в полном обьеме, не доведено и не расключено до контроллера EW50 Направить дренажный отвод перпендикулярно трапу | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  |  | Слуцкий гостинец, 5,6,8(эвак.выход),20(пром этаж) |  |  |  | + | СМУ2 |
|  | Система кондиционирования | Слуцкий гостинец, 7 |  | Дренаж выполнен мимо трапа | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Электроконвекторы | По всей станции |  | Не установлены электроконвекторы | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Электровод-онагреватели | По всей станции |  | Не установлены электроводонагреватели | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Заземление | По всей станции |  | Не выполнено заземление оборудования, лотков | ЭМЧА |  |  |
|  | Маркировка кабельной продукции | По всей станции |  | Не вся кабельная продукция промаркирована | ЭМЧА |  |  |
|  | ОДП-В54 | ВБ-2 Уровень кабельного этажа |  | Обрыв обмотки насоса Н3. | ЭМЧА |  |  |
|  | ОДП-В54 | ВБ-2 Уровень кабельного этажа |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  | СУ-В53 | к.3 Помещение люков |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  | МДП-В51 | к.6 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧА |  |  |
|  | П7 1ША4 | к.10 электрощитовая |  | 1. Клапан системы П7 без концевика; 2. Вентилятор системы П7 сломана заводская распаячная коробка, неисправен вентилятор (не включается при подаче напряжения 230 Вольт); 3. Датчик температуры П1 установлен с характеристикой NTC10k, необходимо с Pt1000; | ЭМЧА |  |  |
|  | П2 (1ША5) | к.6 Венткамера |  | В электроприводе заслонки наружного воздуха системы П2 нет концевых выключателей. | ЭМЧА |  |  |
|  | ВТЗ |  |  | Пульты управления тепловыми завесами лежат за подвесным потолком. | ЭМЧА |  |  |
|  | П1-ТВ, П2-ТВ |  |  | 1. Электродвигатели систем П1-ТВ, П2-ТВ должны быть по проекту 3-ф Iном=1,9А. В шкафу 1ШС7 установлены тепловые реле TF42 1,7-2,3А. По факту установлены электродвигатели 1-ф Iном=4,1А. Проект В1М/3-201-02-АТ2. л.123 | ЭМЧА |  |  |
|  | П5 | к.23 |  | На системе П5 установлен датчик температуры не того типа. Установлен NTC10k. Нужен Рt1000. | ЭМЧА |  |  |
|  | П15 | к.53 |  | В электроприводе заслонки наружного воздуха системы П15 нет концевых выключателей. | ЭМЧА |  |  |
|  | П18 | к.18 СТП |  | В электроприводе заслонки наружного воздуха системы П18 нет концевых выключателей. | ЭМЧА |  |  |
|  | 1ША14 П9 | к.52 СТП |  | На дверце шкафа 1ША14 не работает арматура сигнальная (лампочка) зеленого цвета 24V 1HL3 "Клапан П9 окрыт". Тип AD16-22DS 24В. | ЭМЧА |  |  |
|  | 1ША17 | к.6 ВОУ |  | 1. На дверце шкафа 1ША17 не работает арматура сигнальная (лампочка) белого цвета 24V 6HL2 "Задвижка З3 закрыта". Тип AD16-22DS 24В. 2. На дверце шкафа 1ША17 заменить бирки з4 и з5 на бирки з2 и з3. 3. В программе контроллера отсутствует установка В2-ВОУ. 4. В режиме "Дист" контроллер постоянно открывает и закрывает задвижки З2 и З3 с периодичностью 2-5 секунд. | ЭМЧА |  |  |
|  | ПДВ | к.9 |  | Отрегулировать угол лопаток | ЭМЧА |  |  |
|  | П4 | к.52 |  | Отсутствует датчик температуры 10к на системе П4, его нужно установить после электрокалорифера для регулирования температуры. | ЭМЧА |  |  |
|  | САТ | к.53 САТ |  | В шкафу 1ШС9 установлены реле контроля напряжения РКН-1М-15 2 шт. По проекту должны стоять РКН-1-1-15. В данных реле только по 1 блок-контакту, необходимо 2. | ЭМЧА |  |  |
|  | САТ | к.5 САТ |  | Не закончен СМР, ПНР не начат | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | САТ | к.53 САТ |  | Отсутствует воздушный фильтр теплового насоса | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | САТ | к.53 САТ |  | Перенести датчик температуры наружного воздуха ТН в воздухозаборную шахту |  |  |  |
|  | Система отопления | Ст. Слуцкий гостинец, 42 |  | Окрасить трубы за потолком | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Система отопления | Ст. Слуцкий гостинец |  | Отсутствуют термоголовки |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Отсутствует отвод воды с верхнего уровня | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Отсутствует монорельс на верхнем уровне | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Не заштукатурены стыки стеновых плит | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Обеспечить отвод воды в стене (жалюзи) | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Отсутствует водопровод на всей вентшахте | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Мусор в вентшахте | ЭМЧА | 27.12 | СМУ2 |
|  | СКПВ | Ст. Слуцкий гостинец |  | ВБ-1, шкаф ШМК-3: нет данных с датчик СН4 "Метан" | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Слуцкий гостинец |  | Платформа, шкаф ШМК-2: нет данных с датчика H2SO4 "Серная кислота" (не установлена кассета), неверные показания с датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Слуцкий гостинец |  | Помещение №12 (Радиоузел), шкаф ШМК-6: ошибка шкафа "Тайм аут связи" | ЭМЧА |  |  |
|  | СКПВ | Ст. Слуцкий гостинец |  | Отсутствует поверка датчиков | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Слуцкий гостинец, платформа |  | Отсутствует часть элементов запорного устройства ДВТ | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Слуцкий гостинец, платформа |  | Не выполнена облицовка нескольких анкерных болтов стоек фиксированных панелей в начале и конце платформы | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | ДАС | Ст. Слуцкий гостинец, платформа |  | Отсутствует часть элементов запорного устройства ДВТ | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Слуцкий гостинец, платформа |  | Не закреплены ПЛУ | ЭМЧА |  |  |
|  | ДАС | Ст. Слуцкий гостинец, аппаратная ДАС, к.13 |  | На АКБ отсутствуют датчики температуры | ЭМЧА |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция | Ст. Слуцкий гостинец |  | Отсутствует трубопровод для промывки вентшахты | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | КТВ №№ 9, 10, 11, 12 | Ст. "Слуцкий гостинец" вентиляционная сбойка |  | Отсутствуют позиционеры для местного управления - 4 шт. | ЭМЧА |  |  |
|  | КТВ №№ 15, 16 | Ст. "Слуцкий гостинец" под платформенный участок |  | Соединительная коробка и позиционеры смонтированы с отклонением от проекта. | ЭМЧА |  |  |
|  | УСМ-3А №№ 1, 2 | Ст. "Слуцкий гостинец" 1 и 2 гл. путь |  | Необходимо устранить ослабление пружин на подъёмных створках и откидных ступенях. | ЭМЧА | 27.12 | СМУ2 |
|  | Станционный лифт Зав.№ 305999 | Ст. "Слуцкий гостинец" |  | Зав.№305999 | ЭМЧА |  |  |
|  |  |  |  | 1. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. | ЭМЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  |  | 2. Не закреплено обрамление портала верхнего этажа. | ЭМЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | Лифт (Выход к АЗС) 1 Зав № 306000 | Ст. "Слуцкий гостинец" |  | Зазор между порогом ДШ и плиткой. | ЭМЧЭ | 27.12 | СМУ2 |
|  | Лифт 2 (выход к Короне) Зав № 306001 | Ст. "Слуцкий гостинец" |  |  | ЭМЧЭ |  |  |
|  | АУВПТ | ст. Слуцкий гостинец пом. 2 Насосная пожаротушения Слуцкий гостинец |  | 1. Не подключен концевой выключатель (проникновение) в шкафу управления лифта. Выключатель отсутствует. 2. Не закреплены нижние части порталов купе кабины лифта. 3. Зазор между порогом ДШ и плиткой (верхний и нижний этаж). 4. Не убраны отверстия от настилов. 5. Со стороны противовеса стена шахты «счёсана» до арматуры. | ЭМЧЭ | 3,4,5 + | СМУ2 |
|  |  |  |  | 1.Не смонированы защитные колпачки на спринклерах в уровне кабельного канала. 2.Не окрашены сварные соединения. 3. Требуется замена ЭКМ, из-за неправильного исполнения ЭКМ отключаются пожарные насосы в режиме "пожар" 4. Нарушена целостность шкафов ШКП (шкафы управления пожарными насосами), при подключении вырезали УШМ 70% верхней стенки шкафа. 5. В кабельном канале прилигание кабельной высоковольтной продукции к трубопроводам установки пожаротущения. Не допускается прилегания кабельной продукции согласно ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) п.6.12.6 . 6. отсуствуют заглушки на сливниках направлений. 7. Не корректная работа насосных агрегатов. (ПНР начат) |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | АУГПТ |  |  | Готовность 100% |  |  |  |
|  | УУИСПП |  |  | Ведётся ПНР |  |  |  |
|  |  |  |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-55 | Вход 1пом.3 |  | Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧЭ | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-55 | Вход 1 |  | Конструкция КПК-8 не смонтирована | ЭМЧЭ | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.3 |  |  | ЭМЧЭ |  |  |
|  | МДПВ-55 | Вход 1пом.3 |  | Отсутствует водопровод | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-55 | Вход 1пом.3 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-56 МДПВ-56 | Вход 2пом.1 |  | Не окрашен трубопровод К0Н Конструкция КПК-8 не смонтирована | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Вход 2пом.1 |  |  |  | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-56 | Вход 1пом.3 |  | Отсутствует водопровод | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-56 | Вход 2пом.1 |  | Отсутствует манометр | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | МДПВ-51 | ВБ-1 |  | Не окрашены люки | ЭМЧС |  |  |
|  |  | под пл. за ВОМ |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | МДПВ-51 | ВБ-1 |  | На аварийном выбросе отсутствует ГМ-50 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под пл. за ВОМ |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | МДПВ-51 | ВБ-1 |  | КПК-8 К0Н не закончена(болтовое соединение отсутствует) | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под пл. за ВОМ |  |  |  |  |  |
|  | МДПВ-51 | ВБ-1 |  | Не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | под пл. за ВОМ |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-54 ОДПВ-54 | ВБ-2под пл. |  | Не окрашен трубопровод К0Н Не окрашены люки | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | ВБ-2под пл. |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-54 ОДПВ-54 | ВБ-2под пл. |  | Не установлены переливные клапаны КПК-8 Выброса К0Н не выполнена | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | Водомерный узел пом. 24 |  |  |  |  |  |
|  | ОДПВ-54 |  |  | В колодце КГН отсутствует люк в комплекте с обечайкой. Наружные сети | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | СУВ-53 | ВБ-2ур пл. |  | Отсутствуют манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВ-53 | Водомерный узел пом. 24 |  | КПК-8 Выброса К1Н не выполнена | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водомерный узел | ВБ-2 |  | Не выполнены КПК-1 на вводе водопровода | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | пом.24 |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВ-52 | ВБ-1 пом.20 |  | КПК-8 не выполнено | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.12,ур к.з. (подсчета монет) |  | Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод Водопровод | ВБ с СТП, пом.14,ур к.з. (гардероб сл.Д) |  | Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры. Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  |  | ВБ с СТП, пом.17,ур к.з. (уборочный инвентарь) |  |  |  | + | СМУ2 |
|  | Канализация | ВБ с СТП, пом.32,ур к.з. (коридор) |  | Нет трапа. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.34 (санузел Ж) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.35,ур к.з. (санузел М) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.36,ур к.з. (приема пищи) |  | Нет ЭВАДа 50.Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.39,ур к.з. (душевая) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.42, ур. к.з. (медпункт) |  | Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.4, ур. платформы (санузел М) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, водопровода | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.5, ур платформы (санузел Ж) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, водопровода | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.6, ур. платформы (личной гигиены) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.7, ур. платформы (гардероб Ж) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.8, ур. платформы (гардероб М) |  | Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.9, ур. платформы (душевая) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.10, ур. платформы (душевая) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Водопровод | ВБ с СТП, пом.11, ур. платформы. (уборочный инвентарь) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  | Вентиляция В-1 Водопровод | ВБ1 с АВ, пом.8, ур к.з. (венткамера) ВБ1 с АВ, пом.19, ур. к.з. (приема пищи) |  | Разобрана вентустановка Нет ЭВАДа 10.Нет сантехпосуды и запорной арматуры. | ЭМЧС |  |  |
|  |  |  |  |  |  | + | СМУ2 |
|  | Водопровод Водопровод | ВБ1 с АВ, пом.7, ур. платформы (гардероб М) |  | Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | + | СМУ2 |
|  |  | ВБ1 с АВ, пом.12, ур платформы (уборочный инвентарь) |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод | ВБ1 с АВ, пом.13, ур. платформы. (душевая) |  | Нет ЭВАДа 100.Нет сантехпосуды и запорной арматуры, нет водопровода и канализации. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Съезд в электродепо "Слуцкое" |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроконвектор | Пк01+32 ВОУ |  | Не установлен электроконвектор | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДП-В60 | Пк01+32 ВОУ |  | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) | ЭМЧС |  |  |
|  |  | По всем помещениям в перегоне |  | Не выполнено заземление оборудования, лотков | ЭМЧС |  |  |
|  |  | перегон |  | Согласно проектной документации системы водоснабжения, водоотведения и канализации выполнены не в полном объёме и с недостатками. | ЭМЧС |  |  |
|  | 3В1, 3В2 | Пк05+70 |  | Нет переходной шпильки для установки датчиков вибрации | ЭМЧА |  |  |
|  | СУ-В59 | Пк05+61 СУГО |  | 1. Труба мешает полному открытию шкафа 2ША3 2. Нет выброса из бака | ЭМЧА |  |  |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Не окрашен трубопровод К0Н | ЭМЧА |  |  |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Не установлены манометры | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Нет спускников на КПК-1 К0Н | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | КПК-1 закручены на 3 болта из 12 | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Не установлены переливные клапаны в ЗУМПФ | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Отсутствует ГМ-70 на аварийном выбросе. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Не установлен донный клапан в ЗУМПФ | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-60 | ПК01 |  | Нет запитки с тоннельного водопровода на Плк-1 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | Не обвязка К1Н не в полном объеме | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | Не подключена сеть К1 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | Сеть В-1 смонтирована не в полном объёме | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | Нет запитки сети В-1 с тоннельного водопровода | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | В колодце КГН отсутствует отвод на напорном трубопроводе. Место прохода трубопровода не зачеканены. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | Конструкция верхнего узла КПК-1 не выполнена. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | СУВГО-59 | ПК05 |  | Колодец верхнего узла засыпан, нет доступа. Наружные сети | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 3 путь |  | Не окрашен трубопровод | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 4 путь ПК02+87 |  | установлен ПВК ду20 не соответствующий проекту. (установлен шаровый кран вместо вентиля) | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод | 4 путь ПК05+57 |  | установлен ПВК ду20 не соответствующий проекту. (установлен шаровый кран вместо вентиля) | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  |  |  | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельный водопровод Тоннельный водопровод | 3,4 путь |  | Отсутствует изоляция трубопровода под ходовым рельсом на перемычках Отсутствует теплоизоляция в районе портала | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  |  | 3,4 путь |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК05+57 |  |  |  | 31.01 | СМУ2 |
| Тупик электродепо "Слуцкое" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДП-В50 3В1, 3В2 |  | Пк08+36 ВОУ По всем помещениям тупика Тупик | Нет выводов контакта тепловой защиты двигателя (В проекте предусмотрено. Нет возможности контролировать состояние тепловой защиты) Не выполнено заземление оборудования, лотков В шкафу 1ШС1 надо заменить тепловые реле 2 шт. Установлены TF42-35 (29...35A), необходимо заменить на TF42-38 (35...38/40A) (рабочий ток электродвигателей 38А). | ЭМЧС |  |  |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Не монтированы шумоблоки | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Отсутствует стяжка за вентиляторами | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Отсутствуют монорельсы (уровень вентиляторов) | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Решетка на вентиляторах со стороны рабочего колеса установлена недолжным образом (держится на 1 болте и проволоке) | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Отсутствуют решётки на вентиляторе | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Мусор в вентшахте | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Под венткиоском отсутствует стяжка (сделана черновая) | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Со стороны шибера на вентиляторах нету защитной решеткт | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельная вентиляция |  | Тупик ст.Слуцкий гостинец | Вентиляторы не закреплены | ЭМЧА | + | СМУ2 |
|  | КТВ №№ 1, 2, 3, 4 |  | ПК 08+36 | Отсутствуют позиционеры для местного управления - 4 шт. | ЭМЧА |  |  |
|  | ОДПВ-50 |  | ПК08 | Конструкция верхнего узла КПК-1 не выполнена | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-50 |  | ПК08 | Не установлены переливные клапаны в ЗУМПФ | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-50 |  | ПК08 | Не установлен донный клапан в ЗУМПФ | ЭМЧА | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-50 |  | ПК08 | Нет запитки с тоннельного водопровода на Плк-1 | ЭМЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | ОДПВ-50 |  | ПК08 | Отсутствует ГМ-70 на аварийном выбросе. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод |  | 4 путь | Установлены 6 ПК из 7 | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод |  | 1,2 путь | Частично не зажаты крепления тоннельного водопровода (КТРы), зажатые имеют провисание. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод |  | 1,2 путь | На врезках ПК по 1 и 2-ому пути отсутствует изоляция трубопровода под ходовым рельсом (ссылка на нормативный документ СН 3.03.05-2020 п.13.1.7.) | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннельный водопровод |  | ПК08+39 | Венткамера ВОМ не окрашен трубопровод. | ЭМЧС | 31.01 | СМУ2 |
| Служба пути и тоннельных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее строение пути и контактный рельс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлены деревянные переходные брусья в местах перехода через контактный рельс. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлены защитные короба узлов подвески контактного рельса по I главному пути станции «Слуцкий гостинец». | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлены путевые и сигнальные знаки по всему участку продления. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не завершена работа по сплошному закреплению пружинных клемм по I и II главным путям участка «Аэродромная – Слуцкий гостинец». | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлены противоугоны на плети контактного рельса по 1-2 главным путям участка «Аэродромная – Немаршанский сад» - 60 шт. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлено 50 кронштейнов контактного рельса для их спарки: I и II главные пути участка «Аэродромная – Слуцкий гостинец», станционные пути №№ 1-4 и путевое развитие станции «Слуцкий гостинец», III - IV пути соединительной ветки электродепо «Слуцкое». | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлены плоские шайбы и шплинты в узлах контактного рельса: III - IV пути соединительной ветки электродепо «Слуцкое». | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Не установлены клиновые противоугоны на стрелочных переводах №1-6 станции «Немаршанский сад» и №1-6 станции «Слуцкий гостинец». | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Проверка ординат на стрелочных переводах станции «Неморшанский сад» и станции «Слуцкий гостинец» (Приложение 1). В ходе измерений было выявлено, что стрелочные переводы нуждаются в рихтовке, так как нарушаются допустимые отклонения величин ординат: В сторону увеличения +2 мм; В сторону уменьшения - 10 мм; Разность отклонений в смежных точках ±2 мм. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Проверка кривых в плане по 10 метровой хорде. по участку от станции «Аэродромная» до станции «Слуцкий гостинец». По результатам измерений составлена ведомость исправления кривых. (Приложение 2). | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Проверка пути в плане по ординатам реперов. По результатам измерений составлена ведомость ординат реперов, где отклонения от проектных ординат превышает 5 мм (Приложение 3). | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Выявлены места, где нет возможности установки измерительной рейки на репере (препятствуют трубы, ящики, кабеля). (Приложение 4). Требуется перенос реперов на пикетах, указанных в ведомости. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Нивелирование 2 класса: выявлена осадка тоннеля до 33 мм. (Приложение 6). На участке от станции «Аэродромная» до станции «Неморшанский сад» от ПК 34+80 до ПК 25+00 по I главному пути выявлена осадка тоннеля до 33 мм. Ведомость отметок нивелирования 2 класса и их сравнение с проектными значениями прилагаются. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Нивелирование 4 класса: выявлена осадка тоннеля до 38 мм. (Приложение 7). На участке от станции «Аэродромная» до станции «Неморшанский сад» от ПК 34+80 до ПК 25+00 по I главному пути выявлена осадка тоннеля до 38 мм. Ведомость отметок нивелирования 4 класса и их сравнение с проектными значениями прилагаются. | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Отступления по шаблону и уровню ходового рельса (Приложение 8). | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Отступления от норм содержания кривых по смежным стрелам изгиба (Приложение 9). | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Отступления от величины зазора между низом кронштейна контактного рельса и путевым бетоном (Приложение 10). | ПЧ-3 |  |  |
|  | ВСП |  |  | Замечания по путевым реперам (Приложение 11). | ПЧ-3 |  |  |
|  | Станция «Слуцкий гостинец» |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 выход 1 | Не в полном объеме произведена затирка швов облицовки стен и ограничительной линии из тактильной плитки; Течь с потолка павильона; Деформационный шов не оформлен. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 лифтовая №1 | Не выполнена затирка швов в полном объеме; Примыкание остекления пригласительной площадки к лифтовой шахте не оформлено; В стекле присутствует лишнее отверстие под крепление. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 выход 2 | Не в полном объеме произведена затирка швов облицовки стен и тактильной линии из плитки; Деформационный шов не оформлен (трещины по краям). | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 лифтовая 2 | Затирка швов на облицовке из гранита, не выполнена в полном объеме. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 пешеходный переход | Мокрые пятна по балке около лифта к выходу 1; Приямки ногоочистительных решеток засорены строительным мусором; Не в полном объеме выполнена затирка швов облицовки; Деформационные швы не оформлены; К выходу №2 около затвора дефект плитка. | СЧ-3 | 1,2,3+ 4,5-01.25 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 кассовый зал | На выходе, между стеной и турникетом имеется зазор; Не в полном объеме выполнена затирка швов облицовки; Люк кабельной разводки имеет уступность, возле помещений №9 и №19; Деформационный шов около лестничного марша не оформлен. | СЧ-3 | 2,3,4,+ 1-30.12 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Аварийный выход | Отслоение краски на лобовине, над лестничным маршем. | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Платформенный участок | По 1 и 2 гл. пути, окраска стен выполнена с дефектами (подтеки, колер краски отличается местами); Затирка швов на облицовке пола из гранита, выполнена не в полном объеме; Не удалена защитно-транспортировочная пленка с элементов облицовки станции; В дренажном приямке отсутствует стяжка и сливной трап; Под опорным уголком ногоочистных решёток отсутствует песчано-цементный раствор; По 1 и 2 главному пути, отслоение штукатурного слоя от основания путевой стены, многочисленные трещины. | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещения 3.1, 3.2 | Не окрашены стены; Не в полном объёме уложена плитка | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 6 | Не оформлен деформационный шов пола. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 7 | Не установлен дверной доводчик. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 8 | Не заделано примыкание дверного порога к граниту; Не установлен дверной доводчик. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала помещение 9 | Не оформлен деформационный шов пол; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 1+ 2-31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 9.1. | Не оформлен деформационный шов пола. | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала помещение 12 | Не установлен дверной доводчик; Потолочные панели подвесного потолка деформированы | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала помещение 13 | Деформированный облицовочные панели. | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала помещение 14 | Окалина на плитке. | СЧ-3 | 30.12 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала помещение 17 | Частично отсутствует плинтус | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала помещение 18 | Не установлен дверной доводчик; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 19 | Не оформлен деформационный шов по полу, стенам и потолку; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не удалена арматура по стенам | СЧ-3 | 1,3+ 2-31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 20 | Трещины по стяжке; Не установлен дверной доводчик; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Уплотнительная резинка двери повреждена; Не оформлен Д.Ш. по полу, стенам и потолку | СЧ-3 | 1,4,5+ 2,3-31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 21 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не оформлен Д.Ш. по полу, стенам и потолку | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 22 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 23 | Не установлен дверной доводчик; Не оформлен деформационный шов в полу, Повреждена уплотнительная резинка двери | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 24 | Отсутствуют заглушки в дверной коробке; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашены стены | СЧ-3 | 1,3+ | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 25 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 28 | Не установлен доводчик | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 29 | Не установлен доводчик | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещения 30,31,32 | Не окрашены стены; Частично отсутствует облицовка пола; Не оформлен деформационный шов; Не заделаны места прохода коммуникаций | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 33 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций, Не удалены остатки арматуры | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 36 | Не оформлен деформационный шов по полу; Не окрашены стены; Потолочные панели подвесного потолка деформированы | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 40 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций, Не установлен дверной доводчик, уплотнительная резинка двери повреждена | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 43 | Не закончена отделка стен; Отсутствуют заглушки в дверной коробке | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 44 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 45 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 46 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 52 | Не закончена стяжка пола; Не покрашен порог двери | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 53 | Не окрашены стены; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 54 | Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 55 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 58 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 59 | Не установлен дверной доводчик; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашены стены; Частично отсутствует стяжка | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 60 | Не удалены остатки арматуры | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 61, 62 | Не удалены остатки арматуры; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окончена стяжка пола | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 2 | Не удалены куски арматуры; Не заделаны места прохода гильз коммуникаций; Не закончена стяжка пола | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 4 | Окалина на облицовке | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 5 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 7 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 8 | Не установлен дверной доводчик; Не оформлен деформационный шов; Потолочные панели подвесного потолка деформированы | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 9 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кассового зала, помещение 10 | Потолочные панели подвесного потолка деформированы, Не установлен дверной доводчик; Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 11 | Не окрашены стены и потолок | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 13 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Потолочные панели подвесного потолка деформированы; Отсутствуют заглушки в дверной коробке | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 14 | Не установлен дверной доводчик; Не окрашены стены и потолок | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 17 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Отсутствуют заглушки в дверной коробке | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 18 | Дверь установлена не по проекту (перевёрнута) | СЧ-3 |  | Проект |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 19 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы ВБ-2 1 и 2 гл. путь | Торцевые калитки загрязнены и не окрашены; Облицовка загрязнена (следы краски) | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 1 | Не удалены остатки арматуры; Не установлен дверной доводчик и ручки; Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | + | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 2 | Не удалены остатки арматуры; Не установлен дверной доводчик и ручки; Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 |  |  |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 3 | Не установлен дверной доводчик; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 |  |  |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 4, 5 | Не удалены остатки арматуры; Не установлен дверной доводчик и ручки; Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 |  |  |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 6 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 |  |  |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 8 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не оформлен деформационный шов; Не установлен дверной доводчик; Отсутствуют решётки на дренажных колодцах | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень кабельного этажа, помещение 10 | Отсутствует облицовка пола; Не удалены остатки арматуры, Частично отсутствует профилировка дренажного лотка и загрязнены водоотводящие приямки; Трещины по стяжке; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций в кабельном коллекторе; Не окрашены металлооконструкции | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 1 | Не установлен дверной доводчик; Отсутствует термолента на двери | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 2 | Не окончена стяжка пола; Отсутствует термолента на двери; Отсутствуют заглушки в дверной коробке; Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 3 | Не установлен дверной доводчик; Уплотнительная резинка двери повреждена | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 4 | Уплотнительная резинка двери повреждена; Порог двери не окрашен; Не исправен замок | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 5 | Не установлен дверной доводчик; Уплотнительная резинка двери повреждена; Отсутствует термолента на двери; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 6 | Дверь установлена не по проекту ( перевёрнута); Термолента на двери отсутствует; Отсутствуют заглушки в дверной коробке; Не исправен замок; Не закончена стяжка пола | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 8 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 9 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 11 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 13 | Не установлен дверной доводчик; Уплотнительная резинка двери повреждена; Порог двери не окрашен | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 15 | Не удалены остатки арматуры; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Отсутствуют заглушки в дверной коробке | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 18 | Уплотнительная резинка двери повреждена; Порог двери не окрашен | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 19 | Не установлен дверной доводчик | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень аварийного выхода в уровень БСП, помещение 21 | Заглушки в дверной коробке; Термолента на двери; Не установлен дверной доводчик; Не удалены остатки арматуры | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 1 | Не установлен дверной доводчик; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не оформлен деформационный шов; Отсутствуют заглушки в дверной коробке | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 2 | Не установлен дверной доводчик; Порог двери не окрашен; Отсутствуют заглушки в дверной коробке | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 4 | Деформирована панель стены | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 5 | Деформирован порог | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 8 | Не удалены остатки арматуры; Не закончена отделка потолка | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 12 | Не установлен дверной доводчик; Отсутствуют заглушки в дверной коробке; Не закончена облицовка | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 14 | Не оформлен деформационный шов; Не установлен дверной доводчик; Отсутствует плинтус | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Уровень платформы, помещение 15 | Не оформлен деформационный шов; Уплотнительная резинка двери повреждена | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 1 | Отсутствуют винты крепления крышки доводчика двери №1 | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 1 | Между напольной коробкой доводчика и гранитным основанием облицовки пола двери №2 имеется зазор | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 2 | Не исправен доводчик двери №7 | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 | Между напольной коробкой доводчика и гранитным основанием облицовки пола двери №109 первого ряда на выход имеется зазор | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 | Поврежден уплотнитель торца двери №101 первого ряда на вход | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
| Станция «Неморшанский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 1-1 | Не выполнено благоустройство по периметру павильона; Декоративный уголок на лобовине установлен не ровно Течь с потолка павильона в местах крепления стекла; Возле лобовины по облицовке стены следы белой краски; Тротуарная плитка уложена с контр уклоном к павильону | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, лифтовая 1 | Обратная засыпка грунта выполнена с нарушением техпроцесса: строительный мусор, а так же бытовой мусор попал под засыпку; В бетонном основании фундамента примыкания пригласительной площадки к лифтовой шахте имеются пустоты, раковины | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 1-2 | Облицовка стен с солевыми подтеками; Из-под парапетов, по периметру облицовки выступает клеевой состав; Не убран песчано-цементный раствор со швеллера колясочного спуска; Возле затвора, вдоль деформационного шва отслоение облицовки из плитки от основания стены | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, лифтовая 2 | Отсутствует гидроизоляция фундамента по периметру примыкания пригласительной площадки к лифтовой шахте; С элементов отделки не убрана транспортировочная пленка | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 1 | Повреждена планка примыкания с резиновым уплотнителем в районе замка на дверях №9,13 | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 2 | Повреждена планка примыкания с резиновым уплотнителем в районе замка на дверях №2,6 | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 2-1 | На облицовке стен следы клеевого состава и фуги; Течь с кровли павильона из крепления стекла; Дренажные приямки засорены строительным мусором | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 2-2 | Затирка швов на облицовке стены выполнена не в полном объеме; Швеллер колясочного спуска не окрашен; Дренажные приямки загрязнены строительным мусором | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, пешеходный переход | Из дренажных приямков не убран строительный мусор; Дренажные трубы на половину своего диаметра засорены раствором. К выходам 2-1, 2-2 ногоочистительные решетки имеют уступность на 10 мм ниже уровня пола Не оформлены деформационные швы; По облицовке из плитки множественные подтеки белой краски | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, кассовый зал | Не оформлен деформационный шов по полу и стенам; Калитка ограждения возле эскалатора (петли имеют натяжение при закрывании) Над эскалатором по лобовине мокрые пятна и отслоение краски; На входе между колонной и кабиной инспектора отсутствует ограждение; Не выполнена в полном объеме затирка швов облицовки стен; В районе эскалатора, примыкание металлических листов с облицовкой пола, выполнена без зазора | СЧ-3 | 50% 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 3-1 | Повреждена уплотнительная резинка на торце двери | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, Выход 3-2 | Повреждена планка примыкания с резиновым уплотнителем в районе замка на дверях №23,26,28 | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 4-1 | Отсутствуют винты крепления крышки доводчика двери №36 | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2 | Повреждена планка примыкания с резиновым уплотнителем в районе замка на дверях №200,202,203 первого ряда на вход | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Платформенный участок | Отсутствует деформационный шов по своду по 1 и 2 гл. пути; Не выполнена покраска путевого бетон по 1 и 2 гл. пути; Мокрое пятно по своду по 2 гл. пути ПК21+25 проявление микроспории (плесени); Покраска путевых стен и свода выполняется с нарушением технологического процесса (покраска ведется по неподготовленному основанию, без предварительного грунтования, а так же по мокрым пятнам, с разным оттенком в цвете); Монтажный проем по 2 гл. пути в своде станции имеет не заделанное отверстие по длине; Со стороны платформы вдоль эскалатора на стене, облицовка имеет разную текстуру поверхности; Не оформлен деформационный шов по 1 и 2 гл. пути ПК20+47; На облицовке колон сколы и царапины; На металлоконструкциях по периметру эскалаторов не убран клеевой состав; 2 главный путь, ПК 21+52-21+32 трещины и отслоение штукатурного слоя от основания путевой стены; ПК 20+98 отслоение штукатурки с торца платформы; ПК 20+81 трещины и отслоение шпаклевки от основания путевой стены; 1 главный путь, ПК 20+84 трещины и отслоение штукатурного слоя от основания путевой стены; ПК20+98 отслоение штукатурки с торца платформы; ПК21+08 отслоение шпаклевочного слоя от основания путевой стены. | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 102, 139, 140, 144 | Не зачеканены гильзы; Не оформлен деформационный шов; Не выполнена чистовая отделка помещений | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 106 | Уплотнитель входной двери поврежден; Не окрашен радиатор отопления; Магнит СКД не зафиксирован; Не зачеканена гильза возле входной двери | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 107 | Входная дверь не имеет доводчика; Не закреплен замок входной двери; Отслоение штукатурного слоя в углу помещения; Не оформлен плинтус в углу помещения; Плинтус не примыкает к стене; В углу помещения возле камеры видеонаблюдения отслаивается штукатурный слой; Не окрашен радиатор отопления; Покраска стен выполнена с дефектами | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 108 | Порог входной двери со сколами краски и коррозией; Не установлен доводчик двери, дверь установлена не по уровню; Не окрашен радиатор отопления; Гильза около стола кассира не оформлена (не зашит панелью); Стык примыкания линолеума не запаян; Дверной проем из панелей не зафиксирован надлежащим образом (не хватает саморезов) | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 109 | Дверной проём из панелей не зафиксирован надлежащим образом (не хватает саморезов); На облицовке из плитки не совпадают швы по вертикали и горизонтали; Стык примыкания линолеума не запаян; Не окрашен радиатор отопления; Порог входной двери прогибается, присутствует коррозия; Решетчатая дверь окрашена с дефектами, присутствует коррозия на металле; Облицовка стен выполнена из частей перфорированной панелей; Отсутствует плинтус по периметру подиума лестницы; Гильза в месте прохода труб не зачеканена | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 НИКОМСТРОЙ |
|  | Станция |  | Помещение 110 | Порог входной двери прогибается, присутствует коррозия, поврежден уплотнитель двери; Деформационный шов не оформлен; Облицовка стен в сколах и присутствует трещина; Примыкание стены и пола не оформлено (отсутствует плинтус). | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 111 | Дверной замок не исправен, порог входной двери прогибается; Возле громкоговорителя не заделано отверстие в стене; Сапожок из стеновой плитки поврежден в углу; Деформационный шов не оформлен; Радиатор отопление не окрашен | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 112 | Доводчик двери в растворе, доводчик не отрегулирован, порог входной двери прогибается; Наливные полы с глубокими царапинами; Гильзы труб не зачеканены; В районе вент.короба не заделаны отверстия; Дверь не прилегает к коробке | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 114, коридор | В районе дери №109 не удалены шпильки; Не зачеканены отверстия стен; Окраска стен произведена не качественно | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 115 | Порог входной двери прогибается; Ручка двери не зафиксирована; Деформационный шов не оформлен; Гильза в стене не зачеканена; Радиатор отопления не окрашен; Между трубой и стеной не заделано отверстие; Поврежден уплотнитель входной двери | СЧ-3 |  |  |
|  | Станция |  | Помещение 116 | Деформационный шов не оформлен; Порог входной двери прогибается; Не установлены дверные замки; Не зачеканены гильзы; Отверстие между вент.трубой и стеной не заделано Примыкание двери к стене выполнено не по технологии | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 117 | Отсутствует чистовая отделка помещения | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 118 | Не закреплена ручка двери; Между стеной и вент.трубой не заделано отверстие; Вент.проем стены не заделан; Радиатор отопления не окрашен; Отслоение шпатлевки под радиатором отопления | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 119 | Прогибается порог входной двери; Не закреплена дверная ручка; Декоративный уголок на перфированых панелей не зафиксирован надлежащим образом (закреплен с одной стороны); Радиатор отопления не окрашен | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 120 | Не исправен дверной замок; Затирка швов облицовки выполнена не в полном объеме; Не удален клеевой раствор на плитке пола. Радиатор отопления не окрашен. Отслоение шпаклевки на стене около радиатора. Не затерта шпаклевка на стене около водопроводных труб | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 121 | Прогибается порог входной двери; Дверной уплотнитель поврежден; Не удалена монтажная пена около водопроводных труб; По периметру помещения частично отсутствует плинтус; Решетка сливного трапа забита цементно-песчаным раствором; Не зачеканены гильзы. | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 122 | Поврежден уплотнитель входной двери; Отсутствуют стеновые плинтуса по периметру помещения; Радиатор отопления не окрашен; Не зачеканены гильзы; Не зажаты винты крепления доводчика | СЧ-3 | 04.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 123 | Не зачеканены гильзы; Ручка входной двери загрязнена краской; Не оформлены откосы входной двери; Не убран клеевой состав с поверхности плитки пола | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 124, коридор | Прогибается порог входной двери; Дверное полотно повреждено; Отсутствует чистовая отделка стен; Между коридорами 124 и 114 не заделан проем прохода коммуникаций; Частично отсутствует сапожок из плитки; Над дверью 124 отсутствует вентиляционная решетка; Не зачеканены гильзы | СЧ-3 | 04.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 125 | Прогибается порог входной двери; Дверное полотно в сколах и царапинах; Отсутствует чистовая отделка стен; Между коридорами 124 и 114 не заделан проем прохода коммуникаций; Частично отсутствует сапожок из плитки; Над дверью №124 отсутствует вент.решетка; Не зачеканены гильзы | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 126 | Не зачеканены гильзы; Порог двери с сколами и царапинами; Дверная коробка окрашена не качественно; Отсутствует вент.решетка | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 127 | Не убран клеевой состав с поверхности плитки пола; Вент.решётка установлена не по уровню; Не зачеканены гильзы; Отслоение шпаклевочного слоя в углу помещения; Дверной порог не окрашен | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 128 | Не выполнена чистовая отделка помещения; Не зафиксирован дверной замок; Дверное полотно задевает дверную коробку | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 129 | Дверной порог не окрашен; Отсутствует дверная ручка; Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 130 | Отсутствует дверная ручка; Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 131 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Дверной замок не исправен; Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 132 | Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 133 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Дверной замок не исправен; Коррозия на порог | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Коридор (помещение 133) | Прогибается дверной порог; Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не открывается вторая часть двери; Не зачеканены гильзы | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 134 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 135 | Не окрашено дверное полотно; Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 145 | Прогибается дверной порог; Отсутствует облицовка пола; Швеллер под потолком не окрашен; Вент.проемы не заделаны | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 146 | Не выполнена чистовая отделка помещения; Входная дверь в неисправном состоянии | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 147 | Входная дверь в неисправном состоянии; Гильзы не зачеканены | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 148 | Не выполнена чистовая отделка помещения | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 201 | Не открывается вторая часть двери; Не зачеканены гильзы; Не установлен доводчик; Стяжка пола с трещинами; Покраска стен выполнена с дефектами | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 202 | Затирка швов облицовки стены выполнена не в полном объеме; Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не установлен доводчик; Не зафиксирована дверная ручка с замком | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 203 | Прогибается дверной порог; Не зачеканены гильзы; Наливной пол с царапинами и потертостями | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 204 | Прогибается дверной порог; Не зачеканены гильзы; Наливной пол с царапинами и потёртостями | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 205 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не зачеканены гильзы; Сколы на облицовке стен | СЧ-3 | 10.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 206 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Дверной замок не исправен; Отсутствует душевой поддон | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 207 | Дверной замок не исправен; Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не зачеканены гильзы; Прогибается дверной порог; Повреждение дверного полотна (пластик со следами удара); Не оформлено примыкание стены к полу; Облицовка стен со сколами | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 208 | Дверь пвх с потертостями; Дверной замок не исправен; Анкерный болт крепления дверной коробки не зафиксирован | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 209 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не зачеканены гильзы; Облицовка стен со сколами и пятнами краски; Отсутствует душевой поддон | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 211 | Оторвана уплотнительная резинка входной двери; Не установлен доводчик; Не зафиксирована дверная ручка с замком | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 213 | Оторвана уплотнительная резинка входной двери; Не зафиксирована дверная ручка с замком | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 214 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 215 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не установлен доводчик; Прогибается дверной порог | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 216 | Оторвана уплотнительная резинка входной двери; Не установлен доводчик; Прогибается дверной порог; Не зафиксирована дверная ручка с замком; Наливной пол с царапинами и потёртостями; Снаружи в стене имеются остатки неизолированного кабеля | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 217 | Оторвана уплотнительная резинка входной двери; Прогибается дверной порог; Не зачеканены гильзы; Снаружи в стене имеются остатки неизолированного кабеля | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 218 | Не зафиксирована ручка с замком | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 219 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Не установлен доводчик; Прогибается дверной порог; Снаружи в стене имеются остатки неизолированного кабеля; Облицовка пола с сколами и пятнами краски | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 220 | Прогибается дверной порог; Облицовка пола со сколами и пятнами краски; Затирка швов выполнена не в полном объеме; Не заделаны отверстия в стене; Отсутствует вентиляционная решетка и отсутствует крепежный элемент вентиляционной решетки | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 221 | Не установлен доводчик; Не зачеканены гильзы; Не открывается вторая часть входной двери; Не заделан проем под вент. короб | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 223 | Не заделан проем под вент. короб; Солевые подтеки на стене; Радиатор отопления не окрашен | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 224 | Окраска стен выполнена с дефектами | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 225 | Входная дверь плохо закрывается; Повреждена уплотнительная резинка входной двери | СЧ-3 | 27.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 227 | Прогибается дверной порог; Не зачеканены гильзы; Окраска стен выполнена с дефектами | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 228 | Окраска стен выполнена с дефектами; Прогибается дверной порог; Облицовка пола с пятнами краски; Дверной замок задевает коробку | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 230 | Не установлен доводчик; Не зачеканены гильзы; Деформационный шов не оформлен; Не выполнена чистовая отделка стен | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 234 | Не оформлен проем под вент.короб; Не выполнена чистовая отделка стен | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 235 | Отсутствует доводчик двери; Не зачеканены гильзы | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 238 | Низ дверного проема не заделан раствором; Возле монтажного проема не демонтирована опалубка из профильной трубы | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 236 | Деформационный шов не оформлен; Отслоение краски на стенах; На облицовке пола сколы; Не зачеканены гильзы; Частично отсутствует облицовка стен | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Маршевая лестница по осям 9-10 | Отсутствует чистовая отделка помещения; Выступает арматура; Мокрые пятна на стене; Не удален песчано-цементный раствор с облицовки пола | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Маршевая лестница по осям 18-19 | Не закреплено ограждение лестницы | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Маршевая лестница по осям 11-12 | Отсутствует чистовая отделка помещения; Прогибается порог входной двери; Не зафиксирована ручка и замок входной двери; Деформационный шов не оформлен; Не зачеканены гильзы | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 303 | Прогибается порог входной двери; Не зафиксирована ручка и замок входной двери; Отсутствует дверной доводчик; Входная дверь со сколами и царапинами; Не зачеканены гильзы; Повреждена плитка пола | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 305 | Не исправлен замок входной двери; Отсутствует дверной доводчик; Не зачеканены гильзы; Не закреплен декоративный уголок | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 306 | Отсутствует дверной доводчик; Не зафиксирована ручка входной двери; Входная дверь плотно не закрывается; Не оформлено крепление эл. щита; В стене отсутствует люк кабельной разводки; Не полностью выполнено звукоизоляция стены (из минеральной ваты) | СЧ-3 | 07.01 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 308 | Повреждена уплотнительная резинка входной двери; Окраска двери выполнена с дефектами; Частично отсутствует облицовка пола и стены; Отсутствуют декоративные элементы потолка | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 309 | Отсутствует чистовая отделка помещения; Не исправен дверной замок; Не оформлено примыкание стены к полу | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 313 | Сетчатое ограждение не окрашено; Отсутствует чистовая отделка помещения | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Помещение 320 | Не закрывается вторая часть двери; Отсутствует доводчик | СЧ-3 | + | СМУ1 |
|  | Станция |  | Коридор (помещение 313) | Не зачеканены гильзы; Отсутствует вент.решетка | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Кабельный коллектор | Не оформлены дверные откосы; Повреждена стяжка пола; Не убран строительный мусор; Отсутствуют переходные мостики через водопроводные трубы; Не зачеканены гильзы кабельной разводки; Не оформлены деформационные швы; Не оформлены вент.проемы; Местами не убрана опалубка; Отсутствует решетки на дренажных приямках; Отсутствуют дренажные лотки; Металлические конструкции не окрашены; Отслоение цемента от основания стен; Не установлена дверь в вентиляционную шахту; Примыкание стены из кирпича к потолку отсутствует; На стенах и потолках не удалены остатки арматуры; На дверях отсутствуют доводчики и уплотнители | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
|  | Станция |  | Лестничный марш в осях 22-23 | Не закреплен поручень ограждения лестницы; Не демонтирована опалубка под лестничной площадкой; Не выполнена чистовая отделка стен; На лобовине лестничного марша не удалены гвозди, имеются потертости; В углу площадки кабель без изоляции | СЧ-3 | 30.12 | СМУ1 |
| Станция «Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 1 | На облицовке стен из керамогранита, частично отсутствует затирка швов; Облицовка стен имеет солевые подтеки, следы раствора и клея; На пригласительной площадке, перед эскалатором установлена ногоочистительная решетка с уступностью; На пригласительной площадке, перед эскалатором под ногоочистной решеткой отсутствует стяжка с уклоном к дренажной трубе; На павильоне между стеклами частично отсутствует герметик | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, выход 2 | Облицовка стен имеет солевые подтеки и следы цементно-песчаного раствора; На облицовке стен из керамогранита, частично отсутствует затирка швов; Течь с кровли павильона по лифтовой шахте со стороны лестничного марша; Течь с болтовых креплений остекления павильона; Над лестничным маршем, на лобовине потертость в виде черных полосок | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, пешеходный переход | На облицовке пола присутствуют следы цементно-песчаного раствора; На облицовке стен из керамогранита частично отсутствует затирка швов; Из дренажных приямков не убран строительный мусор; Дренажные трубы забиты остатками раствора; В дренажных приямках к выходу 1 и 2 отсутствует стяжка с уклоном; Не убран строительный мусор из дренажных приямков; Не оформлен деформационный шов возле входа в торговый центр; Перед лестничным маршем на выход №1, люк кабельной разводки имеет уступность (2 см). К выходу № 3-1 перед эскалатором, на стене не удалена арматура | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, кассовый зал | Дренажная труба сливного трапа забита строительным мусором; Люк кабельной разводки на полу, возле турникета на вход, имеет уступность и щель более 1 см; На потолке возле эскалатора не закреплен сетчатый элемент потолка (синего цвета); Над кабиной инспектора службы безопасности не закреплен сетчатый элемент потолка (синего цвета); В комнате досмотра не закреплен сетчатый элемент потолка (синего цвета); Не снята защитно-транспортировочная пленка с элементов отделки станции | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль2, выход 3-1 | Течь возле лифтовой шахты с кровли павильона на парапет; Перед эскалатором на пригласительной площадке, н/о решетка имеет уступность; Не заделано отверстие в лифтовой шахте со стороны эскалатора | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 3-2 | Отсутствует заполнение герметиком отдельных мест между остеклением павильона; С облицовки стен не удалены остатки клеевого раствора; На колясочном спуске около лобовины, отслоение от основания стены плитки из керамогранита | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, выход 4-1 | Облицовка стен имеет солевые подтеки и следы клеевого раствора; Течь с кровли павильона по лифтовой шахте (на светильник); На пригласительной площадке в районе эскалатора установлены н/о решетки с уступностью | СЧ-3 | 26.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, Выход 4-2 | Облицовка стен имеет солевые подтеки и следы клеевого раствора; Со стороны улицы на входе, с левой и правой стороны не оформлено примыкание облицовки пригласительной к облицовке стены | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, пешеходный переход | На облицовке пола присутствуют следы цементно-песчаного раствора; На облицовке стен из керамогранита частично отсутствует затирка швов; Из дренажных приямков не убран строительный мусор; Дренажные трубы забиты остатками раствора; В дренажных приямках к выходу 1 и 2 отсутствует стяжка с уклоном; Не убран строительный мусор из дренажных приямков; Не оформлен деформационный шов возле входа в торговый центр; Перед лестничным маршем на выход №1, люк кабельной разводки имеет уступность (2 см); К выходу № 3-1 перед эскалатором, на стене не удалена арматура | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, кассовый зал | 1.Дренажная труба сливного трапа забита строительным мусором. 2.Люк кабельной разводки на полу, возле турникета на вход, имеет уступность и щель более 1 см. 3.На потолке возле эскалатора не закреплен сетчатый элемент потолка (синего цвета). 4. Над кабиной инспектора службы безопасности не закреплен сетчатый элемент потолка (синего цвета). 5.В комнате досмотра не закреплен сетчатый элемент потолка (синего цвета). 6.Не снята защитно-транспортировочная пленка с элементов отделки станции. | СЧ-3 | 26.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Платформенный участок | Трещины по своду, отслоение шпаклевочного слоя; Покраска путевых стен имеет дефекты (разный оттенок краски, подтеки) по 1 и 2 гл. пути; Разрушение деформационных швов (отслоение штукатурного слоя) по 1 и 2 гл. пути; Не выполнена покраска путевого бетона по 1 и 2 гл. пути; Не удалена защитно-транспортировочная пленка на декоративных элементах облицовки; Около лестничного марша ВБ-2 в дренажном приямке отсутствует стяжка с уклоном и сливной трап; Каркас крепления информационных указателей, на своде станции, имеет глубокие царапины и сколы | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 128 | Частично отсутствуют потолочные панели, поломан плинтус | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 115 | Не окрашен порог двери; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций, потолочные панели деформированы | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 119 | Не в полном объёме выполнена окраска стен | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 208 | Не оформлен деформационный шов; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Потолочные панели деформированы; Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 210 | Частично отсутствуют потолочные панели; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 214 | Частично отсутствуют потолочные панели; Потолочные панели деформированы; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 204 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 223 | Не закончены отделочные работы; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог двери | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 222 | Не установлена дверь | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 220 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог двери; Не удалены остатки арматуры | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 219 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог и двери | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 221 | Не окрашен порог двери; Не окрашены стены и потолок | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 226 | Не окрашен порог двери; Не окрашены стены и потолок; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 227 | Не окрашен порог и двери; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 228 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не установлена дверь | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 215 | Потолочные панели деформированы; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 231 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Трещины по стяжке; Не оформлен дренажный лоток | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 232 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 315 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 310 | Не исправен дверной замок | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 313 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог двери | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 307 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 303 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 301 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 302 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 125 | Не окрашен порог двери; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 126 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Трещины по балке | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 127 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 108 | Не окрашен порог двери; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 112 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашена стена | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 114 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 107 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 105 | Частично отсутствуют потолочные панели; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашены стена и потолок | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 104 | Частично отсутствуют потолочные панели; Потолочные панели деформированы; Повреждена стеновая панель | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 103 | Потолочные панели деформированы | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 102 | Не окрашен потолок; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 130 | Не окрашен потолок; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, Помещение 118 | Трещины по стяжке | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, помещение 123 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 1, Помещение 117 | Деформирован дверной порог | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 115 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 104 | Потолочные панели деформированы; Не отрегулирована оконная створка; На облицовке следы сварки, Царапины на стеновых панелях | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 109 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 110 | Не завершены отделочные работы; Не исправен дверной замок | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 117 | Не окрашены стены | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 111 | Не зачеканена облицовка пола; НЕ окрашен дверной порог; Не окрашены стены | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 112 | Не окрашены стены и потолок | СЧ-3 | 24.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 113 | Не оформлен дренажный лоток | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 118 | Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 126 | Потолочные панели деформированы; Отсутствует дверной замок | СЧ-3 | 24.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 124 | Потолочные панели деформированы | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 123 | Не окрашен порог двери; Повреждён плинтус | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 129 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог и двери; Не оформлен дренажный лоток; Дефект штукатурки по стене | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 130 | Не оформлен дренажный лоток; Трещины по стяжке; Не удалены остатки арматуры | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 132 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 134 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 102 | Не оформлен деформационный шов | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 122 | Не окрашены стены; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не окрашен порог двери | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 135 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не покрашены стены и потолок | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 203 | Не окрашена дверь | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 205 | Уплотнительная резинка двери повреждена | СЧ-3 | 27.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 204 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 207 | На облицовке следы сварки; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 210, 212, 213 | Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не завершены отделочные работы | СЧ-3 | + | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 214 | Не окрашен порог и двери | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, помещение 126 | Не окрашен порог двери | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Станция |  | Вестибюль 2, уровень кабельного коллектора | Не окрашены металлоконструкции; Не оформлен деформационный шов; Трещины по стяжке; Не спрофилирован дренажный лоток; Не заделаны места прохода гильз и коммуникаций; Не очищены дренажные колодцы | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
| Перегон «Ковальская Слобода-Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоннель |  | Сан. узел ГО ПК49+43 – ПК49+21 | Отсутствует дверь в санузел (I путь); ПК49+20 (IIпуть) деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  | 1-проект |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК49+21 – ПК48+88 | ПК49+20-ПК 48+00 (II путь) узлы связей в своде ж/б обделки имеют отслоения раствора | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Венткамера ПК48+88-ПК48+63 | ПК 48+63(II путь) деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ЗСР ПК48+63 – ПК46+72 | ПК 48+61(II путь) отсутсвует побелка кессоов чугунной обделки, не демонтирована опалубка; ПК 47+00-ПК47+50 (IIпуть) течи по чугунной обделке; ПК 46+50 (I путь) течи по ж/б обделке; ПК 48+10-47+60 (I путь) отслоение побелки по ж/б обделке; ПК48+58 - ПК44+92 (I путь) водопроводные краны установлены без возможности подключения шлангов для промывки; ПК 46+13-ПК48+60 (II путь) водопроводные краны установлены без возможности подключения шлангов для промывки; ПК 47+70(II путь) не заделано отверстие в ж/б обделке; ПК 48+63-ПК46+70 (I, II путь) отслоение и нарушение защитного (покрасочного) слоя обделки; ПК 46+44, ПК 46+74 (II путь) деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации. | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннель |  | ВОУ, соед.сбойка ПК46+72 – ПК46+63 | ПК 46+45 (I путь) решетка приямка установлена без обрамления, приямок загрязнён; ПК 46+65 (II путь) решетка приямка установлена без обрамления, приямок загрязнён; ПК46+72 (II путь) деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ЗСР ПК46+63 - ПК44+60 | ПК 45+86 (I путь) не обрезана арматура возле банкетки; ПК 45+10- ПК44+60 (I путь) не обрезана арматура по ж/б обделке; ПК 44+86 ( I путь) не зачеканен шов в ж/б обделке | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК44+60 – ПК44+36 | ПК 44+60(IIпуть) ДШ по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Вентсбойка ПК44+36 – ПК44+12 | Отсутствует дренаж | СЧ-3 |  |  |
| Перегон «Неморшанский сад-Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК41+45 – ПК40+88 | ПК 41+47 (I путь) частично отсутствует дренажная канавка; ПК 41+45, ПК40+69 (II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Сан.узел ГО, соед.сбойка (ОСР) ПК40+88 – ПК40+69 | ПК 40+69 (I путь) дверной проем не побелен, не оштукатурен; ПК 41+70 (II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ЗСР ПК40+69 – ПК33+68 | ПК 36+87 (II путь) кольцо№269 отсутствует болт ВТО; ПК 37+40 (II путь) кольцо №233 не зажат болт ВТО; ПК 39+31(II путь) частично отсутствует дренажная канавка в путевом бетоне; ПК 40+69 (I путь) ДШ в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 39+00 (I путь) трещина в путевом бетоне; ПК 37+20 (II путь) трещина в путевом бетоне | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 (п. 1,2) |
|  | Тоннель |  | Венткамера, сан.узел ГО (ОСР) ПК33+68 – ПК33+40 | ПК 33+68(I путь) вентиляционная решетка не оштукатурена; ПК 33+65(II путь) дверь не закрывается | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 |
|  | Тоннель |  | Участок ЗСР ПК33+40 – ПК28+37 | ПК 33+25 –ПК 30+75 (I путь) в лотке отсутствует дренаж и решетки, засорены приямки (экспериментальный участок); ПК 29+09-ПК29+25 (I путь) течи по ВТО кольца №819,824,826,831,838,870,881; ПК 28+37-ПК35+60 (II путь) не удалена арматура в ВТО; ПК 29+30 (I путь) кольцо № 815 не зажат болт ВТО; ПК 33+36, ПК 29+85 (I путь) трещина в путевом бетоне | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 (п. 2-4) |
|  | Тоннель |  | ВОУ, соед.сбойка (ОСР) ПК28+37 – ПК28+26 | Дверные проемы не заштукатурены; Отсутствует решетка приямка, приямок засорён ПК28+37 (II путь), ПК 28+26 (II путь) Деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ЗСР ПК28+26 – ПК22+37 | 1.ПК 27+50 (II путь) течь по болтовому соединению ВТО (справа); 2.ПК 27+50- 27+99 (II путь) течи по ВТО кольца № 896,887,884, 914, 923, 945, 950,1011, 1039; 3.ПК22+90(II путь) течь по болтовому соединению ВТО 4.ПК22+91 (II путь) не зажаты болты ВТО (кольца №1273-1274); 5.ПК28+15-26+00 (I путь) течи по ВТО кольца № 890, 891,896,903,905,909,914,915, 916,917,940,944,947,956,958,1006,1026, 1034; 6.ПК 23+28 (I путь) кольцо №1244 не зажат болт ВТО; 7.ПК 27+40 трещина в путевом бетоне; 8.ПК26+15-ПК 26+35 (I путь) стяжка лотка выполнена с наплывами бетона; 9.ПК 23+00-ПК 22+70 (I путь) стяжка лотка выполнена с наплывами бетона; 10.ПК24+72-ПК 26+00 (II путь) стяжка в лотке выполнена с раковинами; 11.1ПК 22+77-ПК23+70 наплывы бетона по путевому бетону | СЧ-3 | 30.12 | ТО1 (п. 1-6) |
|  | Тоннель |  | Вентсбойка, сун.узел ГО (ОСР) ПК22+37 – 22+06 | ПК 22+37 (II путь) дренажная труба смонтирована с обратным уклоном; ПК 22+05 (II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК22+06 – ПК21+76 | ПК 21+60 (I путь) отсутствует деформационный шов по стене; ПК 21+65 (I путь) отсутствует дренаж в лотке; ПК 21+28-ПК 21+60 отсутствуют дренажные решетки; ПК 20+65, ПК20+70, ПК 20+84 (I путь) отсутствуют дренажные канавки в путевом бетоне; ПК 21+76, ПК 22+06 (I, II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
| Перегон «Неморшанский сад-Слуцкий гостинец» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. Камера съезда ПК20+22– ПК19+40 | ПК 20+22-ПК20+40 (I путь) отсутствуют дренажные трубы в приямках; ПК 20+00 (I путь) отсутствует корзина приямка; ПК 20+22 (II путь) трещина в стяжке по лотку | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК19+40-ПК17+99 | ПК 18+30-ПК19+40 (I путь) загрязнены приямки, отсутствуют дренажные решетки; ПК 19+00 отсутствует дренажная решетка, приямок загрязнён; ПК 18+84 (I путь) дверные откосы не оштукатурены; ПК 18+00, ПК 18+44 (I, II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 18+80 (I, II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 19+40, ПК 18+88, ПК 18+80, ПК 18+45 (I, II путь) трещины в стяжке по лотку | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК17+99 – ПК17+72 | ПК 17+73, ПК17+99 (I, II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 17+99, ПК 17+71 (I путь) трещины в стяжке по лотку; ПК 17+71, ПК 17+99 (II путь) трещины в стяжке по лотку | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. Венкамера ПК17+72 – ПК17+39 | ПК 17+72 (I путь) отсутствует стяжка в венткамере, отсутствует дренаж; | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. ПК17+39 – ПК16+91 | ПК 16+70 (I, II путь) решетка приямка установлена без основания, приямок загрязнён; ПК 17+05, ПК 17+39 (I путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 17+40 (I путь) трещина в стяжке по лотку; ПК 17+06, ПК 17+39 (II путь) трещины в стяжке по лотку | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. Соединительная сбойка, ВОУ, сан.узлы ГО ПК16+91 – ПК16+65 | ПК 16+76 (II путь) трещина в стяжке по лотку | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК16+52 – ПК15+17 | ПК 16+06, ПК 16+52 (I путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 15+62, ПК 16+06, ПК 16+52 (II путь) трещины в стяжке по лотку | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. Соединительная сбойка ПК15+20 | ПК 15+20 (II путь) отсутствует дверная ручка | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
|  | Тоннель |  | Участок ЗСР. ПК15+17 – ПК13+21 | ПК15+17 (II путь) опалубка из фанеры не демонтирована; ПК15+17(II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 13+05-ПК13+15 (II путь) неправильное крепление кронштейна в чугунной обделке; ПК 15+15-ПК 15+10 (I путь) неправильное крепление кронштейна в чугунной обделке; ПК13+00, ПК 15+17 (II путь) трещина в стяжке по лотку | СЧ-3 |  |  |
| Тупики станции «Слуцкий гостинец» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. Тупики ПК08+31- ПК10+74 | ПК 11+20 (I путь) засорена дренажная труба, отсутствует канавка в путевом бетоне; ПК 9+35(II путь) отслоение штукатурного слоя по стене; ПК 11+05-ПК11+09 в своде не демонтирована опалубка, не убран строительный мусор; ПК 8+60, ПК 9+02, ПК 9+47, ПК 9+88 (I, II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации; ПК 9+46 (II путь) деформационный шов в путевом бетоне выполнен без герметизации | СЧ-3 | 31.01 | СМУ2 |
| Соединительная ветка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР. ПК03+65 – ПК05+52 | ПК 4+15 (II путь) трещина по стене; ПК 1+40-ПК1+45 по своду не демонтирована опалубка; ПК 3+66(I, II путь), ПК 4+50(I, II путь), ПК 5+89(I, II путь) деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Участок ОСР ПК05+88 – ПК07+63 | ПК 6+10 (I, II путь), ПК 6+30 (I, II путь), ПК 6+55 (I, IIпуть), ПК 7+10 (I, II путь), деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
|  | Тоннель |  | Рамповый участок ПК07+63 – ПК08+25 | ПК 7+65 отсутствует примыкание металлопрофиля к ж/б конструкции; ПК 7+65 (I, II путь), ПК 7+84 (I, II путь), ПК 8+05 (I, II путь), деформационный шов по путевому бетону выполнен без герметизации | СЧ-3 |  |  |
| Вентиляционные киоски |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция «Аэродромная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В4-9Ж |  | ПК44 Надземная часть | Многочисленные зазоры между отмосткой и порогом двери; Покраска выполнена не в полном объеме (покраска в один слой, многочисленные подтеки); Защитная сетка с ячейкой 25*25 мм что не соответствует проектному решению; Не в полном объеме установлены внешние металлические элементы; Имеются многочисленные зазоры без сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Жалюзи не закреплены; Металлоконструкции имеют многочисленные коррозионные повреждения | СЧД | 30.12 | ТО1 |
|  | В4-9Ж |  | ПК44 Подземная часть | Металлоконструкции имеют многочисленные коррозионные повреждения; Отсутствует окраска стены из шлакоблоков; Стяжка пола имеет многочисленные трещины; Отсутствуют дверные блоки; Отсутствует окраска потолка на стенами из шлакоблоков; Не заделаны отверстия от крепления опалубки; Не зачеканены места прохода коммуникаций; Не оформлены деформационные швы; Многочисленные загрязнения стен | СЧД | 30.12 | ТО1 |
|  | В4-10Ж |  | ПК48 Надземная часть | Отмостка выполнена частично; Уровень отмостки ниже уровня земли; Работы по установке дверного блока выполнены не в полном объеме (не запенена); Дверной блок имеет многочисленные коррозионные повреждения, отсутствует дверная ручка и замок; Отсутствует гидроизоляция кровли; Размер ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт 25*25); Не в полном объеме установлены внешние металлические элементы и не закреплены; Не убрана транспортировочная упаковка; Не установлена защитная сетка между стеновыми панелями и металлоконструкциями; Металлоконструкции имеют многочисленные коррозионные повреждения; Жалюзи имеют многочисленные коррозионные повреждения, повреждения геометрии, не закреплены в полном объеме и требует окраски | СЧД |  |  |
|  | В3-9М |  | (№2) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм); (проект 2*2 мм). Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-8М |  | (№3) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-10М |  | (№4) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы. Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм; Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-14М |  | (№5) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы. Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-15М |  | (№6) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм).; Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-11М |  | (№7) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-12М |  | (№8) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-13М |  | (№9) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-16М |  | (№10) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-17М |  | (№11) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В4-4М |  | (№12) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В4-5М |  | (№13) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Деформирована решетка на оголовке | СЧД | + | ТО1 |
|  | В4-6Ж |  | (№14) | Не выполнены отделочные работы внутри; Отсутствует лестниц на спуск + | СЧД | 10.01 | ТО1 |
|  | В4-7М |  | (№15) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В3-7М |  | (№16) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
|  | В4-8М |  | (№17) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | + | ТО1 |
| Станция «Неморшанский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В3-3Ж Тип 2 |  | (№1) Надземная часть | Не установлен дверной блок; Отсутствуют защитные и декоративные элементы; Окраска стеновых панелей выполнена не в полном объеме (окрашено в один слой); Устройство кровли выполнено частично; Отсутствует защитная сетка; Отдельные смонтированные защитные элементы имеют многочисленные коррозионные повреждения; Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Стены конструкции изнутри не имеют отделки; Не завершены работы облицовки цоколя бессером в полном объеме; Работы по устройству отмостки выполнены не в полном объеме; Металлоконструкции лестниц смонтированы не в полном объеме и имеют многочисленные коррозионные повреждения | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В3-3Ж |  | Подземная часть | Отсутствует гидроизоляция и чистовая стяжка пола; Не смонтирован дверной блок; Отсутствуют защитные и декоративные элементы; Металлоконструкции лестниц, защитных и декоративных элементов имеют многочисленные коррозионные повреждения; Не заделаны отверстия от крепления опалубки; Многочисленные загрязнения стен; Не демонтированы незадействованные закладные в переходе из шлакоблоков; Не оформлен деформационный шов; Не зачеканены места прохода коммуникаций | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В3-1М |  | (№2) | Не установлена вентиляционная решетка «оголовка». | СЧД | + | СМУ1 |
|  | В2-15М |  | (№3) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В2-11М |  | (№4) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В2-10М |  | (№6) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В2-12М |  | (№7) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В2-13М |  | (№8) | Не выполнено возведение надземной части | СЧД | + | СМУ1 |
|  | В2-14М |  | (№9) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В3-2М |  | (№10) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В3-5М |  | (№11) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В3-4М |  | (№12) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Не выполнена окраска | СЧД | 30.12 | СМУ1 |
|  | В3-6Ж Тип 1 |  | ПК 33 Надземная часть | Не выполнено устройство отмостки вокруг сооружения; Работы по установке дверного блока выполнены не в полном объеме (не запенена); Дверной блок имеет многочисленные коррозионные повреждения; Не выполнена окраска; Отсутствуют защитные и декоративные элементы; Отсутствует гидроизоляция кровли; Металлоконструкции имею многочисленные коррозионные повреждения | СЧД | 25.01 | ТО1 |
|  |  |  | Подземная часть | Защитная окраска внутри не выполнена в полном объеме; Металлоконструкции лестниц, защитных и декоративных элементов имеют многочисленные коррозионные повреждения; Дверной блок у вентиляторов не закреплен; Не зачеканены места прохода коммуникаций; Не заделаны отверстия от крепления опалубки; Во многих местах оголен арматурный каркас | СЧД | 25.01 | ТО1 |
| Станция «Слуцкий гостинец» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В1-1Ж Тип 3 |  | Тупик (№10) Надземная часть | Не закреплены в полном объеме защитные и декоративные элементы; Защитная сетка с ячейкой 25*25 мм что не соответствует проектному решению; Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Окраска стеновых панелей выполнена не в полном объеме (окрашено в один слой); Работы по устройству отмостки выполнены не в полном объеме (частично отсутствует борт); Работы по установке дверного блока выполнены не в полном объеме (не запенена); Внутренние отделочные работы выполнены не в полном объеме; Отсутствует внутренняя окраска; Металлоконструкции окрашены не в полном объеме; Защитные и декоративные элементы имеют сильные загрязнения | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  | Подземная часть | Металлоконструкции лестниц, защитных и декоративных элементов имеют многочисленные коррозионные повреждения и частично отсутствуют узлы крепления; Отсутствуют дверные доводчики; Не зачеканены места прохода коммуникаций; Частично отсутствуют элементы металлоконструкций лестниц (поручни и др.). Многочисленные загрязнения стен; Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-7Ж Тип 2 |  | Станция (№1) Надземная часть | Работы по установке дверного блока выполнены не в полном объеме (не запенена); Работы по покраске выполнены не в полном объеме; Защитная сетка с ячейкой 25*25 мм что не соответствует проектному решению; Не снята защитная транспортировочная упаковка с декоративных элементов; Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Жалюзи имеют многочисленные коррозионные повреждения, повреждения геометриии сильно загрязнены; Не заполнен зазор между стеновой панелью и фундаментом; Металлоконструкции лестниц, защитных и декоративных элементов имеют многочисленные коррозионные повреждения; Не выполнено примыкание стеновых панелей и фундамента | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  | Подземная часть | Металлоконструкции лестниц окрашены частично; Металлоконструкции лестниц, защитных и декоративных элементов имеют многочисленные коррозионные повреждения; На установленном дверном блоке отсутствует доводчик; Не оформлено примыкание декоративной жалюзийной решетки к строительным и защитным конструкциям; Монтаж декоративной жалюзийной решетки выполнен не качественно (многочисленные щели); Строительные конструкции вентканала и шлакоблоков не окрашены защитным слоем; Не зачеканены места проходы коммуникаций; Многочисленные загрязнения стен | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В1-3М |  | (№2) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В1-4Ж |  | Аварийный выход Надземная часть | Не завершены работы облицовки цоколя бессером в полном объеме; Не выполнена гидроизоляция чаши клумб и фундамента; Декоративные и защитные элементы имеют повреждения и деформации | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  |  |  | Подземная часть | Замокание стеновых панелей в нижней части; Потолок из гипсокартонна выполнен без отделки; Многочисленные загрязнения стен; Имеются многочисленные трещины в районе деформационного шва; Многочисленны замокания «лобовины» | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-3М |  | (№3) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм);Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-4М |  | (№4) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм);Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-5М |  | (№5) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-2М |  | (№6) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-1М |  | (№7) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-6М |  | (№8) | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД | 31.01 | СМУ2 |
|  | В2-6,1М |  | (№1) ПК05 | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями | СЧД |  |  |
|  | В2-7Ж |  | (№1) ПК16 | Не в полном объеме установлены декоративные элементы; Размеры ячейки защитной сетки не соответствует проектному решению (факт10*10 мм, проект 2*2 мм); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Отсутствует окраска | СЧД |  |  |
|  | В2-9Ж Тип 2 |  | Надземная часть | Работы по установке дверного блока выполнены не в полном объеме (не запенена); Не закреплены в полном объеме защитные и декоративные элементы; Защитная сетка с ячейкой 25*25 мм, что не соответствует проектному решению; Окраска стеновых панелей выполнена не в полном объеме (окрашено в один слой); Имеются многочисленные зазоры без защитной сетки между металлоконструкциями и стеновыми панелями; Декоративные и защитные элементы имеют многочисленные повреждения и деформации закреплены частично; Металлоконструкции имеют многочисленные коррозионные повреждения; Не заполнен зазор между стеновой панелью и фундаментом | СЧД |  |  |
|  |  |  | Подземная часть | Металлоконструкции лестниц окрашены не в полном объеме; Металлоконструкции имеют многочисленные коррозионные повреждения; Не зачеканены места прохода коммуникаций и крепления оборудования; На установленном дверном блоке отсутствует доводчик; Стяжка пола выполнена не в полном объеме и не качественно (многочисленные трещины и бунящие участки); Водоотводные сооружения забиты раствором; При выпадении осадков происходит замокание внутри сооружения | СЧД |  |  |

Директор ЭМУ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ"                                                     Баубыр И.И.

Заместитель директора – главный инженер

СМУ-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" 							      Пшонка С.Н.

Директор СМУ-2 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" 					      Воронков Ю.В.

Директор ТО-1 УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" 					      Петрушечкин Р.А.