ПРОТОКОЛ №             от 13.01.2025

производственного совещания по вопросам проведения «Капитальный ремонт спальных корпусов (1,2,3,4} и столовой государственного учреждения «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Присутствовали:

ГУ « Раковский социальный  пансионат « Ислочанка »

Ментюк А.И.          -. директор ;

Бусыгина Н.А..          - заместитель директора;

Каспаревич В. А.    - инженер-энергетик;

Лобач В. З.               - заведующий хозяйством.

Генподрадчик ООО « Новлан»

Новиков Л.Е.                  -директор ООО «Новлан»;

Бабинович И.И.            -прораб ООО « Новлан»;

Митрофан А.А.               -прораб ООО « Новлан».

Заказчик  КУП «Управление капитального строительства «Миноблисполкома»

Лишнев С.И.               – руководитель проекта.

Технадзор- Басюк И.К.

Вопросы:

Об окончании работ по объекту «Капитальный ремонт спальных корпусов (1,2,3,4} и столовой государственного учреждения «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Перечень замечаний для устранения по объекту «Капитального ремонта спальных корпусов (1,2,3,4} и столовой государственного учреждения «Раковский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

| № п/п | Наименование замечаний | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПИЩЕБЛОК |  |
| 1.1. | ТАРНАЯ |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен; |  |
|  | не до фугована плитка около подоконника |  |
|  | отсутствие заглушки на подоконнике |  |
| 1.2. | ЦЕХ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ |  |
|  | не установлена заглушка подоконника, |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен (около окна) |  |
|  | Не докрашены откосы |  |
| 1.3. | ОВОЩНОЙ ЦЕХ |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен; |  |
|  | не заделаны отверстия от старой канализации |  |
|  | Не заделано отверстие входа вентрубы |  |
|  | Отсутствуют заглушки старой канализации |  |
| 1.4. | ОВОЩНОЙ ЦЕХ №2 |  |
|  | Не заделано отверстие входа водопровода |  |
| 1.5. | МЯСО – РЫБНЫЙ ЦЕХ |  |
|  | Не заделано отверстие входа вентрубы |  |
|  | не заделаны отверстия от старой канализации |  |
| 1.4. | ПОМЕЩЕНИЕ -ЗАГОТОВКИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД |  |
|  | Не заделано отверстие входа вентрубы |  |
| 1.5. | ХЛЕБОРЕЗКА |  |
|  | Не заделано отверстие входа вентрубы |  |
| 1.6. | КОМНОТА ПЕРСОНАЛА |  |
|  | отсутствие заглушки на подоконнике |  |
| 1.7. | КЛАДОВАЯ |  |
|  | Фугование стыков около двери |  |
| 1.8. | ОБЩИЙ КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА |  |
|  | отсутствие заглушки на подоконнике |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен; |  |
|  | поломаны пластиковые заглушки канализационных труб в полу |  |
|  | недоделан потолок возле помещения уборочного инвентаря |  |
| 1.9. | ГАРДЕРОБ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА |  |
|  | Не закончен монтаж подвесного потолка в душевой |  |
|  | Плохо окрашено около радиаторов |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен |  |
|  | отсутствует вентрешетка |  |
| 1.10 | ДУШ, САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ |  |
|  | Не отрегулированы двери |  |
|  | Побиты нижние пакеты дверей ПВХ |  |
| 1.11. | КЛАДОВАЯ |  |
|  | Отсутствует заглушка не вентрубе |  |
| 1.12. | МОЕЧНАЯ |  |
|  | плесень на углах стен |  |
|  | отсутствует заглушка на вент.трубе |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен; |  |
| 1.13. | ПОСУДОМОЕЧНАЯ |  |
|  | Вода не стекает в трап, обратный уклон трапа |  |
|  | Очистить от краски вентканалы |  |
|  | отсутствие заглушек на вентрубе. |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен; |  |
|  | Отслоение краски (слева угол) |  |
| 1.14. | КОМ-ТА шеф-повара |  |
|  | Не заделан короб под провода пож.сигнализации |  |
| 1.15. | ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ |  |
|  | Вода не стекает в трап |  |
|  | Отсутствуют обрамления двери |  |
|  | недофуговано сопряжение пола и стен; |  |
|  | Частично отсутствует наличник на окнах |  |
|  | Заменить светильник-1 шт |  |
| 1.16. | ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ |  |
|  | Отсутствует плинтус пола |  |
|  | Выровнять потолочные плиты и сменить грязные плиты (затекание от воды) |  |
|  | Заделка пола под радиаторами (убрать куски раствора) |  |
|  | Стены опалены после установки радиаторов |  |
|  | Правый угол (трещина) |  |
|  | Заделка отверстия труб отопления |  |
|  | Заменить люк в полу прохода инженерных сетей |  |
| 1.17. | ВЕСТИБЮЛЬ |  |
|  | Заделка пола под радиаторами |  |
|  | Незафугована плитка в гардеробе |  |
|  | Не заделана штроба под умывальниками |  |
|  | Санузел -работы не закончены |  |
|  | Заменить загрязнённые плиты потолка |  |
| 1.18. | ФОЙЕ |  |
|  | отсутствует плинтус |  |
|  | Санузел -работы не закончены |  |
|  | Отремонтировать плинтус в каб.директора и бухгалтерии |  |
|  | Отсутствуют датчики пожарной сигнализации |  |
| 1.19. | ВЕНТШАХТА на улице |  |
|  | не закончены работы |  |
| 1.20. | ФАСАДЫ |  |
|  | Фасады здания мокрые |  |
|  | Частично окрашены (работы не окончены) |  |
|  | отсутствует ступень в подвальное помещение |  |
| 1.21 | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |
| 1.21.1 | работы по крыльцам и пандусам не завершены |  |
| 1.21.2. | Не восстановлен водосток около входа в столовую |  |
| 1.21.3. | Не очищены козырьки над входом в подвальные помещения |  |
| 1.22. | ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ |  |
|  | установка вент.решетки. |  |
| 1.23. | ПОМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ |  |
|  | за фуговать плитку около двери |  |
| 2 | ЖИЛОЙ КОРПУС №1-2 |  |
| 2.1. | Не отрегулированы створки стеклопакетов ПВХ (открывание/закрывание) |  |
|  | Не окрашены откосы окон внутри мансардных помещений |  |
|  | Частичное отсутствие отливов и парапетов |  |
|  | Частичная окраска фасада |  |
|  | Санузел-работы не закончены, отсутствие вентиляции |  |
|  | Не установлены козырьки над входом в подвальные помещения 2 корпус |  |
|  | отсутствует водосточная труба с мансарды и первого этажа |  |
| 2.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |
|  | Отмостка выполнена с обратным уклоном, неровностями. |  |
|  | Не завершены работы по восстановлению пешеходных дорожек, бортового камня, поврежден газон (растительный слой перемешан с грунтом, уничтожены кусты возле корпуса. |  |
|  | Восстановление скамеек |  |
| 3 | ЖИЛОЙ КОРПУС №3-4 |  |
|  | Не установлены перегородки для устройства комнат персонала |  |
|  | отсутствие вентиляции в санузлах для инвалидов (1 этаж 3-4 корпус) и душевых |  |
|  | Вентиляция в служебном санузле (3 корпус 2 этаж) |  |
|  | Санузел 2-й этаж 3-й корпус -не стекает полностью вода в трап (малый уклон трапа, протекает кран, за ножными ваннами не заделана штроба в полу, отсутствуют венрешетки, не отрегулированы двери в кабинах, не дофуговано сопряжение пола и стен, не установлены наличники на дверях, отсутствуют наличники, не установлены лючки, |  |
|  | Санузел 1 этаж 3 корпус-работы не закончены, не установлены наличники на дверях, отсутствуют наличники, не установлены лючки, |  |
|  | Санузел 1 этаж 4 корпус -плитка не дофугована, не установлены наличники на дверях, не отрегулированы двери в сантехкабинах, отсутствуют наличники, не установлены лючки, не качественно смонтирован потолок (со щелями), не заделаны места прохода труб. |  |
| 3.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |
|  | Восстановление скамеек |  |
|  | Не установлены козырьки над входом в подвальные помещения 3 корпус |  |

Директор                                                                                                А.И.Ментюк