Рэспублiканскае ўнiтарнае прадпрыемства / «Галоўдзяржбудэкспертыза» / ДАЧЧЫНАЕ РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ЎНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «ДЗЯРЖБУДЭКСПЕРТЫЗА / ПА МIНСКАЙ ВОБЛАСЦI» / завулак Дамашэўскi, 9, 220036, г.Мiнск / e-mail: mail@minskobl.gse.by / тэл./факс: (017) 377 57 04 / Р.р. BY30BLBB30120191100659001001 у ЦБУ № 537 / AAT «Белiнвестбанк» БIК BLBBBY2X / УНП: 191100659, ОКПО: 378378425000	Республиканское унитарное предприятие / «Главгосстройэкспертиза» / ДОЧЕРНЕЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА / ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ» / переулок Домашевский, 9, 220036, г.Минск / e-mail: mail@minskobl.gse.by / тел./факс: (017) 377 57 04 / Р.c. BY30BLBB30120191100659001001 в ЦБУ № 537 / ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBBY2X / УНП: 191100659, ОКПО: 378378425000

___________________ № _____________ / На № ______________ ад _____________	Проектное коммунальное унитарное предприятие «Минскпроект» / 220030, Республика Беларусь, г.Минск, г. Минск, ул. Берсона, 3
5 марта 2025 года

Дочернее республиканское унитарное предприятие "Госстройэкспертиза по Минской области" рассмотрело представленную вашей организацией градостроительную/проектную документацию по объекту «"Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19"» с приложенным к ней комплектом документов и по фактам выявленных на первоначальной стадии проведения государственной экспертизы недостатков направляет комплексные замечания по разделам проекта.

Регистрационный номер объекта	:	158-70/25
Шифр проекта	:	20.003.0.19
Объект государственной / экспертизы	:	Строительный проект при одностадийном проектировании ({???})
Заказчик (застройщик)	:	Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома»
Разработчик (генпроектировщик)	:	Проектное коммунальное унитарное предприятие «Минскпроект»
ГИП / ГАП	: / :	Лемешкин Сергей Викторович / Cергеев Олег Владимирович

ОБЪЕКТ НЕ ОПЛАЧЕН!!!!!!!!!!!!!
замечания будут на портале после оплаты!!

Замечания по разделу проекта:
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Не в полном объеме представлена разрешительная документация по объекту согласно Положению о порядке подготовки и выдачи разрешительных документации на строительство объектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2007 №223

Замечания по разделу проекта:
04.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
1. Отсутствует отметка уполномоченной организации о регистрации изысканий, п. 4.16 СН 1.02.01-2019.
2. Не определена категория сложности инженерно-геологических условий, Приложение Г СН 1.02.01-2019.
3. Не определена пучинистость грунтов при промерзании, Приложение Е.3.1 СН 1.02.01-2019.

Замечания по разделу проекта:
02.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
1.Не представлены в полном объёме исходно-разрешительные документы: АПЗ на д/с, акт на землю, ТУ ГАИ..Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2007 №223. Не корректно Отделом архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома дана ссылка на согласование проекта в соответствии с "ПДП северо-западной части г. Смолевичи" 2012 года, а Проекту застройки квартала №2 не соответствует?
2.Не подтверждено планом застройки из утверждённой градостроительной документации соответствие размещения объекта,ст.25 Кодекса Республики Беларусь "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности".
3.Ситуационная схема слепая не отражает окружающую застройку существующую и перспективную, пешеходные и транспортные связи, планировочные ограничения.. СН 1.02.02-2023 В.2а.
4.На разбивочном плане не проставлены позиции навесов, навесы не внесены в ведомость зданий и сооружений, не указаны площадки..СТБ 2073-2010 п.5.1.
5.В ведомости зданий и сооружений не указана австостоянка на 5м/м 4 очередь? СТБ 2073-2010 п.5.1. Не предусмотрена парковка для подвоза детей при входе на территорию д/у..
6.Не выполнено требование п.18 СанПин «Требования для учреждений дошкольного образования», утверждённого Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 г. № 8 по расположению площадок для ясельных групп. Не обеспечено функциональное зонирование, п.5.4 ТКП 45-3.02-249-2011*
7.В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 г. № 8 об утверждении СанПин «Требования для учреждений дошкольного образования» игровое оборудование должно быть принято по перечню надворного оборудования детских игровых площадок соответствующее требованиям безопасности по ГОСТ 34614.1-2019.
8.Условные обозначения на 1 и 3 листах ГП3 не соответствуют условным обозначениям покрытий на 4 листе ГП1? Дублирование для массовости листов? Не увязаны ГП1-ГП4.
9.Организация рельефа участка дошкольного учреждения не увязана с организацией рельефа квартала №2 и окружающей застройкой. СТБ 2073-2010 п.6.2.
10.Не целесообразно закладывать в проект восстановление покрытий и газона объектов 4-ой очереди строительства. Не верно в ТЭП подсчитана площадь застройки -без навесов.. площадь озеленения с учётом мягких покрытий в границах ограждения?? резиновое-учтено в озеленении? Не пересчитан процент озеленения.
11.Не исключены в озеленении кустарники с ягодами, см.п.23 СанПин «Требования для учреждений дошкольного образования», утверждённого Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 г. № 8. Не выполнены требования п.23 по отделению озеленением, живой изгородью, хозяйственной зоны согласно Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования», Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8.
В ОПЗ- Растительный слой на участке строительства снят в объёме 2781м³ в 4-й очереди строительства, но 620м² травяного покрова снимается??.
12.В соответствии с каким требованием СН 3.02.12-2020 тактильная направляющая полоса из плитки жёлтого цвета предусмотрена на пешеходной дорожке вокруг здания?

Замечания по разделу проекта:
03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Технико-экономические показатели таблицы 1 по вместимости не соответствуют требованиям п. 21 задания на проектирование. Не приведены ТЭП на теневые навесы, приложение Н СН 1.02.02-2023.
Не подтверждён принятый класс сложности К-3, п. 35 задания на проектирование, п. 5.2.24 СН 3.02.07-2020 (все разделы АР; ВАО).
2. Не обоснованно устройство двух пассажирских лифтов внутри здания, п. 4.7 СН 3.02.02-2019*.
3. Не предусмотрены двойными тамбуры входов в здание, Глава 2 п.18 СанПиН от 07.08.2019 № 525 (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502, от 14.01.2025 N 21).
4. Не учтены места для хранения колясок, санок, лыж, прогулочного инвентаря при входах в групповые ячейки, п. 7.7 ТКП 45-3.02-249-2011*.
5. Не обеспечена высота зала бассейна не менее 3,6 м от уровня воды, Глава 6 п. 72 СанПин №8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67). Не подтверждены габаритные размеры чаши бассейна, глубина, не указан уровень воды в чаше, Глава 6 пп. 69, 72 СанПин №8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67).
6. Не подтверждён состав медицинских помещений согласно пп. 7.26, 7.27 ТКП 45-3.02-249-2011*; п.74 СанПиН от 07.08.2019 № 525 (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502, от 14.01.2025 N 21).
7. Не подтверждены расчётами либо протоколами испытаний фактические показатели индексов изоляции воздушного и ударного шума ограждающих конструкций, в соответствии с п. 9.7 и таблицей 9.2 СН 2.04.01-2020; п. 4.10 СН 3.02.02-2019*.
8. Не подтверждено обеспечение требований акустического шва для лифтовых шахт по п. 11.5.4 СН 2.04.01-2020.
9. Не в полном объеме обеспечено естественное освещение, Глава 4 п.49 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь СанПин №8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67) "освещение вторым светом может быть в туалетных групповых ячеек, моечных кухонной посуды, ресурсных центрах, залах для музыкальных занятий и занятий по физической культуре. Допускается освещать естественным верхним светом раздевальные групповых ячеек, комнаты психологической разгрузки, ресурсные центры, залы для музыкальных и гимнастических занятий, коммуникационно-рекреационные пространства"; приложение 7 СанПиН от 07.08.2019 № 525; п. 6.67 ТКП 45-3.02-249*; пп. 4.21, 4.22 СН 3.02.02-2019*; п. 7.3.10 СН 2.02.05-2020*.
10. Не обеспечены требования к отметкам чистого пола по п. 4.14 СН 3.02.02-2019*.
11. Не приведено значение и не подтверждено обеспечение уклона пола к трапам, пп. 4.4, 4.5 СН 5.09.01-2020.
12. Не подтвержден расчётом класс бетона подстилающего слоя в составах полов, п. 4.33 СН 5.09.01-2020.
13. Не в полном объеме обеспечены требования примыкания кровли к дверным проёмам выходов на кровлю по п. 5.7.7 СН 5.08.01-2019 (л.20-АР1).
14. Не предусмотрены ходовые дорожки на кровле, п. 5.9.6 СН 5.08.01-2019.
15. Не выполнены мероприятия по защите от электромагнитных излучений от электрощитовой, Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц» от 12 июня 2012 №67 п.34; п. 4.24а СН 3.02.02-2019*.
Не учтены требования к дверному блоку электрощитовой, пп. 6.1.6.1 подпункт 7); 6.1.6.3; 8.3.9 ТКП 339-2022.
16. Не в полном объёме учтены требования к туалетным, пп. 6.31; 8.21 ТКП 45-3.02-249-2011*; п.23 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502, от 14.01.2025 N 21).
17. Не учтено грунтование поверхности перед окраской, пп. 7.2, 7.7, 7.9 СП 1.03.01-2019.
по разделу "Мероприятия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц"
18. Не обоснованно отсутствие мероприятий для получения дошкольного образования детьми-ФОЛ (Инвалидами с ограниченными возможностями передвижения, по зрению, по слуху), пп. 4.4, 4.17, 6.2 ТКП 45-3.02-249-2011*, пп.1, 4.1 СН 3.02.12-2020*, Закон Республики Беларусь от 30.06.2022 № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
19. Не в полном объёме учтены требования к кабинам лифтов, Таблица Б.1 п. 3.1 СН 3.02.12-2020*. В разделе АР.С отсутствуют требования к оснащению лифта с доступом ФОЛ; на л.36-АР2 не в полном объеме по п. 4.4 СН 3.02.12-2020*; не подтвержден раздел АР.С с дублированием информации л.36-АР2.
20. Не в полном объеме учтены требования к дверному блоку в санузел ФОЛ (поз.63), п. 7.8 СН 3.02.12-2020*.
21. Не в полном объеме учтены требования к визуально-тактильному информированию, пп. 7.4, 7.7, 7.8; Таблица Б.1 пп. 1.1, 2.3, 2.5 СН 3.02.12-2020*.
По результатам оценки внесенных в раздел изменений могут быть выставлены дополнительные замечания.

Замечания по разделу проекта:
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
По разделу "Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности":
1. Не подтверждён указанный класс сложности К-3, п. 35 задания на проектирование, п. 5.2.24 СН 3.02.07-2020.
2. Не подтверждены средства защиты от террористической угрозы согласно по п. 8.1 СН 3.02.06-2020. Приведены СОТ (вместо ТСВ (+СОО), СОС (вместо СТС), не учтен СЭС.

Замечания по разделу проекта:
05.КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Замечания по разделу «Конструктивные решения»
1.Указанный класс сложности объекта в чертежах проекта не соответствует п.5.2.24 СН3.02.07-2020 и п.35 задания на проектирование.
Здание детского сада
2.Не подтверждена необходимость усиления торцов многопустотных плит перекрытия бетонными вкладышами (п.4.1.1 СН52.01.01-2022).
3.Не выполнены требования п.10.3, п.11.1 ТКП45-5.08-75-2007 в части сопряжения различных видов гидроизоляции по наружным стенам подземного этажа.
4.Не приведены указания по испытанию на водонепроницаемость чаши бассейна согласно п.11.12, 11.13 СП4.01.06-2024.
5.Не указаны классы экспозиции по условиям окружающей среды конструкций чаши бассейна и обходных дорожек, крылец входных групп, входов в подземный этаж и т.д. (п. 6.3.2.2 СП 5.03.01-2020) для подтверждения принятого класса бетона и марок по водонепроницаемости согласно приложению Г СП 5.03.01-2020.
Теневые навесы
6.Указанные в ведомости чертежей типы навесов не приведены в соответствие с разделом ГП1.
7.Приведенные абсолютные отметки нуля сооружений не подтверждены планом организации рельефа.
8.Не указаны:
8.1-тип грунта, подлежащий выемке на глубину 1,6 м для теневого навеса тип 1Б;
8.2-размеры грунтовой подушки (в пределах отдельных фундаментов или сооружения в целом) для теневого навеса тип 1Б (п.6.6.2 СП5.01.01-2023).
9.Решения по антикоррозионной защите металлических стоек, расположенных в грунте не соответствует п.8.3.11 СН2.01.07-2020.
10.Не указаны классы экспозиции по условиям окружающей среды бетонных конструкций (фундаментов) проектируемых сооружений (п. 6.3.2.2 СП 5.03.01-2020) для подтверждения принятого класса бетона согласно приложению Г СП 5.03.01-2020.
Сеть теплоснабжения
11.Не указаны:
11.1-грунты в основании канального участка теплосети (п.5.1.7 СП5.01.01-2023);
11.2-грунты обратной засыпки и коэффициент их уплотнения (п.6.3.1 СП5.01.02-2023).
Благоустройство территории
12.Не подтвержден принятый класс бетона и марка по водонепроницаемости для наружных лотков, расположенных возле подпорных стен.

По результатам оценки внесенных в раздел изменений могут быть выставлены дополнительные замечания.
При внесении изменений учесть замечания по смежным разделам проекта.

Замечания по разделу проекта:
06.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
1. Не учтено при расстановке мебели получение дошкольного образования детьми-ФОЛ (Инвалидами различных нозологических групп и лицами с ограниченными возможностями передвижения), пп. 4.17, 6.2 ТКП 45-3.02-249-2011*; п.4.1; п.1.3 таблица Б.1 СН 3.02.12-2020*; Закон Республики Беларусь от 30.06.2022 № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
2. Не подтверждена расстановка столов на соответствие п. 92 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67).
3. Не подтверждено количество и производительность стиральных машин, п. 124 глава 9 СанПин №8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67); пп. 60, 140, приложение 10 СанПиН от 07.08.2019 № 525 (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502, от 14.01.2025 N 21).
4. Не подтверждено количество технологического оборудования для раздельного хранения уборочного инвентаря согласно п.110 глава 9 СанПин №8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67); п.53 СанПиН от 07.08.2019 № 525 (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502, от 14.01.2025 N 21).
5. Не учтены требования к размещению зеркала, электросушителя в санитарном узле ФОЛ, п.7.13 СН 3.02.12-2020*.
6. Не учтено требование к вестибюлю, не предусмотрено не менее 3 мест отдыха для ФОЛ, Таблица А.1 п.2.13 СН 3.02.12-2020*.
7. Для холодильной камеры не указано требование к механизмам открывания и закрывания дверей - должны быть обеспечены во всех случаях устройствами их открывания вручную, п. 6.1.2 СН 3.02.05-2020.
8. Не описано обеспечение требования контроля качества воды бассейна, пп. 27 СанПиН от 07.08.2019 № 525 (в ред. постановлений Совмина от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502, от 14.01.2025 N 21); глава 6 п. 70 СанПин №8 от 25 января 2013 (в ред. от 29.07.2014 N 63, от 27.10.2014 N 72, от 25.11.2014 N 78, от 03.05.2016 N 67). Не оборудован бассейн устройством спуска ФОЛ в воду.
По результатам оценки внесенных в раздел изменений могут быть выставлены дополнительные замечания.

Замечания по разделу проекта:
07.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
1. Не указан расход тепла на технологические нужды (приложение В СН 1.02.02-2023).
2. Для обходных дорожек бассейна не подтверждено выполнение п. 6.2.5 СН 4.02.03-2019.
3. Не обосновано устройство отопления техподполья (приложение К СП 2.04.01-2020).
4. Не обоснована устройство тепловой изоляции воздуховодов в пределах приточной венткамеры (п. 7.11.12 СН 4.02.03-2019).
5. Не предусмотрено отопление душевой 26 - п. 6.1.1 СН 4.02.03-2019.
6. Применение нагревательных приборов импортного производства не соответствует постановлению Совета министров РБ № 195 от 01.03.2012.
7. Не обосновано устройство подпольного отопления в приемных, санузлах (п. 12.1.13 ТКП 45-3.02-249-2011).
8. Не подтверждено выполнение п. 7.11.11 СН 4.02.03-2019.
9. Не обоснована установка противопожарного клапана в системе ВЕ10 (п. 7.11.1 СН 4.02.03-2019).

Замечания по разделу проекта:
17.ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
1.Не обосновано включены в спецификацию пусконалодочные работы. (задание на проектирование пункт 28.9).
2.В текстовой части проекта не представлена характеристика межцеховых коммуникаций (не представлены данные по классификации трубопровода в соответствии ТКП 45-3.05-167-2009).(СН 1.02.02-2023 приложение А.5.5ж)
3.Тип используемого фреона не соответствует требованиям Закона Республики Беларусь «Об озоновом слое» и п.8 плана мероприятий по реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сентября 1987 г., утвержденного заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 11.11.2022 №07/214-209/403.
4.Не представлены ссылки на технические нормативные правовые акты. (СН 1.02.02-2023 пункт 4.2).

Замечания по разделу проекта:
08.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
НВК
1.Не представлено подтверждение, что здание обеспечено расходом на пожаротушение 20л/с от двух пожарных гидрантов(на плане отсутствует второй гидрант) (СН 2.02.02-2019 п.5.3.6.).
2.Не подтверждена глубина промерзания сети водопровода в месте устройства подпорной стены(п.11.16 СН 4.01.01-2019).
ВК
1 Не преведены в соответствие данные по гарантийному напору в сети водопровода на вводе в здание (НВК-0,44МПа, ВК-0,30МПа).
2.Не обоснован и не подтвержден круглогодичный обогрев обходных дорожек бассейна, не обосновано подключение к магистральной сети системы ГВС, нет ясности как обеспечивается температура пола 31°С (п. 8.2.9 П2-2023, п. 6.2.5 СН 4.02.03-2019).
3.Вытяжная часть стояка канализации не соответствует требованиям п. 17.2.1 СН 4.01.03-2019.
4.Не указана площадь поверхности зеркала воды бассейна, не подтверждена пропускная способность-12детей ( п.35 СанПиН от 16.05.2022 № 44«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений»).
5.Не указан расчетный расход на ножной проходной душ (т.20 П2-2023)

Замечания по разделу проекта:
10.АВТОМАТИЗАЦИЯ
Учесть замечания по смежным разделам проекта.

Замечания по разделу проекта:
11.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
По разделу «Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение».
1.Не подтверждено выполнение п.702.410.3.101.1 ГОСТ Р 50571.7.702-2013 в части размещения электрооборудования в зоне 1 плавательного бассейна (ввиду отсутствия ТНПА Республики Беларусь по проектированию бассейнов дана ссылка на ГОСТ Р 50571.7.702-2013, который приведен к европейскому стандарту).
2.Заземляющее устройство не нанесено на плане наружных сетей (прил В 5.1 СН 1.02.02-2023).

Замечания по разделу проекта:
13.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Видеонаблюдение.
1. Не представлено утвержденное техническое задание на проектирование системы видеонаблюдения в соответствии с требованиями требованиями РД28/3.008-2001 МВД Республики Беларусь.
По результатам рассмотрения изменений, внесенных в раздел, могут быть представлены дополнительные замечания.
Система контроля и управления доступом.
1. Не представлено утвержденное техническое задание на проектирование системы контроля и управления доступом в соответствии с требованиями требованиями РД28/3.008-2001 МВД Республики Беларусь.
По результатам рассмотрения изменений, внесенных в раздел, могут быть представлены дополнительные замечания.
Охранная сигнализация.
1. Не представлено утвержденное техническое задание на проектирование системы контроля и управления доступом в соответствии с требованиями требованиями РД28/3.008-2001 МВД Республики Беларусь.
По результатам рассмотрения изменений, внесенных в раздел, могут быть представлены дополнительные замечания.
Пожарная сигнализация.
1. Не выполнена пожарная сигнализация в объеме помещений поз.57 1 этаж, поз.44 2 этаж, поз.25 3 этаж, в соответствии с требованиями п.13 Таблица Ф.1 СН 2.02.03-2019.
Оповещение о пожаре.
1. Не подтверждено требованиями п.12.12.5 СН 2.02.03-2019 применение оповещателей в помещениях для сушки одежды и обуви.

Замечания по разделу проекта:
14.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Не указаны расстояния (противопожарные разрывы) между проектируемым зданием и иными зданиями и сооружениями (п. 9.2 СН 2.02.05-2020).
2. Не указаны расстояние от источников наружного противопожарного водоснабжения до проектируемого здания, также не представлены сведения об их исправности (п. 5.1.6, 5.3.6 СН 2.02.02-2019).
3. Не подтвержден предел огнестойкости строительных конструкций здания (п. 5.3.4 СН 2.02.05-2020).
4. Не в полном объеме представлены данные по выходам на кровлю (п. 10.2.1 СН 2.02.05-2020).
5. Не все двери в противопожарных преградах предусмотрены противопожарными (дверной блок №42 в помещении №15 (нагрузка более 2000 МДж согласна расчетам) на 3-м этаже) (п. 8.1.6, п. 5.4.2 СН 2.02.05-2020).
6. Не указана высота расположения устройства для открывания окон в лестничных клетках (п. 7.4.12 СН 2.02.05-2020).
7. Не представлены данные по исключение в дверях на путях эвакуации замков (запоров), которые невозможно открыть изнутри без ключа (п. 7.1.3 СН 2.02.05-2020).
8. Не в полном объеме представлены сведения по лестнице 3-го типа (расстояние от плоскости оконных проемов) (п. 7.4.24 СН 2.02.05-2020).
9. Необоснованно указаны ссылки на отмененные НПА (на ТКП 45-2.02-142-2011) (лист 30 общей пояснительной записки) (п. 1.5 Указ Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 №217 «О строительных нормах и правилах»).
10. Не указана высота ограждения на кровле (п. 10.2.10 СН 2.02.05-2020).
11. Не предусмотрена система дымоудаления (не обосновано отсутствие) (п. 5.1, п. 5.12 СН 2.02.07-2020).
12. Не подтвержден предел огнестойкости шахт транзитных воздуховодов (п. 7.11.11 СН 4.02.03-2019).
13. Не предусмотрено устройство противопожарных проходок при пересечении электрическими кабелями противопожарных преград согласно п. 8.1.5 СН 2.02.05-2020.

Замечания по разделу проекта:
15.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.В холодильной камере предусмотрено применение фреона R404А. Не обеспечено выполнение пункта 6 главы 3 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (могут применяться гидрофторуглероды с потенциалом глобального потепления озоноразрушающих веществ не более 1500 в СО2 эквиваленте) и пункта 8 Плана мероприятий по реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой от 16.09.1987, утвержденного заместителем Премьер-министра Республики Беларусь от 11.11.2022 №07/214-209/403.
2.В разделе «Охрана окружающей среды» в подразделе 5 удаление иного травяного покрова на площади 6926 м2 не подтверждено таксационным планом. В таксационном плане не учтено удаление и восстановление газона при прокладке инженерных сетей.
3.В разделе «Охрана окружающей среды» не представлен подраздел «Объекты животного мира и среда их обитания», в соответствии с п.Д.10 приложения Д СН 1.02.02-2023.
4.При внесении изменений в проектную документацию по замечаниям смежных разделов, оказывающих воздействие на компоненты окружающей среды, учесть их в разделе «Охрана окружающей среды», Экологическом паспорте проекта и представить дополнительно на рассмотрение.

Замечания по разделу проекта:
17.ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Продолжительность строительства (в части продолжительности выполнения комплекса строительно-монтажных работ) не обоснованно определена как нормативная (не представлены исходные данные заказчика о продолжительности строительства).
2. Не представлены технические условия на временное водоснабжение и электроснабжение (п.К.5 СН 1.02.02-2023).
3. На стройгенплане не отображены границы производства работ, все проектируемые сети, охранная зона действующего газопровода (п.К.8 СН 1.02.02-2023). Не приведено описание условий производства работ в охранной зоне действующего газопровода.
4. Обоснования размеров опасных зон не соответствуют требованиям приложения 2 «Правила по охране труда при выполнении строительных работ» (арифметическая ошибка).
5. Не приведены объемы работ по устройству временной подъездной дороги и оснований под пути башенных кранов. В ведомости потребности в машинах не учтены необходимые машины и механизмы (п.К.10 СН 1.02.02-2023).
6. В календарном плане распределение затрат по месяцам не соответствует продолжительности установленной заказчиком (п.К.5 СН 1.02.02-2023).
7. ТЭП не соответствуют проекту (п.К.12 СН 1.02.02-2023).

Замечания по разделу проекта:
СМЕТНАЯ ЧАСТЬ
Представленная сметная стоимость-15141,756 тыс.руб. в ценах на 1 декабря 2024г. (начало строительства-апрель 2025г., 14,0 мес.)подряд, бюджет, пред.ст-ть стр-ва на 01.11.24 -21000,0 тыс.руб.п.22.1 ЗНП на 230 мест

ССР:
- не подтверждены затраты по гл.1;
- не подтверждено отсутствие затрат на подвижной и разъездной характер работ;
- не подтверждены затраты на технадзор согласно п.31.1 Инструкции №39
- не учтен К=0,25 к ОВ и К=0,2 к ЭО и АОВ на ПНР согласно табл.1 НРР 8.01.402-2022;
- неверно отражены затраты согласно п.31.3,31.4 Инструкции №39;
- не подтвержден ПОС % задела по месяцам строительства;
ЛС-1001:
- п.17 неверная расценка, не предусмотрено ПОС, учесть катками;
ЛС-1002:
- п.п.5-8,23 подтвердить листами КЖИ;
ЛС-1007 АР.1:
- п.п.9-10 объем неверный, учесть по уклону ср.толщ.222,5мм;
- п.20(вес сетки либо учесть по норме в расц.) подтвердить проектом;
- в процессе экспертизы возможны дополнительные замечания по сметам.
- учесть замечания по смежным разделам проекта.

Замечания по разделу проекта:
20.ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 2023
1.Смета №1 п.п.3,4,5,8 натуральный показатель не соответствует показателям проекта (п.29 НЗТ 8.01.00-2014).
2.Смета №1 п.10 не подтвержден разработанной проектной документацией п.5 НЗТ 8.01.00-2014.
3.Смета №2 п.3 учтен нормами затрат п.5.3 Глава 5 НЗТ 8.02.20-2014.
4.Смета №2 п.п.4-12,14 не подтверждены разработанной проектной документацией п.5 НЗТ 8.01.00-2014.
5.Смета №3 п.5 не подтвержден разработанной проектной документацией п.5 НЗТ 8.01.00-2014.
6.Смета №3 п.п.1,2,22 натуральный показатель не соответствует показателям проекта (п.29 НЗТ 8.01.00-2014).
7.Смета №3 п.12 определен не по ИН2020342а.
8.Смета №4 п.п.1,4 учтены в предыдущих сметах.
9.Смета №5 не подтверждена разработанной проектной документацией п.5 НЗТ 8.01.00-2014.
10.При внесении изменений в проектную документацию по смежным разделам, влияющих на расчет стоимости, стоимость проектных работ подлежит уточнению (п.29 НЗТ 8.01.00-2014).

С учетом изложенного необходимо устранить указанные в настоящем письме недостатки (комплексные замечания) и сопроводительным письмом за подписью руководителя организации представить в наш адрес комплексные ответы на замечания по каждому разделу проекта, содержащие ссылки на чертежи (№ листов, комплектов, документов) и сведения о представленных в наш адрес чертежах (документации) с внесенными изменениями.
Письмо с указанной информацией представить до 11.03.2025 (дата уточнится после оплаты). Время приемки ответов на комплексные замечания:
Понедельник-пятница с 8:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00.
В случае представления на государственную экспертизу документации в виде электронных документов представлять комплексные ответы на замечания (в случае их наличия) через личный кабинет пользователя на интернет портале органов государственной экспертизы.
Предоставление ответа на комплексные замечания после указанной в данном письме даты не принимаются, а замечания считаются не устраненными.

Зам. начальника управления	Л.Н. Стрига