## Протокол
|  |  | СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО
|  |  | Главный инженер УП «Минскпроект» |  | Главный инженер УП «УКС Мингорисполкома» |  |  | Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Стройтрест № 1"
|  |  | _____________ М.А. Харламов |  | _____________ И.И. Жминько |  |  | _______________ Я.В. Боркин
Протокол технического совещания по объекту: "Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный"
от "12" МАЯ 2025 года
— обозначены вопросы первой важности
— обозначены решенные вопросы
— обозначены новые вопросы
№ п/п (общий) | Инициатор | Дата обращения/ № письма | Замечание/Вопрос | Решение | Исполнитель | Коментарии проектировщиков | Срок исполнения (первоначальный/конеч- ный) | Примечание
1 | УСР | 2025-01-15 | Откорректировать сметную документацию в части внесения коректной расценки ЛС 1010 п.369 примененная Е15-373-1 (каркас вентилируемых фасадов) не соответствует фактически выполняемым работам по устройству каркаса остеклённых витражей ВН1-ВН4. |  | Минскпроект |  | ЛС - 21.04.2025г | повторно
2 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию неучтенные работы по установке поддерживающей системы опалубки плиты перекрытия Пм4-1 в осях Л-К/5-11 (от ур. земли -1.200 до отм. +9.550 ) согласно раздела КЖ л. 178 (Е 6-87-1) |  | Минскпроект |  | проект: ЛС: | повторно
3 | УСР | 2025-01-15 | Проект АР лист 4 пункт 4 отсутствуют работы по обетонированию коммуникаций в санитарно-технических зашивках. Необходимо включить в ПСД. |  | Минскпроект |  |  | не требуется
4 | УСР | 09.04.25г | необходимо в ведомость отделки раздел АИ пом. 40 (6 этаж) внести баритовую штукатурку стены А и стены Б (проверить расчет на рентгензащиту) |  | Минскпроект |  |  | вопрос будет рассмотрен после получения паспортных данных от заказчика
5 | УСР УВСР | 09.04.25г | Необходимо рассмотреь вопрос (помещения с рентгензащитой) о дополнительной свинцовой рентгензащитой в местах прохода через стену коммуникаций (водопровод, канализация), в местах установки розеток. |  | Минскпроект |  |  | вопрос будет рассмотрен после получения паспортных данных от заказчика
6 | УВСР | 09.04.25г | Необходимо выдать узлы крепления к полу свинцовых листов для подпольных каналов и под фундаменты оборудования. Просим учесть в спецификациях нахлест свинца (т.к. его размеры с завода 1000х500мм) |  | Минскпроект |  |  | вопрос будет рассмотрен после получения паспортных данных от заказчика
7 | УСР | 2025-04-23 | АР лист 3 (ТП) фасад А-В ; В-А в стеновых панелях выполнены проемы 550х550, но нет заполнения |  | Минскпроект |  | проект: 7.05.25г | повторно каб.1012 Жуковец Валерий Павлович 8017 3794933
8 | УСР | 2025-04-23 | АР лист 8 (ТП) в конструкции пота тип 1 и тип 2, указать марку и толщину "Латексцементно-бетонного покрытия" (плотность 20МПа) -26,7м2 |  | Минскпроект |  | проект: 7.05.25г | повторно каб.1012 Жуковец Валерий Павлович 8017 3794933
9 | Зеленстрой | 06.05.2025г | ГП лист 9 пересадка 44дер. 62куст. в ЛС№1073 грунт растительный 4,1674тн., необходимо 41,674тн. |  | Минскпроект |  | ЛС 19.05.25г
10 | Зеленстрой | 06.05.2025г | ГП лист 10 в проекте береза бородавчатая 10шт III группа в ЛС№1070 п.9 саженцы деревьев лиственных пород медленно растущие II группы. |  | Минскпроект |  | ЛС 19.05.25г
11 | Зеленстрой | 06.05.2025г | ГП лист 10 в проекте лилейник гибридный 90шт в ЛС №1070 п.37 виноград девичий пятилисточковый 90шт |  | Минскпроект |  | ЛС 19.05.25г
12 | Зеленстрой | 06.05.2025г | ГП лист 12 (план озеленения) в проекте восстановление газона после прокладки инженерных сетей S=340м2, в ЛС №1071 "восстановление газона после прокладки инженерных сетей (ГП4 изм.1) п.13 S= 170м2 |  | Минскпроект |  | ЛС 19.05.25г
| УСР | 12.05.25г | АР лист 11 в пом. 19 и 33 (актовый зал) показана сцена, просим выдать конструктивные чертежи на сцену. |  | Минскпроект
| УСР | 12.05.25г | АР лист 11 в пом. 34,36,38 указана отметка потов +20.040, согласно детали пола отметка полов должна быть +19.940, лист 10 в технической части этажа аналогично |  | Минскпроект
| УСР | 12.05.25г | в ЛС №1028 материалы даны как "растворы кладочные цементно-известковые" фактически согласно проекта АИ лист 2 используются РРС штукатурная. Просим откорректировать смету |  | Минскпроект
| УСР | 12.05.25г | АР лист 17 изм. 14 не верно указана площать необходимого утепления 68,9м2. (согласно "автокад" площадь без вертикальной части балок S=129м2) |  | Минскпроект
Протокол вел: Реут И.В. 29 121 67 77 ___________________
Решенные вопросы
1 | УСР | 2025-01-15 | Внести в ПСД выполнение сплошного выравнивания бетонных поверхностей в нишах инженерных коммуникаций площадь 221,52 м2 (в АИ: л.2 п.1 и смете №1017 данная работа не учтена). |  | Минскпроект |  |  | В нишах выравнивание не выполнять
2 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию не учтенную стеклосетку ССШ-160 для армирования улучшенной штукатурки стен из керамзитобетонных блоков Sобщ. = 2916,86 м2 согласно АИ л.2 п.13. |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.28
3 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения простой штукатурки ниш инженерных коммуникаций (в п.п.19 л.2 АИ и п.6 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
4 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки кирпичных перегородок лестниц (в п.п.4 л.3 АИ и п.11 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
5 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки дверных и оконных откосов (в п.п.5,6 л.3 АИ и п.12 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
6 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки подвала по кирпичным поверхностям (в АИ и п.18 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
7 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения простой штукатурки подвала по кирпичным поверхностям (в АИ и п.22 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
8 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки 1-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.25 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
9 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки 2-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.48 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
10 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки 3-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.58 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
11 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения простой и улучшенной штукатурки 4-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.67-68 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
12 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения улучшенной штукатурки 5-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.78 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
13 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения простой и улучшенной штукатурки 6-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.87, 92 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
14 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию материал для выполнения простой и улучшенной штукатурки 7-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (в АИ и п.105,111 ЛС1017 отсутствует). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.34 (11.02.25г)
15 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию неучтенное выполнение улучшенной штукатурки по керамическому кирпичу в помещении №23 на 1-м этаже в количестве 1,44 м2 (п.25 ЛС1017), а также затирку поверхности колонн в помещении №25 на 1-м этаже в количестве 0,54 м2 (п.26 ЛС1017) |  | Минскпроект |  |  | ЛС 11.17/11.11/10.28 10.33/ 10.34
16 | УСР | 2025-01-15 | Откорректировать сметную документацию в части корректировки объемов улучшенной штукатурки. По 3-му этажу учли больше на 38,04м2, чем предусмотрено проектом, количество улучшенной штукатурки по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.58 ЛС1017), а также затирки бетонных поверхностей на 9,96 м2 (п.59 ЛС1017). |  | Минскпроект |  |  | ЛС 11.17/11.11/10.28 10.33/ 10.34
17 | УСР | 2025-01-15 | Откорректировать сметную документацию в части корректировки объемов улучшенной штукатурки. В смете №1017 не учли выполнение улучшенной штукатурки по керамическому кирпичу и керамзитобетонных блокам на 4-м этаже в количестве 51,6 м2 (п.67 сметы), в работах по затирке бетонных поверхностей колонн и диафрагм учли лишний объем в количестве 2,88м2 (п.69 сметы) |  | Минскпроект |  |  | ЛС 11.17/11.11/10.28 10.33/ 10.34
18 | УСР | 2025-01-15 | В смете №1017 не учли выполнение улучшенной штукатурки по керамическому кирпичу и керамзитобетонных блокам на 5-м этаже в количестве 29 м2 (п.78 сметы), в работах по затирке бетонных поверхностей колонн и диафрагм учли лишний объем в количестве 9,6 м2 (п.79 сметы); |  | Минскпроект |  |  | ЛС 11.17/11.11/10.28 10.33/ 10.34
19 | УСР | 2025-01-15 | В смете №1017 по 6-му этажу учли больше на 87,79 м2, чем предусмотрено проектом, количество улучшенной штукатурки по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.87 сметы), а также не учли 0,82 м2 затирки бетонных поверхностей (п.88 сметы); |  | Минскпроект |  |  | ЛС 11.17/11.11/10.28 10.33/ 10.34
20 | УСР | 2025-01-15 | Раздел АИ: в проекте присутствуют опечатки в величине площади отделки стен по керамзитобетонным блокам на 7-м этаже помещении №3 (кабинет главного врача) должно быть 10,27 м2 вместо 1027 м2 (в смете объемы учтены верно) |  | Минскпроект |  |  | опечатки исправлены
21 | УСР | 2025-01-15 | Раздел АИ: в проекте присутствуют опечатки в величине площади отделки стен по керамзитобетонным блокам на 7-м этаже помещении №10 (кабинет главного бухгалтера) должно быть 6,36 м2, вместо 636 м2 (в смете объемы учтены верно) |  | Минскпроект |  |  | опечатки исправлены
22 | УСР | 2025-01-15 | АИ: в маркировке дверных блоков поз.36, 37 указать наличие и вид светопрозрачного заполнения (л.46); |  | Минскпроект |  |  | Не требуется
23 | УСР | 2025-01-15 | Раздел АР: в маркировке противопожарных люков поз.59, 60 указать наличие и вид светопрозрачного заполнения л.46. |  | Минскпроект |  |  | Не прдусмотрено. Не требуется.
24 | УСР | 09.04.25г | Привести в соответствие разделы проекта в части высоты дверного проема. Плита Пм9 (ось низ балки +25.620 ось 14) и плита перекрытия низ на отм. +23.740 КЖ лист 96, между ними h=1660мм (справочно: данный проем не примет МЧС),а в 17.060.0.01-АИ л.47 поз.51 дверной проем 2100мм. |  | Минскпроект |  | 09.04.2025г | запись в ЖАН
25 | УСР | 09.04.25г | Выдать сметную документацию по прокладке канализационных труб в конструкции пола с сохранения проектных толщин. пом.2 АР л.6 от трапов до опусков в конструкции пола проходят под уклоном трубы ПВХ диам. 110мм ВК л. 12. Согласно АИ л. 39 дет. 2.5* конструкция пол без покрытия 120…130мм. |  | Минскпроект |  | 14.04.25г | АИ изм.8 л.39 дет.2.5*
26 | УСР | 09.04.25г | Привести в соответствие разделы проекта в части размеров технологического отверстия. КЖ л. 224 ось Б технологическое отверстие 1300х550мм, КЖ1 л. 15 ВШ3 2200х600мм (воздухозаборная шахта). |  | Минскпроект |  |  | запись в ЖАН л.10 от 28.03.25г
27 | УСР | 09.04.25г | Выдать сметную документацию в части указания корректной массы элемента. КЖ2 л. 9 неверно рассчитана масса элемента поз.2 в спецификации. Должна быть 0,19 кг. |  | Минскпроект
28 | УСР | 09.04.25г | Выдать сметную документацию в части указания корректной массы элемента. КЖ2 л. 11 неверно рассчитана масса элемента поз.2 в спецификации. Должна быть 0,122 кг. |  | Минскпроект
29 | УСР | 09.04.25г | Выдать сметную документацию в части информации по Г.И.1 гидроизоляционному материалу (толщина) (КЖ2 л.3 п.5) для возможности проведения закупки. |  | Минскпроект
30 | УСР | 09.04.25г | Проект КЖ2 -И- ЗВ1 и КЖ2 лист 7 (пожарная лестница СТ1) не учитывал АР лист 45 сеч.1-1 высоту парапета и толщину вент. фасада. Ширина ЗВ-1 (площадки) 620мм и высота лестниц не подходят для монтажа. |  | Минскпроект
31 | УСР | 09.04.25г | Необходимо в раздел ОВ (помещения с рентгензащитой) внести обьемы свинцовой рентензащиты на приточные вздуховоды (на вытяжную вентиляцию свинцовая защита есть) |  | Минскпроект |  |  | на приточные воздуховоды не требуется
32 | УСР | 09.04.25г | АИ: в маркировке дверных блоков поз.36, 37 указать Г или ЧО или О (какие двери закупать?) (л.46); |  | Минскпроект |  |  | глухие
33 | УСР | 09.04.25г | Согласно записи в журнале авторского надзора лист 9 от 10.09.24г для типа кровли №1 и №2 по разуклонке из керамзитобетона выполняется стяжка t-20мм F-100 M-100. Просим внести с ПСД. |  | Минскпроект |  |  | запись в ЖАН
34 | УСР | 2025-01-15 | Раздел АР: в смете №1010 не учтены подоконные доски для передаточных окон остекленных перегородок (ПО-1…ПО-8, П-1, раздел АР л.69-73. |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10.35
35 | УСР | 2025-01-15 | Откорректировать сметную документацию в части внесения недостающих объемов выполненных работ. В сметной документации отсутствуют объёмы выполненных работ 50,7м3 по утеплению стен цоколя КЖ0 л. 10. |  | Минскпроект |  | 14.04.2025г | ЛС1035 от 21.02.
36 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию на устройство кровли неучтенные хомуты для крепления фартуков к выводам канализационных труб согласно АР. |  | Минскпроект |  | 2025-04-14 | ЛС 1035
37 | УСР | 2025-01-15 | Указать в сметной документации (АР) тип оцинковки кровельных костылей. |  | Минскпроект | АР изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1027
38 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию неучтенные работы по укладке геотекстиля на кровле: по сечению 4-4 л.48 согласно АР. |  | Минскпроект | АР изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1027
39 | УСР | 2025-01-15 | Указать в сметной документации диаметр уплотнительного жгута для температурно-деформационного шва (сечение 9-9 л.51 АР). |  | Минскпроект | АР изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1027
40 | УСР | 2025-01-15 | Указать в сметной документации марку растворов, применяемых для штукатурных работ (АИ л.2 п.13). |  | Минскпроект | АИ изм.6 л.2 п.13 | смета 14.04.25г | ЛС 1027
41 | УСР | 2025-01-15 | Учесть в сметной документации информацию о сетке применяемой для улучшенной штукатурки в помещении 55 (2 этаж, кладовая хранения наркотических средств). В АР л.99 отсутствует. |  | Минскпроект | КЖ1 изм.8 л.5,10 | смета 14.04.25г | ЛС 1038
42 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно КЖ1 изм.8 л.5,10: Раздел АИ: В помещении №18 (помещение хранения наркотиков) улучшенную штукатурку по кирпичу необходимо армировать, так как ее толщина превышает 20 мм. |  | Минскпроект | КЖ1 изм.8 л.5,10 | смета 14.04.25г | ЛС 1038
43 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АИ л.39: В ведомости отделки помещений 2-го этажа (л.9) отсутствует информация об устройстве парогидроизоляции по узлу 1 лист 101 раздел 17.060.0.01-АР в помещениях №5 (ванный зал) и №6 (помещение подводного душа-массажа). |  | Минскпроект | АИ л.39 | смета 14.04.25г | ЛС 1010 п.390-п.408
44 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АР изм.11: В смете №1010 не учли выполнение парогидроизоляции полиминеральным составом по колоннам и диафрагмам в помещениях №2 и №5 в количестве 33,97 м2 (п.сметы 390-393); Маркировка рулонного паро- и гидроизоляционного материала для полов не полная, отсутствует указание массы 1м2 или толщины в миллиметрах (л.37-44, типы полов 3, 3*, 4, 1.6, 2.5, 2.5*, 3.6, 4.6, 5.6, 6.4, 6.9, 6.10, 7.4, 7.7, 1т, 3т); |  | Минскпроект | АР изм. 11 | смета 14.04.25г | ЛС 1038
45 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АИ изм.7: на маркировочном плане 5 этажа (л.33 АИ) не замаркированы дверной блок в нишу связи УС3, УС4, УС5, расположенную в осях М-Н/13, дверные блоки в помещения №6 и 8 |  | Минскпроект | АИ изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
46 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АИ изм.7: в спецификации заполнения проемов (л.46) на техническом этаже не учтен дверной блок поз.15 (1 шт.), расположенный в помещении №3, а также учтены дверные блоки поз. 67,68,115 не замаркированные на планах (л.36); |  | Минскпроект | АИ изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
47 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АИ изм.7: на маркировочном плане технического этажа (л.36) не замаркирован дверной блок в нишу инженерных коммуникаций (связи ОПС1) |  | Минскпроект | АИ изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
48 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АИ изм.7: в спецификации элементов заполнения проемов (л.46) не верно посчитано общее количество дверных проемов поз.82, должно быть 11 штук. |  | Минскпроект | АИ изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
49 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АИ изм.7: Раздел АР: на узле защитного ограждения кровли (л.14) отсутствует диаметр круглого проката и длина детали, выполненной из него, а также информация о типе, толщине и цвете антикоррозионного покрытия. |  | Минскпроект | АИ изм. 7 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
50 | УСР | 2025-01-15 | Выдать сметную документацию согласно АР изм.8: Раздел АР: согласно разделу 17.060.0.01-Ар л.73 в спецификации элементов заполнения проемов должно быть 2 противопожарных люка поз.60, однако учтен только 1 шт. |  | Минскпроект | АР изм 8 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
51 | УСР | 2025-01-15 | Учесть в сметной документации изготовление козырьков (спуски в подвал, световые приямки, входные крыльца). |  | Минскпроект | КЖ2 изм. 5 | смета 14.04.25г | ЛС 1033
52 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | Не совпадают расстояния между колодцами К-2 №2-3(23 или 25 м) и №3-4 (36,5 или 26,5 м) на листах 2 и 3 раздела НВК |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
53 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | Длина между колодцами К2 №2-4(75м) не соответствует сумме указанных расстояний между колодцами №2-3(25м)+№3-4(26,5м) |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
54 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | Необходимо указать марку сдождеприемника большого прямоугольного согласно ГОСТ3634-99 |  | Минскпроект |  |  | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
55 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | На л.3 ТС сечение 1-1 в канале указаны опорные подушки ОП3, согласно КЖ.ТС л.2-ОП2 |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
56 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | На л.1 спецификации ТС.СО п.21 необходимо уточнить марку,ГОСТ изделий, место укладки пенобетона |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
57 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | На л.1 п.3 спецификации ТС.СО ПИ-труба 159х4,5 с усилениями 29м, согласно монтажной схемы на л.5 ТС должно быть 58 м(29мх2), ПИ-труба 159х4,5-67,5 м, на монтажной схеме 76 м |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
58 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | В спецификации ТС.СО и сметной документации не учтены скользящие опоры ОПС 7.0-250, указанные в канале КЛ120х60 по сечению 1-1 ТС л.2 |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
59 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | В ЛС №8000 п.9 труба ПЭ100SDR13,6 ф450х33,1.Цена указана за 10 м 345,3 руб., как за 1 м |  | Минскпроект |  | 14.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
60 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | В ЛС №8001 п.62,111-бетон С12/15 W4, согласно прим.табл.колодцев на л.6 НВК марка бетона лотка С20/25 F100 W4 |  | Минскпроект |  | 14.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
61 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | В п.87 ЛС №8003 обмазочная гидроизоляция 11 м2 учтена только по л.3 КЖ.ТС. Сметой не учтена обмазочная гидроизоляцияч по л.2 КЖ.ТС-90,2 м2 |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
62 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | В п.103 ЛС №8003 Г-ПХ-БЭ-ПП/Пп-3,0 -74,03 м2.Согласно проекта КЖ.ТС л.2 гидроизоляционный материал должен быть Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 и количество в 2 слоя на 67,3 м2 изолируемой поверхности должно быть 148,06м2 |  | Минскпроект |  | 11.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
63 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | В п.107 ЛС №8003 в расценке учтен гравий без стоимости транспорта |  | Минскпроект |  | 14.04.25г | НВК изм. 3 или ТС изм. 5 ЛС: от 21.04.25г
64 | СУ-4 | от 04.03.2025 № 02/311 | Проектом НВК предусмотрено применение стеновых колец колодцев со стыковым соединением фальцевого типа под расчетную линейную нагрузку 15 и 25 кН/м по СТБ1077-97 изм.3. Согласно проведения маркетингового исследования данные изделия не изготавливаются на заводах г.Минска, в том числе и на предприятиях ГПО "Минскстрой". Согласно предыдущего обращения и ответа УП "Минскпроект" №01/1-27/8894 от 28.12.23 изготовление колец возможно по индивидуальному заказу. В связи с этим просим откорректировать ПСД :заменить указанные конструкции, либо дополнить проекты чертежами данных изделий, как индивидуальных, либо указать производителя, изготавливающего данные конструкции |  | Минскпроект |  |  | НВК изм.3 или ТС изм.5 ЛС: от 21.04.25г
65 | УСР | 2025-01-15 | Раздел АР: в смете №1010 не учтены подоконные доски для передаточных окон остекленных перегородок (ПО-1…ПО-8, П-1, раздел АР л.69-73. |  | Минскпроект |  |  | ЛС 10\35
66 | УСР | 2025-01-15 | Внести в проектно - сметную документацию мастику с указанием ее типа. КЖ1 л. 13 узел А при стыке разнородных материалов в том числе используется «мастика для внутр. работ», в ЛС 1109 отсутствует указание типа мастикии. |  | Минскпроект | раздел КЖ (силиконовая мастика) | ЛС -21.04.2025г | повторно 02.04; 9.04.25г
67 | УСР | 2025-01-15 | Внести в сметную документацию неучтенные работы по установке лесов при монтаже опалубки круглых колонн - 5шт согласно КЖ (вход в здание). |  | Минскпроект | ПОС изм.6 - 27.03. изменение передано | ЛС: 21.04.2025 | ЛС 1041
68 | УСР | 2025-01-15 | АИ: уточнить значение цифры «4» следующей в маркировке дверных блоков поз.1, 2, 3, 4, 5 (л.46). |  | Минскпроект |  |  | уберут из проекта
69 | УСР | 2025-01-15 | Утепление низа плиты перекрытия АР лист 5 в осях Ж-Е/1-2. Необходимо внести в ПСД работы по установке и демонтажу лесов. |  | Минскпроект | будет внесено в ПОС | 14.04.25г ЛС: 21.04.25г | ЛС 1041
70 | УСР | 09.04.25г | В сметной документации отсутствуют работы по теплоизоляци стен и перекрытия воздухозаборной шахты подвала t-150мм. АР лист 4 |  | Минскпроект |  |  | есть в ПСД и ЛС
71 | УСР | 09.04.25г | в ЛС 1010 п.370 в расценке Е9-76-1 отсутствуют материалы (оконные блоки) в учтенных и неучтенных материальных ресурсах. |  | Минскпроект |  | ЛС: 1040 -16.04.25г | ЛС 1040 (или 1041)
72 | УСР | 2025-01-15 | Привести в соответвие ПСД в части внесения недостающей площади утепления фасада. Раздел КЖ1 л. 13 п. 6 «площадь утепления без витражей» -2323м2. Фактическая площадь утепления фасада-3775,07м2 откосов-608,51м2. |  | Минскпроект | будет внесено в раздел КЖ | проект - 21.04.2025г ЛС - 26.04.25г | КЖ1 изм. 10 (фасад); АР изм. 14 (откосы). ЛС 1044 или 1045
73 | УВСР | 09.04.25г | Необходимо рассмотреть вопрос об утеплении плиты перекрытия подвала в зоне тамбуров пом. 31, 34, вход в подвал ось А/13-14 |  | Минскпроект |  |  | АР изм. 12 ЛС 1043
74 | УВСР | 09.04.25г | Разел АР лист 98 пункт 8 "усиление дверного проема" ссылка на раздел КЖ. В разделе КЖ1 лист 5, лист 10 спецификация на элеметы усиления дверных проемов отсутствует. |  | Минскпроект |  |  | КЖ 1 изм. 9 лист 25 ЛС 1042
75 | УСР | 09.04.25г | КЖ 2 лист 25 для козырька КР3 в разделе АР отсутствует покрытие |  | Минскпроект |  |  | обьемы учтены в ранее проекте АР лист 31
76 | УСР | 09.04.25г | АР лист 5 в осях 18-1/19 крыльцо №6 отсутствует утепления перекрытия над крыльцом. |  | Минскпроект |  |  | АР изм. 14 ЛС 1043
77 | УСР | 09.04.25г | АР лист 17 разрез 1-1 в осях 7-12 над крыльцом №1 отсутствует марка и тощина утеплителя плиты + 9.580 (в сметной документации обьемов на этот видработ так же нет) |  | Минскпроект |  |  | АР изм. 14 ЛС 1043
78 | УСР | 2025-04-23 | Утепление низа плиты перекрытия (главный вход) АР лист 17 в осях 5-12/К-Л на отм. +9.580. в ЛС 1041 необходимо откорректировать расценку (установка выше 6м) |  | Минскпроект |  | корректировка ЛС: до 15.05.25г | ЛС 1043
79 | Зеленстрой | 06.05.2025г | проектом предусмотрено восстановление газона после прокладки инженерных сетей с последующим посевом на S=6730м2 без внесения растительной земли. |  | Минскпроект |  |  | выполнять по проекту (Реут 12.05.25г лично уточнял у проектировщика)