| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома ____________________А.В.Черников .05.2025 * .05.2025 задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства М. | УТВЕРЖДЕНО Директор РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь» _________________ В.М.Шубич «_____»_________________2025 г. М.П. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: снос, реконструкция

Наименование объекта: «Реконструкция здания специализированного здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг по адресу: г.Минск, ул.Семашко, 8/1»

Месторасположение объекта: территория землеотвода государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» по улице Семашко, 8/1 в Московском административном районе г. Минска.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | 1.1 Приказ об утверждении предпроектной (предынвестиционной) документации от 27 мая 2025 № 157 |
| 2 Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |
| 2.1 Акт выбора места размещения земельного участка в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, в случае, когда строительство намечается на предоставленном в установленном порядке земельном участке | 2.1.1 Акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный председателем Минского городского исполнительного комитета 30.04.2025 |
| 2.2 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | 2.2.1 Не требуется |
| 2.3Архитектурно-планировочное задание | 2.3.1 Архитектурно-планировочное задание №198/25, утвержденное председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома 07.05.2025 |
| 2.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | 2.4.1. Технические условия УП «Минскводоканал» от 14.05.2025 № 03-5тв/681-49 на водоснабжение; 2.4.2. Технические условия УП «Минскводоканал» от 14.05.2025 №03-5тк/651-97 на водоотведение; 2.4.3. Технические условия ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» от 16.05.2025 №08/281 на дождевую канализацию и благоустройство; 2.4.4. Технические условия филиала «Минские тепловые сети» от 22.05.2025 №7/104 на теплоснабжение; 2.4.5. Технические условия филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» от 20.05.2025 №56/03-38033 на электроснабжение; 2.4.6. Технические условия УП «Мингорсвет» от 21.05.2025 №39/4-7/320 на наружное освещение; 2.4.7. Технические условия филиала «МГТС» РУП «Белтелеком» от 15.05.2025 №22-10-1/522 на присоединение к инженерной инфраструктуре электросвязи; 2.4.8. Письмо УП «МИНГАЗ» от 22.05.2025 №02-28/752ЭЛ об отсутствии газовых сетей в зоне проведения работ. |
| 2.5 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | 2.5.1 Требования отсутствуют |
| 2.6. Заключения согласующих организаций | 2.6.1. Технические требования Государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 13.05.2025 № 04-09/1270. 2.6.2. Технические требования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 15.05.2025 № 35-13/3369. 2.6.3. Технические требования УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 20.05.2025 № 57/10/30609. 2.6.4. Технические требования учреждения «Минское городское управление МЧС» Республики Беларусь от 20.05.2025 № 47/2-37/2284для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» |
| 3 Сведения о земельном участке | 3.1 Объект располагается на территории землеотвода государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (далее - ГУ «МНПЦХТиГ» по улице Семашко, 8/1 в Московском административном районе г. Минска. |
| 4 Информация о строительстве | 4.1 Проведение общественного обсуждения о возможности строительства объекта не требуется |
| 5 Вид строительства | 5.1 Снос, реконструкция |
| 6 Вид проектирования | 6.1 Индивидуальный проект |
| 7 Вид проектной документации | 7.1 Проектная документация разрабатывается на бумажном носителе и в виде электронного документа: - графические и текстовые материалы – 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. (на СD) в формате *pdf; - сметной документации – 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в программе Eхсel и CIC; - эксплуатационно-технический паспорт – по 3 экз. на бумажном носителе на каждое здание и сооружение; - организация строительства – 6 экз. на бумажном носителе |
| 8 Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки) | 8.1 Требования отсутствуют |
| 9 Стадийность проектирования | 9.1 Одностадийное (строительный проект) |
| 10 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. | 10.1 Предусмотреть выделение следующих очередей строительства: 10.1.1 1-я очередь строительства: - снос существующего здания РП 93, попадающего в пятно застройки; - демонтаж существующей блочной трансформаторной подстанции БКТП 2899, попадающей в пятно застройки, и установка новой блочной трансформаторной подстанции БКТП в районе главного входа на территорию ГУ «МНПЦХТиГ» со стороны ул. Семашко; - подключение сетей электроснабжения к новой трансформаторной подстанции БКТП; - снос части приемного отделения существующего блока №7 главного корпуса, подъезд к нему; - демонтаж и вынос существующих инженерных сетей из-под пятна застройки с восстановлением благоустройства и покрытий (при необходимости); - удаление объектов растительного мира в границах работ; - демонтаж скульптуры «Ангел», попадающей в пятно застройки, и устройство скульптуры на площадке у главного входа на территорию ГУ «МНПЦХТиГ» со стороны ул. Семашко; 10.1.2 2-я очередь строительства: - строительство здания №1 по генплану с примыканием нового здания к торцу существующего блока №7 главного корпуса; - реконструкция существующего блока №7 в месте примыкания нового здания в объеме перепланировки приемного отделения и части первого этажа; - строительство переходной галереи от проектируемого здания №1 по генплану до блока №4 с примыканием к блоку №4 в уровне 3-го этажа; - строительство переходной галереи от проектируемого здания №1 по генплану до существующей галереи в уровне второго этажа проектируемого здания; - строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (БКТП) на территории объекта строительства; - строительство дизель-генераторной установки (ДГУ); - строительство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, необходимых для функционирования здания №1 по генплану. Технико-экономические показатели (уточняются проектом): Площадь застройки 2 295,0 м2, Общая площадь здания 16 036,0 м2, в том числе новое строительство 14 641,0 м2: надземная часть 11 291,0 м2; подземная часть 3 350,0 м2; в том числе реконструкция 1 389,44 м2: надземная часть 1 389,44 м2; подземная часть 0 м2; Строительный объем здания 59 395,0 м3, в том числе новое строительство 54 867,0 м3: надземная часть 43 735,0 м3; подземная часть 11 132,0 м3; в том числе реконструкция 5 418,81 м3: надземная часть 5 418,81 м3; подземная часть 0 м3; Кол-во этажей (новое строительство) – 4 эт. |
| 11 Параллельное проектирование и строительство | 11.1 Требования отсутствуют |
| 12 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор) | 12.1 Разработать проектную документацию в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации», СН 1.03.03-2019 «Снос зданий и сооружений» и требованиями исходных данных. 12.2 В составе проекта выполнить: - строительство нового приемного отделения во взаимосвязи с существующим блоком №7 (2-я очередь строительства); - переходную галерею из лифтового холла 2 этажа проектируемого приемного отделения в осях 12/Б-В к существующей переходной галерее (2-я очередь строительства); - переходную галерею из коридора 3 этажа проектируемого приемного отделения в осях 2-3/А к существующему блоку №4 (2-я очередь строительства); - демонтаж 2-х этажной части существующего блока №7 в осях 16-17/А-Ж (1-я очередь строительства); - реконструкцию части существующего блока №7 в осях 13-16/А-Ж с надстройкой 3-го этажа (2-я очередь строительства); - демонтаж существующих внутренних инженерных коммуникаций (при необходимости) на основании дефектных актов (2-я очередь строительства); - цветовое решение фасадов (2-я очередь строительства); - сводный план инженерных сетей и сооружений на сетях (1-я и 2-я очереди строительства); -архитектурно-планировочное решение территории в увязке с существующей застройкой; - демонтаж элементов благоустройства на основании дефектных актов; - подбор МАФ по объектам аналогам, цветовое решение МАФ; - восстановление благоустройства и озеленения после строительных работ; - визуализацию объемно-пространственного решения объекта в соответствии с требованиями АПЗ. 12.3 Кроме того, в составе проекта разработать: - эксплуатационно-технические паспорта на каждое здание (сооружение); - раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»; - раздел «Охрана окружающей среды» и экологический паспорт проекта; - раздел «Организация строительства»; - раздел «Энергетическая эффективность»; - раздел «Визуально-адресное ориентирование» (ВАО),в том числе номера и таблички с названием блоков; логотип и фасадные объёмные пластиковые буквы с указанием названия организации с подсветкой; - раздел «Элементы информационного ориентирования внутри здания» (ИД) для каждого блока; - схему транспортного и пешеходного движения; - раздел «Организация дорожного движения» на период строительства и эксплуатации объекта; - раздел «Радиационная безопасность (Радиационный контроль)»; - пневматическую транспортную систему по техническому заданию Заказчика; - раздел временного электроснабжения и водоснабжения (при необходимости); - сметную документацию; - сводные сметные расчеты на каждую очередь строительства, объединив их сводкой средств; - сметную документацию на пусконаладочные работы, включив затраты в сводный сметный расчет. 12.4 Выполнить акустический расчет помещений для обеспечения нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций помещений согласно СН 2.04.01-2020 (при необходимости). 12.5 Выполнить расчет путей эвакуации людей (при необходимости). 12.6 Выполнить расчет защиты строительных конструкций от воздействия источников ионизирующего излучения; 12.7 Выполнить расчет временной пожарной нагрузки помещений для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них согласно п. 8.1.6 СН 2.02.05-2020. 12.8 Включить в состав проектно-сметной документации первичные средства пожаротушения; 12.9 Разработать раздел «Холодоснабжение» для холодильных камер приемного отделения и лаборатории. 12.10 Состав и содержание поручаемых работ и услуг могут уточняться в процессе разработки и согласования проектной документации. 12.11 Получить согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 12.12 Получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации; 12.13 Авторский надзор осуществлять по отдельному договору. |
| 13 Источники финансирования строительства | 13.1 Местный бюджет |
| 14 Способ строительства | 14.1 Подрядный |
| 15 Наименование заказчика | РУП «Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь» 220006, Минск, ул. Свердлова, 24, 2Н тел/факс 367-53-25, e-mail: dspmzrb@mail.ru, р/сBY 45 АКВВ 3012 0000 0619 3510 0000 в филиале 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВ BY 21510, УНП - 100297009, ОКПО – 019960885000 |
| 16 Наименование проектной организации-исполнителя работ | По результатам государственной закупки |
| 17 Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ | По результатам государственной закупки |
| 18 Объект строительства | 18.1.Здание блока приемного отделения (пристройка к главному корпусу) – 4-х этажное здание с цокольным этажом, и частичная реконструкция помещений главного корпуса под размещение приемного отделения ГУ «МНПЦХТиГ».Надземные переходы. 18.2 Вместимость (уточняется проектом): - Противошоковая палата на 6 коек (красный поток); - Противошоковая палата (инфекционная) на 1 койку; - Смотровая/процедурная на 10 коек (желтый поток); - Смотровая/процедурная на 8 коек + 18 мест (зеленый поток); - Отделение интенсивной терапии и реанимации на 12 коек; - Лечебно-диагностическое отделение на 20 коек; - Отделение интенсивного наблюдения на 20 коек. Операционные: - Операционный блок на 4 операционные с палатой пробуждения на 3 койки; - 1 экстренная операционная; - Экстренная ангиографическая операционная. Отделение лучевой диагностики: - Кабинет компьютерной томографии; - Кабинет для рентгенаппарата на 2 рабочих места; - Кабинет МРТ 1,5 Тл. Экспресс-лаборатория: - Экспресс-лаборатория биохимических и иммунологи-ческих исследований, - Экспресс-лаборатория гематологических и обще-клинических исследований. 18.3 Функциональное назначение объекта строительства – 2 29 05 «Здание специализированное здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг» согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества. |
| 19 Отдельно стоящие здания и сооружения в составе проектиру-емого объекта строительства | 19.1. В составе объекта предусмотреть: - Дизель-генераторная установка (ДГУ). Тип и мощность определить проектом; - Трансформаторная подстанция (БКТП). |
| 20 Встроенно-пристроенные помещения | 20.1 Требования отсутствуют |
| 21 Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства | 21.1 Требования отсутствуют |
| 22 Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 22.1 Предельная стоимость строительства | 22.1.1 Стоимость строительства – 93 260,0 тыс. руб. на дату принятия инвестиционного решения 1 января 2025 года, в том числе: 1-я очередь строительства - 3 055,0 тыс. руб.; 2-я очередь строительства - 90 205,0 тыс. руб. 22.1.2. Дата начала разработки сметной документации уточняется письмом заказчика с уточнением предельной стоимости строительства объекта с применением прогнозных индексов, цен в строительстве. |
| 22.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА | 22.2.1 Проектный срок эксплуатации – 50 лет (СН 2.01.01-2019) |
| 22.3 Сроки начала и окончания строительства | 22.3.1 Начало строительства: 1 очередь – февраль 2026 года (уточняется по справке заказчика). Начало строительства второй очереди уточняется по справке заказчика. 22.3.2 Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с СП 1.03.11-2023: 1 очередь – 9 мес. 2 очередь – 30,0 мес. Окончание строительства – уточняется разделом «Организация строительства» |
| 22.4. Удельные капитальные затраты на строительство объекта | 22.4.1 Требования отсутствуют |
| 23Применение основного технологического оборудования | 23.1 Технологическое оборудование - в соответствии с концепцией развития учреждения здравоохранения в рамках реализации объекта строительства и законодательством Республики Беларусь. 23.2 Спецификацию технологического оборудования согласовать с заказчиком и эксплуатирующей организацией. 23.3 Предусмотреть: - цифровой рентгенодиагностический аппарат на 2 рабочих места; - томограф рентгеновский компьютерный; - магнитно-резонансный томограф на 1,5 Тл; 23.4 Проектом предусмотреть жалюзи на всех окнах |
| 24. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | 24.1. Проект разработать с учетом нормативных требований СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц» |
| 25 Требования к дизайн-проекту интерьера | 25.1Требования отсутствуют |
| 26 Требования к архитектурно-планировочным решениям | 26.1 Проектирование вести в соответствии с действующими ТНПА, архитектурно-планировочным заданием и медицинской программой. 26.2 Объемно - планировочные решения. 26.2.1 Обеспечить оптимальную планировочную структуру помещений. 26.2.2 Между блоками обеспечить технологические связи и переходы. Предусмотреть подвалы и технические чердаки для прокладки коммуникаций и размещения технических помещений. 26.2.3 Между четвертым этажом и венткамерой, расположенной на кровле здания, предусмотреть устройство технического чердака с обеспечением температуры внутреннего воздуха 14-16оС. 26.2.4 Предусмотреть решения по примыканию проектируемой переходной галереи к главному корпусу (блок №4, этаж 3), выполнив соответствующую перепланировку с переносом инженерных сетей и восстановлением отделки помещений (2-я очередь строительства). 26.3 Наружная отделка. Предусмотреть устройство наружных самонесущих стен из каркасно-обшивных стен (КОС) с применением конструкций по технологии ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) с последующей обшивкой листовыми материалами. В составе наружной отделки фасадов здания предусмотреть: - вентилируемый фасад из металлических кассет и стекла; на отдельных участках стен - декоративный фактурный колерованный в массе отделочный состав; - козырьки из металлических конструкций с покрытием из поликарбоната; - облицовку крылец входов, приямков, входов в техподполье мелкоштучной бетонной плиткой; - ограждения наружных лестниц и пандусов из нержавеющей стали; - окна – ПВХ профиль; - витражи – алюминиевые с полимерных покрытием, цвет согласно ведомости наружной отделки; - отливы на окнах – оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием; - двери наружные – алюминиевые, стальные с полимерным покрытием; 26.4 Внутренняя отделка. Запроектировать в соответствии с действующими ТНПА. Для внутренней отделки применять материалы, имеющие санитарно-гигиенический сертификат для применения в лечебных учреждениях. Отделочные материалы должны быть стойкими: - к влажному истиранию (I-IIкласс стойкости); - к воздействию дезинфицирующих средств; - к режиму влажной дезинфекции; - к применению в умеренно-агрессивной среде (скорость коррозии от 0,01 до 0,1 мм в год); - к ультрафиолетовому излучению. Окна и двери внутренние – композитные, стальные, алюминиевые, комбинированные с заводской отделкой; Модульные перегородки – ЛСТК, облицовка - HPL-панели; Ограждения внутренних лестниц – нержавеющая сталь; Операционные блоки и реанимационные отделения: Пол – электропроводное гомогенное покрытие безыскровое, обладающее антистатическими свойствами на токопроводящей основе; Стены – предусмотреть устройство внутренних стен и перегородок из каркасно-обшивных стен (КОС) с применением конструкций по технологии ЛСТК, облицовка НPL-панелями. Для защиты стен от повреждений, ударов, трений и других механических воздействий применить защитные отбойники для стен и углов из ударопрочного, антибактериального пластика; Потолок – из HPL панелей, кассетный металлический из стальных оцинкованных плит толщ 0,7мм со скрытой подвесной системой. 26.5. Генеральный план 26.5.1. Выполнить благоустройство в увязке с существующим сложившемся положением; 26.5.2 Предусмотреть установку на территории малых архитектурных форм (скамьи, урны); 26.5.3 Предусмотреть цветовое и архитектурное решение мощения площадок около главных входных групп в здание. 26.5.4 Для покрытий проездов использовать асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерную бетонную плитку; 26.5.5 Выполнить переустройство существующей контейнерной площадки с учетом размещения дополнительный контейнеров для нужд проектируемого объекта. 26.5.6 Предусмотреть на территории учреждения здравоохранения площадки для временного отстоя автомобилей скорой медицинской помощи и служебного автотранспорта вместимостью по согласованию с эксплуатирующей организацией. 26.5.7 Места установки зарядных станций для электромобилей на объекте не предусматривать. |
| 27 Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости | 27.1 Проект разработать в соответствии с требованиями действующих ТНПА, с учетом архитектурно-планировочных решений и рекомендаций по обследованию строительных конструкций реконструируемых зданий; 27.2 Фундаменты под все здания и инженерные сооружения предусмотреть по результатам инженерно-геологических изысканий. 27.3 Конструктивная схема здания вновь возводимого корпуса – монолитный каркас с заполнением наружных самонесущих стен, внутренних стен и перегородок выше отметки 0,000 по технологии ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). В качестве самонесущих конструкций применять оцинкованные стальные профиля. Несущие конструкции каркаса, плиты перекрытия, покрытия, колонны, лестнично-лифтовые клетки, марши и площадки, лифтовые шахты, диафрагмы жесткости, наружные стены подвала принять из монолитного железобетона. В подвале перегородки выполнять из кирпича керамического. Полы – звукоизоляционный материал со стяжкой из раствора с армированием по металлической сетке (отделка смотри требования к архитектурным решениям). Покрытие - рулонный ковер. Выполнить оклеечную гидроизоляцию стен подвала. 27.4 Конструктивная система галерей – каркасная, а схема – связевая. Переходные галереи выполнить из металлоконструкций. Металлоконструкции обшить сэндвич панелями за исключением конструкции перекрытия, выполняемой из монолитного железобетона с последующим наружным утеплением. Покрытие закрытых галерей выполнять из сэндвич-панелей с организованным водостоком. 27.5 Расчет стальных конструкций производить в соответствии с ТКП ЕN 1993-1-1-2009*, ТКП ЕN 1993-1-3-2009*, ТКП ЕN 1993-1-5-2009*, ТКП ЕN 1993-1-8-2009*. Сбор нагрузок выполнять на основании СН 2.01.04-2019, СН 2.01.05-2019, СН 2.01.02-2019. Класс последствия принять СС3, класс надежности - RC3 в соответствии с СН 2.01.01-2022. Стальные конструкции должны отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии со II степенью огнестойкости зданий. 27.6 При проектировании применить материалы и изделия отечественного производства. 27.7 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1 (СН 2.02.05-2020); Степень огнестойкости здания – II (СН 2.02.05-2020); 27.8 В существующей части корпуса, в зоне первого этажа на основании результатов заключения по обследованию здания, а также с учетом новых архитектурно - планировочных решений предусмотреть: - устройство новых проемов в существующих несущих и самонесущих стенах; - усиление плит, устройство монолитных участков в местах недостаточной несущей способности сборных плит; - демонтаж конструкций сборных плит перекрытия, перегородок с последующей их заменой на новые конструкции, удовлетворяющие требованиям ТНПА. При перепланировке проконтролировать возможное перераспределение действующих нагрузок на существующие фундаменты, при необходимости выполнить усиление существующих фундаментов с учетом нагрузок от реконструируемой части здания. |
| 28 Требования к инженерным системам зданий и сооружений | 28.1 Санитарно-технические решения. Теплоснабжение, отопление, вентиляцию и кондиционирование, водоснабжение и канализацию запроектировать согласно техническим условиям и действующим ТНПА. 28.1.1 Теплоснабжение предусмотреть от наружных тепловых сетей с учетом 1-ой категории надежности теплоснабжения, с установкой общего прибора учета тепла с дистанционным съемом показаний. Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям выполнить по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Всё оборудование ИТП разработать в составе блочных тепловых пунктов. 28.1.2 Отопление: Система отопления строящегося корпуса – двухтрубная с поэтажной разводкой; магистрали и стояки - из стальных труб, поэтажные разводки - из труб из сшитого полиэтилена, прокладываемых в конструкции пола. Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы, в том числе, гигиенического исполнения, регистры из стальных гладких труб. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов - посредством термостатических клапанов; на поэтажных ответвлениях от стояков - регуляторы давления и балансировочные клапаны. Систему отопления реконструируемых помещений существующего блока №7 по возможности сохранить. При изменении архитектурно-планировочных и технологических решений предусмотреть капитальный ремонт системы с учетом результатов обследования инженерных систем. 28.1.3 Вентиляция и кондиционирование. Запроектировать в соответствии с технологическими решениями и действующими ТНПА. При проектировании систем кондиционирования расчетную температуру наружного воздуха принять 30оС, энтальпия 55 кДж/кг. По возможности, предусмотреть утилизацию тепла удаляемого воздуха. Предусмотреть кондиционирование воздуха посредством мультизональных сплит-систем с переменным расходом хладагента, с функциями «охлаждение/обогрев» в помещениях, согласно перечню, предоставляемому заказчиком. Центральные кондиционеры, приточные и приточно-вытяжные установки запроектировать с частотным регулированием или с ЕС-двигателями. С учетом изменения архитектурно-планировочных и технологических решенийреконструируемых помещений существующего блока №7 предусмотреть реконструкцию системы вентиляции (при необходимости). Повторное применение демонтируемых материалов не предусматривать. 28.1.4 Водоснабжение и канализация: Водоснабжение предусмотреть от наружных сетей водопровода в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями. Подводки систем холодного и горячего водоснабжения к сантехническим приборам и стояки выполнить из полипропиленовых труб; магистрали - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Предусмотреть централизованную станцию водоподготовки для технологического оборудования. Магистрали бытовой канализации, стояки, подводящие трубопроводы к сантехническим приборам монтировать из полипропиленовых труб; трубопроводы, прокладываемые в земле и выпуски – из ПВХ раструбных канализационных труб. Отвод стоков от сантехнических приборов, располагаемых над операционными блоками и кабинетами, предусмотреть с использованием канализационных насосных установок. В помещении водомерного узла установить трап. На выпусках канализации предусмотреть установку клапанов от затопления. С учетом изменения архитектурно-планировочных и технологических решений реконструируемых помещений существующего блока №7 предусмотреть реконструкцию систем холодного и горячего водоснабжения (при необходимости). В душевых предусмотреть щелевые трапы, поддоны не предусматривать. 28.2 Электроснабжение: 28.2.1 Электроснабжение и наружное освещение запроектировать в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями эксплуатирующих организаций. 28.2.2 Электрооборудование внутреннее (силовое электрооборудование и электроосвещение) запроектировать в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями эксплуатирующих организаций. 28.2.2.1 Для потребителей особой группы I категории надежности электроснабжения в качестве третьего источника питания предусмотреть дизель-генераторную установку (количество определить проектом). Отнести к особой группе I категории надежности электроснабжения электрооборудование в соответствии с перечнем, предоставленным Заказчиком. 28.2.2.2 В настенных прикроватных панелях (модулях) палат предусмотреть дополнительные розетки для подключения переносных ИВЛ и другого оборудования, учесть мощность переносного оборудования при расчете пропускной способности сетей. Медицинское оборудование, подключаемое через розетки в прикроватных панелях (модулях) палат, отнести к электроприемникам I (Iо) категории. 28.2.2.3 Разработать систему заземления и уравнивания потенциалов. 28.2.2.4 Выполнить расчет и при необходимости выполнить систему молниезащиты. 28.2.2.5 Разработать автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 28.2.2.6 Применить для распределительных и групповых сетей кабели (провода) с медными жилами. 28.2.2.7 Управление рабочим освещением коридоров, холлов и вестибюлей выполнить выключателями, устанавливаемыми по месту; в отделении интенсивной терапии – с поста медсестры; лестничных клеток, имеющих естественное освещение – автоматическое по фотореле. Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, имеющих естественное освещение, освещение входов – автоматическое по фотореле. Эвакуационное освещение коридоров и холлов предусматривается постоянно горящими. 28.2.2.8 Предусмотреть единый контур повторного заземления и заземления молниезащиты с сопротивлением не более 10 Ом. Контура с сопротивлением 2 Ом (или менее) – согласно требований к медицинскому оборудованию. 28.2.2.9 Светильники со светодиодными источниками света применить во всех помещениях, за исключением тех, в которых предъявляются повышенные требования по цветопередаче, в отдельных помещениях согласно перечню, предоставленным Заказчиком, а также в которых их применение не допустимо в соответствии с действующими ТНПА. В палатах предусмотреть дежурное освещение, облегчающие ориентацию в пространстве в ночное время. Включение дежурное освещения выполнить с поста медсестры. 28.2.2.10 Применить максимально электрооборудование отечественного производителя. 28.2.3 Разработку внутренних и наружных инженерных сетей и систем выполнить с учетом применения энергосберегающих мероприятий, прогрессивных технологий, оборудования, материалов, по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией. 28.3 Автоматизация 28.3.1 Разработать автоматизацию систем отопления, вентиляции, тепломеханических решений, водоснабжения и канализации, согласно действующим ТНПА. 28.3.2 Разработать автоматизированную систему управления инженерно-техническими системами здания (АСУ ИТС) согласно техническим требованиям на АСУ ИТС, опросные листы на АСУ ИТС; 28.3.3 Разработать систему диспетчеризации лифтов согласно ТУ обслуживающей организации. 28.4 Связь и сигнализация 28.4.1 В соответствии с действующими ТНПА и ТУ эксплуатирующих организаций. 28.4.2 Разработать систему автоматической пожарной сигнализации в увязке с существующей системой; 28.4.3 Разработать систему оповещения о пожаре; 28.4.4 Разработать пассивную оптическую сеть; 28.4.5 Разработать городскую телефонизацию, телефика-цию и радиофикацию с применением УКВ-приемников; 28.4.6 Разработать в соответствии с приложением к техническому заданию Заказчика: - систему видеонаблюдения; - систему автоматической охранной (тревожной) сигнализации; - систему контроля и управления доступом. 28.4.7 Разработать по техническому заданию Заказчика: - локальную сеть передачи данных и телефонизации; - систему «Цифровые операционные»; - систему «Медицинский мониторинг пациентов»; - мультимедийные системы; - вызывную палатную связь; - электрочасофикацию; - систему диспетчеризации приема больных по скорой медицинской помощи. 28.5 Холодоснабжение Предусмотреть выносное холодоснабжение с воздушным охлаждением для стационарной и сборно-разборной холодильных камер приемного отделения и лаборатории по типу сплит-системы. С применением компрессорно-конденсаторного агрегата (наружный блок) и подвесного воздухоохладителя (внутренний блок). 28.6 Лечебное газоснабжение 28.6.1 Проект разработать в соответствии с технологическимирешениями и действующими ТНПА. 28.6.2 Проектом предусмотреть проектирование трубопроводов и систем: кислород; сжатый воздух; вакуум, углекислый газ и отведения медицинских газов; 28.6.3 Основной источник кислорода - существующая кислородно-газификационная станция (КГС), расположенная на территории МНПЦ. Источник углекислого газа - существующая газобаллонная станция углекислого газа, расположенная на первом этаже 8 блока главного корпуса. 28.6.4 Расчет производительности источников вести в соответствии с нормативными потребностями проектируемого блока; 28.6.5 Для обеспечения потребителей сжатым воздухом на 5 и 10 бар предусмотреть станцию сжатого воздуха с настройкой режимов работы, в комплекте с ресиверами, осушителями, системой фильтрации и понижения давления; 28.6.6 Для обеспечения потребителей вакуумом предусмотреть установку станции центрального вакуума с настройкой режимов работы, группой антибактериальных фильтров и ресиверов; 28.6.7 Для обеспечения потребителей кислородом предусмотреть кислородно-распределительный узел (КРУ); 28.6.8 Автоматическую баллонную станцию с углекислым газом (при необходимости) предусмотреть в помещении КРУ; 28.6.9 В коридорах предусмотреть установку блоков контроля лечебного газоснабжения в соответствии с требованиями норм ТКП 45-4.03-28-2006 с отсекающими клапанами, сигнализацией о неисправности в работе и манометрами. |
| 29 Производственное и хозяйственное кооперирование | 29.1 Требования отсутствуют |
| 30 Класс энергетической эффективности | 30.1 Требования отсутствуют |
| 31 Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 31.1 Разработать раздел «Охрана окружающей среды», экологический паспорт проекта в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и исходными данными, в том числе: - техническими требованиями ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. |
| 32 Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 32.1 Требования отсутствуют |
| 33 Дополнительные требования заказчика | 33.1 Импортные материалы и оборудование применить при отсутствии аналогичных изделий отечественного производства по согласованию заказчиком с Республиканской комиссией по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования, созданной Постановлением Совета Министров РБ 17.10.2014 № 992 (для бюджетных объектов). |
| 34 Особые условия проектирования и строительства | 34.1 Заказчик предоставляет дополнительно: 34.1.1 Инженерно-геодезические изыскания (при необходимости) в дополнение к инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным в составе предпроектной документации; 34.1.2 Инженерно-геологические изыскания под инженерные сети и сооружения, а также в дополнение к инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в составе предпроектной документации (при необходимости); 34.1.3 Обследование строительных конструкций существующих сооружений в дополнение к обследованию, выполненному в составе предпроектной документации (при необходимости); 34.1.4 Исследование территории в границах работ для оценки вредного воздействия на объекты животного мира, среду их обитания и расчета компенсационных выплат; 34.1.5 Исследование почвы в границах работ на засоренность семенами борщевика Сосновского, на загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами; 34.1.6 Обоснование границ горного отвода (при необходимости); 34.1.7Сведения для разработки ПОС: - технические условия для временного обеспечения объекта строительства электроэнергией и водоснабжением. 34.1.8 Сведения для разработки смет: - опросный лист с исходными данными для составления сметной документации, в том числе сведения о завозе недостающего грунта, вывоза отходов с указанием расстояний до мест захоронения и переработки. 34.1.9 Акты осмотра элементов благоустройства. 34.2 Реконструкцию существующих помещений предусмотреть в условиях эксплуатируемого здания. 34.3 Снос существующей части корпуса предусмотреть комбинированным методом, без сохранения материалов, годных к повторному использованию. 34.4 Снос существующего РП 93 и демонтаж наружных инженерных сетей осуществлять механизированным способом без сохранения материалов, годных к повторному использованию. 34.5 Проектной документацией предусмотреть водоотлив и/или водопонижение на период строительства и эксплуатации (при необходимости). 34.6 Выполнение работ предусмотреть в 1,5 смены. 34.7 В проектную документацию включить немонтируемое оборудование для последующего составления перечня. В сметную документацию включить стоимость немонтируемого оборудования согласно перечню, согласованному в установленном порядке. |
| 35 Класс сложности объекта | 35.1. Класс сложности объекта К-2 в соответствии с СН 3.02.07-2020 |
| 36 Условия проектирования | 36.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Перечнем технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» на обязательной основе (Раздел I), а также в соответствии с действующими нормами и правилами. 36.2. Применение ТНПА добровольного применения осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке. 36.3. Проектирование осуществляется в соответствии с ТНПА, действующими на дату начала разработки проектной документации по строительному проекту. |