| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 28.05.2025 | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора - главный инженер УП «УКС Мингорисполкома» ________________И.И.Жминько 28.05.2025 |
| --- | --- |

*28.05.2025 изменение № 2 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение № 2 к заданию на проектирование

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110кВ «Дрозды»

Месторасположение объекта: территория Центрального, Советского административных районов г. Минска и Минского района.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Изменить требования пункта 12: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ» | Пункт 12.4.1.2 изложить в следующей редакции: «Предусмотреть систему гарантированного питания (СГП) с двумя вводами от ЩСН и одним вводом от ЩПТ. ИБП должен содержать электронный и ручной bypass с передачей аварийной сигнализации в АСУ ТП диспетчеру о режимах её работы.». Пункт 12.2.1.11 изложить в следующей редакции: «Установить антирезонансные ТН- 20 кВ с тремя вторичными обмотками У/У/Д, аналогичными ТН 20 кВ на секциях 20кВ, до вводного выключателя 20 кВ на каждом плече силовых трансформаторов. Установить антирезонансные ТН-20 кВ на каждой секции шин 20 кВ с тремя вторичными обмотками У/У/Д. Тип ТН-20 кВ определить проектом, обеспечить взаимозаменяемость применяемых ТН-20кВ.». Пункт 12.4.1.3 исключить. Дополнить: «12.9 Разработать проект подъездной дороги от существующего съезда с МКАД. Параметры дороги принять в соответствии с СН 3.03.06-2022.». |
| Изменить требования пункта 21.3: «Сроки начала и окончания строительства» | 21.3.1. Начало строительства – октябрь 2026 г. (уточняется письмом заказчика). 21.3.2. Окончание строительства – ноябрь 2028 года. 21.3.3. Продолжительность строительства составляет 26 месяцев. |
| Изменить требования пункта 27: «Требования к архитектурно-планировочным решениям» | Пункт 27.4 изложить в следующей редакции: «27.4 Предусмотреть укомплектованные помещения: ЩПТ, аккумуляторных батарей, кислотной, венткамеры помещений аккумуляторных; для хранения ЗИП КРУ, ЗИП КРУЭ, ЗИП НКУ; два помещения ремонтно-эксплуатационного персонала, одно из которых с отдельным наружным входом.». |
| Изменить требования пункта 28: «Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительных конструкций, материалов и изделий» | Пункт 28.6 исключить. |
| Изменить требования пункта 29: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ» | Пункт 29.6 изложить в следующей редакции: «29.6. Предусмотреть постоянный температурный режим техническими средствами (кондиционирование, приточно- вытяжная вентиляция, аварийная вытяжная вентиляция) помещений КРУЭ, ОПУ, связи, АКБ, ЩПТ, ЩСН, ремонтного персонала в соответствии с требованиями действующих ТНПА в электроэнергетике.». Пункт 29.9 изложить в следующей редакции: «29.9. Системы кондиционирования каждого помещения АКБ выполнить раздельными. Предусмотреть систему антиобледенения кровли и водостоков. При отключении питания систем вентиляции от пожарной сигнализации предусмотреть аварийную выдачу сигнала диспетчеру об отключении вентиляции. Снятие сигнала должно быть возможно только после ручного включения питающего коммутационного аппарата оперативным персоналом». |

| От Заказчика: УП «УКС Мингорисполкома» Заместитель директора по проектно-изыскательским работам ________________ И.Н.Кудина 27.05.2025 Начальник отдела перспективного проектирования ________________ А.И.Савчук 27.05.2025 | От Проектной организации: УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» Первый заместитель директора- главный инженер ________________ Е.Ф.Доротко 27.05.2025 Главный инженер проекта ________________В.В.Боричевский 27.05.2025 |
| --- | --- |