НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 6
Теплосиловое оборудование

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 6
Цепласілавое абсталяванне

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 6
Power-generating equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы по монтажу паровых и водогрейных стационарных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, оборудования водоподготовки, паро- и газотурбинных агрегатов, турбинно-вспомогательного оборудования при возведении и модернизации тепловых электрических станций, промышленных и отопительных котельных.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса работ, определенного на основании технических условий, отраслевых стандартов и ГОСТов на поставку оборудования, а также требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госпроматомнадзора, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние:

до 500 м по нормативам отделов 2, 3, 5;

до 1000 м по нормативам отдела 1 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью до 420 т/ч), разделов 2, 3, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт);

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц6-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

до 1500 м по нормативам отдела 1 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью свыше 420 т/ч), отдела 4 (турбоагрегаты мощностью свыше 80 МВт);

б) вертикальное перемещение – до проектных отметок;

в) испытание вхолостую топок, мельниц (кроме шаровых, по которым учтено испытание вхолостую и с загруженными шарами), питателей, шнеков;

г) гидравлическое испытание, а в необходимых случаях испытание на плотность паровых автоматизированных котлов, подогревателей и фильтров мазута, сепараторов и циклонов, пыле- и газовоздухопроводов, газозаборных шахт, аппаратуры для химической очистки и термической обработки воды, станционных баков, установок для преобразования пара, теплообменников, подогревателей, охладителей;

д) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже оборудования, включая монтаж методом надвижки и нормы расхода этих приспособлений;

е) контроль качества монтажных сварных соединений в объеме и методами, предусмотренными нормативной и технической документацией;

ж) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой.

3. В нормативах не учтены нормы расхода материалов, приведенных в таблицах 3–12, 18, 19.

4. Продолжительность выполнения шефмонтажа оборудования приведена в таблицах 13–17.

При определении шефмонтажа оборудования масса изоляции и обмуровки к массе оборудования не добавляется.

Стоимость шефмонтажа, определенная на основании указанных таблиц, отражается в локальных сметах в графе или строке «оборудование».

5. Фильтрующие материалы для аппаратуры химводоочистки, материальные ресурсы для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных, нормы расхода которых приведены в таблицах 18, 19, учитываются в сметах в графе «оборудование».

6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-1 (1,2,3), 6-2 (1,2,3,4), 6-4 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15, 16,18,20), 6-5 (2,3,6,7), 6-6 (1,2,3,5), 6-7 (1,3,4,7), 6-8 (8,9,10), 6-9 (1,2,4,5), 6-10 (4,10,11), 6-11 (2,3,9,18,20, 23,24,38,39), 6-15 (3,4,7,8), 6-64 (1,3,4), 6-68 (1), 6-254 (6,7,8,9,10), 6-261 (1,2,3,10), 6-262 (6), 6-264 (9,11,15,18, 20,21), 6-295 (1,3), 6-297 (1), 6-310 (7), 6-311 (9), 6-366 (1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16) | 0.5 | - |
| 6-9 (10), 6-11 (40) | 0.5 | 13.1 |
| 6-73 (6) |  | 46.7 |
| 6-14 (5,8,12,13) |  | 62 |
| 6-2 (5), 6-4 (9,10,17,21), 6-5 (1,4,5), 6-6 (7), 6-7 (2), 6-8 (2), 6-10 (1,3,5,6,7,8,9,14), 6-11 (4,7,8,34), 6-13 (9,10,11), 6-15 (9,10,11), 6-254 (5), 6-261 (11,12,13), 6-263 (8), 6-264 (3,4,6, 7,8, 10,14, 16, 17,19), 6-281 (4), 6-295 (4), 6-297 (2,5,7), 6-366 (9,10,11,12,17,18) | 1.5 | - |
| 6-344 (5), 6-364 (3,4) |  | 8 |
| 6-68 (3), 6-310 (16), 6-362 (2), 6-363, 6-364 (1,2,5) |  | 12.6 |
| 6-70 (3), 6-311 (10) |  | 24.4 |
| 6-14 (2,3,4,6,7,9,10,11) |  | 62 |
| 6-1 (7), 6-2 (6,7), 6-4 (19), 6-7 (5,6), 6-8 (3), 6-9 (3), 6-10 (2,13), 6-11 (33), 6-69, 6-71 (6), 6-254 (11,12), 6-261 (4,5,14,17), 6-262 (4), 6-263 (1,2,3,4,7), 6-264 (1,2,12,13), 6-281 (1,2,3,6,7), 6-295 (5,6), 6-297 (3,9), 6-355 (4,9,10,12), 6-366 (19) | 2.5 | - |
| 6-310 (18,19,20), 6-344 (1,2,3), 6-346 |  | 6 |
| 6-67 (3), 6-68 (2), 6-300 (2,4), 6-310 (17), 6-362 (1) |  | 14.3 |
| 6-70 (1,4,5), 6-254 (4), 6-310 (6) |  | 35.7 |
| 6-310 (4,5) |  | 46.7 |
| 6-14 (1) |  | 62 |
| 6-1 (5), 6-8 (1), 6-11 (1,6,31), 6-64 (2), 6-71 (5), 6-261 (15), 6-262 (3), 6-263 (5,6), 6-264 (5), 6-281 (5), 6-297 (4), 6-355 (3,5,6,8,11) | 3.4 | - |
| 6-297 (8), 6-343 (3), 6-344 (4), 6-345 (1) |  | 6.7 |
| 6-297 (6), 6-300 (3,5,7,8), 6-310 (14,15) |  | 15.1 |
| 6-310 (10) |  | 27.2 |
| 6-3 (3), 6-70 (2), 6-254 (1,2,3) |  | 35.1 |
| 6-280 (1), 6-310 (1,2,3,8,9) |  | 46.7 |
| 6-1 (4), 6-6 (4,6), 6-261 (6,8,9,16), 6-355 (1,7) | 4.5 | - |
| 6-341 (1), 6-342 (4), 6-343 (1,2) |  | 5.6 |
| 6-9 (7), 6-310 (12,13), 6-360 (4), 6-361 |  | 14.4 |
| 6-3 (1,2,5,6,10), 6-52, 6-278 (3) |  | 35.5 |
| 6-67 (1), 6-277 (2,3,4,10,11,13,16,17,19,20,23,28,31) |  | 46.1 |
| 6-261 (7), 6-295 (2), 6-311 (13), 6-355 (2) | 5.4 | - |
| 6-341 (2,3,4) |  | 4.5 |
| 6-73 (5), 6-310 (11) |  | 15.9 |
| 6-66 (4) |  | 21.7 |
| 6-3 (4,7,9), 6-65, 6-278 (2) |  | 35.5 |
| 6-66 (1), 6-277 (1,5,8,9,15,18,22,24,25,26,29,30), 6-298 (2,8) |  | 45 |
| 6-342 (1,2,3), 6-343 (4) | 6.5 | 6 |
| 6-9 (6,8), 6-67 (2), 6-300 (6), 6-345 (2), 6-360 (1,2,3) |  | 14.7 |
| 6-66 (3) |  | 21.5 |
| 6-3 (8) |  | 35.1 |
| 6-277 (7,12,27), 6-298 (1,3,4,5,6,7) |  | 45.8 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-8 (4), 6-262 (5), 6-282 (2) | 7.4 | - |
| 6-278 (1) |  | 37.9 |
| 6-277 (6), 6-280 (2) |  | 44.3 |
| 6-282 (1,3) | 8.3 | - |
| 6-300 (1) |  | 17.8 |
| 6-277 (14,21), 6-280 (3) |  | 44.4 |
| 6-70 (6) | 9.5 | 8.8 |
| 6-9 (9) |  | 17.8 |
| 6-66 (2) |  | 67.4 |

Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-12 (1,2), 6-66 (2), 6-72 (1,2) | 0.4 | - |
| 6-66 (3,4) |  | 2.3 |
| 6-67 (2) |  | 8.7 |
| 6-3 (1,2,3,4,5,6,7,8,9), 6-4 (2,3,4,15,20,21), 6-5 (2,3,6,7), 6-6 (7), 6-7 (7), 6-9 (6,8), 6-13 (10,11), 6-67 (3), 6-68 (3), 6-70 (3), 6-261 (4,5,6,7,8,9,11,12,13), 6-262 (2,3,4,5,6), 6-277 (1), 6-295 (1,2,3,4), 6-298 (7,8), 6-300 (5,6,7,8), 6-312 (1,2,3,4,5,8), 6-346, 6-366 (19) |  | 9.7 |
| 6-3 (10), 6-4 (11,12,13,14), 6-9 (4,10), 6-12 (4), 6-13 (9), 6-71 (5), 6-277 (11,12,13,20,21), 6-295 (5,6), 6-300 (3,4), 6-310 (18,20), 6-312 (6,7) | 1.5 | 9.7 |
| 6-11 (38), 6-12 (3,5), 6-71 (6), 6-72 (4), 6-261 (14), 6-277 (17), 6-278 (3), 6-281 (4,5,6,7), 6-300 (1,2), 6-355 (1,2) | 2.5 | 9.7 |
| 6-2 (1,2), 6-9 (9), 6-12 (6), 6-15 (1,5), 6-70 (6), 6-72 (5), 6-73 (5,6), 6-278 (2), 6-281 (3), 6-311 (9) | 3.4 | 9.7 |
| 6-364 (3,5) | 4.6 | 7.7 |
| 6-15 (2,6), 6-68 (2), 6-261 (15), 6-277 (7,8,10), 6-278 (1), 6-280 (2), 6-281 (1,2), 6-297 (5,6), 6-310 (7,9,14,15,16,17), 6-341 (1,2), 6-342 (1,2), 6-355 (11,12) |  | 9.7 |
| 6-363 (2), 6-364 (4) | 5.4 | 7.6 |
| 6-2 (3), 6-7 (1), 6-9 (5,7), 6-11 (4), 6-73 (1,3), 6-261 (16), 6-277 (14), 6-279 (1), 6-297 (1,3,8,9), 6-310 (8,13), 6-341 (3,4), 6-342 (3,4), 6-355 (9,10) |  | 9.7 |
| 6-361 | 6.4 | 6.7 |
| 6-7 (2), 6-11 (39,40), 6-15 (4,8,10,11), 6-261 (17), 6-277 (2,3,15,16,19), 6-279 (2), 6-280 (1,3), 6-282 (1,3), 6-297 (2,4), 6-310 (10,12,19), 6-343 (4), 6-355 (5,6,8) |  | 9.7 |
| 6-360 (3,4) | 7.6 | 6.7 |
| 6-363 (1), 6-364 (2) |  | 7.8 |
| 6-2 (4), 6-15 (3,7,9), 6-277 (9,18), 6-282 (2), 6-297 (7), 6-310 (2,3,6), 6-345 (2), 6-355 (3,4) |  | 9.7 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6-360 (2) | 8.3 | 6.7 |
| 6-362 (2), 6-364 (1) |  | 7.8 |
| 6-73 (2), 6-277 (6), 6-279 (3), 6-310 (1,4), 6-343 (2,3), 6-345 (1), 6-355 (7) |  | 9.6 |
| 6-360 (1) | 9.5 | 6.8 |
| 6-362 (1) |  | 7.9 |
| 6-52, 6-277 (4,5), 6-310 (5,11), 6-343 (1), 6-344 |  | 9.4 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, аппараты рентгенодефектоскопические, дефектоскопы, домкраты, дрели электрические, компрессоры передвижные, машины для райберовки отверстий, машины сверлильные, машины шлифовальные, платформы широкой колеи, полуприцепы общего назначения, полуприцепы-тяжеловозы, станки строгальные, станок токарно-винторезный, станок трубоотрезной, стилоскопы, тепловозы широкой колеи, транспортные устройства с кантователями, тягачи, установки для химической очистки маслопроводов, установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбестовый шнур, битумы нефтяные, болты, бязь, вода, гайки, гвозди, керосин, кислота серная, кислота соляная, кислота уксусная, краска масляная, круги шлифовальные, лак, масло, мел, набивки сальниковые, натр едкий (сода каустическая), олифа, олово, пластина резиновая техническая, проволока сварочная, прокладки из паронита, сверла, свинец, скобы строительные, смола, сода кальцинированная (натрий углекислый), спирт, стекло натриевое жидкое, стеклотекстолит, ткань мешочная, уайт-спирит, шайбы, шнур резиновый, эмаль и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 1. Паровые и водогрейные стационарные котлы

1.1. В нормативах на монтаж элементов котлов учтены расходы на:

а) перемещение элементов котлов в обмуровочную мастерскую, их возвращение на сборочную площадку с уложенной обмуровкой (изоляцией), а также последующее перемещение блоков с обмуровкой (изоляцией) в монтажную зону и их установкой на проектную отметку;

б) подгонку сопрягаемых деталей, сборочных единиц и блоков котла, изготовленных в пределах допусков в соответствии с технической документацией и ТУ на элементы котлов согласно ГОСТ 28269-89 (устранение отклонений, сложившихся из допусков на изготовление, обрезку монтажных припусков, подгибку и др.) – по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 110 т/ч и более, по разделу 3 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт;

в) вырезку образцов и вставку на их место заменяющих труб, снятие и установку арматуры или ее внутренних запорных элементов, временных заглушек, штуцеров и т.п., связанных с нарушением и восстановлением тепловой схемы конструктивных элементов оборудования, входящего в тепловую схему – по разделу 1 группе 14 и по разделу 3 группе 73;

г) сушку обмуровки, щелочение и промывку – по разделу 1 группе 15 для паровых котлов паропроизводительностью до 160 т/ч, давлением до 3,9 МПа и по разделу 3 группе 73 для водогрейных котлов;

д) монтаж котла, поставляемого одним блоком в обмуровке, и комплектующих изделий (насос, дымосос, вентилятор, лестница с площадкой, горелки, воздухонаправляющий короб, арматура в пределах котла), а также гидравлическое испытание, щелочение и испытание на паровую плотность смонтированного котла – по разделу 2 для паровых автоматизированных котлов.

1.2. В нормативах по группе 14 не учтены расходы на установку баков, насосов, трубопроводов с арматурой и других элементов временной промывочной схемы, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 7 «Компрессорные машины, насосы и вентиляторы» и Сборника 12 «Технологические трубопроводы».

1.3. В нормативах на монтаж элементов котлов не учтены расходы на:

а) временные трубопроводы для проведения гидравлических испытаний оборудования, кроме нормативов с Ц6-13-3 по Ц6-13-8, где трубопроводы временной разводки учтены;

б) проверку на газовую плотность;

в) установку деталей крепления изоляции;

г) промывку трубопроводов.

Отдел 2. Котельно-вспомогательное оборудование

2.1. В нормативах учтены расходы на:

а) установку системы централизованной смазки для шаровых мельниц;

б) установку броневых плит для шаровых мельниц производительностью 50 т/ч;

в) загрузку шаровых мельниц шарами;

г) перемещение и подъем тепловой изоляции, футеровки, включенной в монтажные блоки пылегазовоздухопроводов и газозаборных шахт.

2.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку маслосистем смазок, кроме систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по соответствующим сборникам на монтаж оборудования;

б) заполнение смазочными материалами систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по индивидуальным нормативам.

2.3. При определении расходов на монтаж шаровых мельниц по нормативам с Ц6-261-1 по Ц6-261-3 масса шаров к массе мельниц не добавляется.

Отдел 3. Оборудование водоподготовки

3.1. В нормативах учтены расходы на:

а) загрузку аппаратов фильтрующими материалами;

б) подготовку поверхности фильтров (кроме осветлительных и фильтр-ловушек), осветлителей и декарбонизаторов под антикоррозийные покрытия;

в) сборку, разборку и установку распределительных устройств и трубопроводов аппаратов, подлежащих химическому покрытию.

3.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку опорных конструкций под редукционно-охладительную установку, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов на строительные конструкции и работы;

б) монтаж дистанционных приводов управления арматурой, определяемые по Сборнику 12 «Технологические трубопроводы».

3.3. При определении расходов на монтаж аппаратов масса загрузочных фильтрующих материалов к массе аппаратов не добавляется.

Отдел 4. Агрегаты паротурбинные и газотурбинные

4.1. В нормативах раздела 1 учтены расходы на:

а) монтаж оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплектную поставку завода-изготовителя турбин, включая разборку цилиндра, очистку внутренних поверхностей, проверку опорных поверхностей цилиндра и крепежных деталей;

б) установку и расход постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов.

4.2. В нормативах на монтаж турбогенераторов не учтены расходы на:

а) монтаж щитов управления, контроля и сигнализации резервного возбудителя, выводов, определяемые по Сборникам 8 «Электротехнические установки» и 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

б) монтаж трубопроводов водорода, углекислоты, водяного охлаждения обмоток статора генератора, маслопроводов смазки и уплотнения вала, агрегата маслоочистки и маслонасосов уплотнения вала ротора, определяемые по Сборнику 12 «Технологические трубопроводы»;

в) монтаж металлических конструкций воздушных камер генераторов и ограждений газового поста, определяемые по Сборнику 9 «Металлические конструкции».

Отдел 5. Турбинное вспомогательное оборудование

5.1. В нормативах не учтены расходы на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по Сборнику 12 «Технологические трубопроводы».

Таблица 3 – Нормы расхода материалов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность паровых котлов давлением до 3,9 МПа (40 АТА)

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика котла | Топливо (один из видов) |  |  | Химически очищенная вода, т | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, м3 | Мазут, т | Естественный газ, тыс. м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котлы газомазутные паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| Ц6-52-1 | 1 | – | 0,35 | 0,45 | 1 | 70 |
| Ц6-52-1 | 2,5 | – | 0,67 | 1,13 | 2,5 | 176 |
| Ц6-15-1 | 10 | – | 3,5 | 4,5 | 10 | 703 |
| Ц6-15-2, 3 | 75 | – | 25,96 | 33,75 | 75 | 5 274 |
| Ц6-15-4 | 160 | – | 55,4 | 72 | 160 | 11 250 |
|  | Котлы на твердом топливе и пылеугольные паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| Ц6-15-5, Ц6-15-6 | 25 | 46,15 | – | – | 25 | 1 758 |
| Ц6-15-7 | 75 | 138,4 | – | – | 75 | 5 274 |
| Ц6-15-8 | 160 | 295,4 | – | – | 160 | 11 250 |

Таблица 4 – Нормы расхода материалов, необходимых для испытания на газовую плотность паровых и водогрейных котлов

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ц6-12-1 | 240 |
| Ц6-12-2 | 240 |
| Ц6-12-3 | 438 |
| Ц6-12-4 | 1200 |
| Ц6-12-5 | 4800 |
| Ц6-12-6 | 4800 |
| Ц6-72-1 | 345 |
| Ц6-72-2 | 345 |
| Ц6-72-4 | 375 |
| Ц6-72-5 | 945 |

Таблица 5 – Нормы расхода материалов для химической очистки паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Вода, т |  | Пар, ГДж (Гкал) | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | химически очищенная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котлы П-образной компоновки, работающие на газомазутном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-1 | 160 | 4 000 | 600 | 3 688 (881) | 87 696 |
| Ц6-14-2 | 320–420 | 7 600 | 3 000 | 7 578 (1 810) | 230 400 |
| Ц6-14-3 | 500–670 | 17 200 | 5 100 | 10 258 (2 450) | 241 920 |
| Ц6-14-4 | 1 000 | 21 300 | 8 000 | 16 077 (3 840) | 483 840 |
| Ц6-14-5 | 2 650 | 53 800 | 12 000 | 50 911 (12 160) | 975 360 |
| Котлы П-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-6 | 220 | 5 850 | 780 | 4 425 (1 057) | 123 984 |
| Ц6-14-7 | 320–420 | 9 880 | 3 900 | 9 094 (2 172) | 299 520 |
| Ц6-14-8 | 500–670 | 22 360 | 6 630 | 12 309 (2 940) | 314 880 |
| Котлы Т-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-9 | 420 | 9 980 | 3 900 | 9 094 (2 172) | 449 280 |
| Ц6-14-10 | 670 | 22 360 | 6 630 | 12 309 (2 940) | 472 320 |
| Ц6-14-11 | 1 000 | 27 690 | 10 400 | 16 077 (3 840) | 629 760 |
| Ц6-14-12 | 1 650 | 39 000 | 11 700 | 34 541 (8 250) | 944 640 |
| Ц6-14-13 | 2 650 | 70 000 | 15 600 | 66 184 (15 808) | 1 900 800 |

Таблица 6 – Нормы расхода реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше, т

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Наименование работ | Соляная ингибированная кислота 4 % | Технический уротропин 0,25 % | Нитрат натрия 1 % | Водный аммиак | Гидразин гидрат | Каптакс | Ингибиторы ОП-7 или ОП-10 | Гашеная известь | Серная кислота | Трилон Б или ЭДТК | Реагент, один из видов |  |  | Лимонная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота | Фталевый ангидрид | Концентрат НМК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| А. ПРИ ОДНОКОНТУРНОЙ СХЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка соляной кислотой котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-1, Ц6-14-6 | 160–220 | 44 | 0,6 | 2,5 | 10,8 | – | – | – | 6,24 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-14-2, Ц6-14-7 | 320 | 55 | 0,75 | 3,1 | 13,5 | – | – | – | 7,8 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-14-2, Ц6-14-3, Ц6-14-7, Ц6-14-8, Ц6-14-9 | 420–500 | 66 | 0,9 | 3,7 | 16,2 | – | – | – | 9,35 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-14-3, Ц6-14-8, Ц6-14-10 | 670 | 110 | 1,5 | 6,2 | 27 | – | – | – | 15,6 | – | – | – | – | – | – |
| Очистка фталевым ангидридом котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-1, Ц6-14-6 | 160–220 | – | – | – | 7,6 | 0,24 | 0,09 | 0,48 | 0,32 | 0,22 | – | – | 7,2 | – | – |
| Ц6-14-2, Ц6-14-7 | 320 | – | – | – | 9,5 | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,4 | 0,28 | – | – | 9 | – | – |
| Ц6-14-2, Ц6-14-3, Ц6-14-7, Ц6-14-8, Ц6-14-9 | 420–500 | – | – | – | 11,4 | 0,36 | 0,14 | 0,72 | 0,48 | 0,33 | – | – | 10,8 | – | – |
| Ц6-14-3, Ц6-14-8, Ц6-14-10 | 670 | – | – | – | 19 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | – | – | 18 | – | – |
| Ц6-14-4 | 1000 (газомазутных) | – | – | – | 19 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,7 | 0,55 | – | – | 18 | – | – |
| 6Ц-14-11 | 1000 (пылеугольных) | – | – | – | 22,8 | 0,72 | 0,29 | 1,44 | 0,96 | 0,66 | – | – | 21,6 | – | – |

Продолжение таблицы 6

| Номер норматива | Наименование работ | Соляная ингибированная кислота 4 % | Технический уротропин 0,25 % | Нитрат натрия 1 % | Водный аммиак | Гидразин гидрат | Каптакс | Ингибиторы ОП-7 или ОП-10 | Гашеная известь | Серная кислота | Трилон Б или ЭДТК | Реагент, один из видов |  |  | Лимонная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота | Фталевый ангидрид | Концентрат НМК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Очистка раствором комплексона, серной кислотой или фталевым ангидридом, или концентратом НМК котлов паропроизводительностью, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-2, Ц6-14-7 | 320 | – | – | – | 9,5 | 0,25 | 0,12 | 0,6 | 3,26 | 2,25 | 4,5 | 5,4 | 6,75 | 9 | – |
| Ц6-14-2, Ц6-14-3, Ц6-14-7, Ц6-14-8, Ц6-14-9 | 420-500 | – | – | – | 11,4 | 0,3 | 0,14 | 0,72 | 3,9 | 2,7 | 5,4 | 6,5 | 8,1 | 11 | – |
| Ц6-14-3, Ц6-14-8, Ц6-14-10 | 670 | – | – | – | 19 | 0,5 | 0,24 | 1,2 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | – |
| Ц6-14-4 | 1000 (газомазутных) | – | – | – | 19 | 0,5 | 0,24 | 1,2 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | – |
| Ц6-14-11 | 1000 (пылеугольных) | – | – | – | 22,8 | 0,6 | 0,29 | 1,44 | 7,8 | 5,4 | 10,8 | 13 | 16,2 | 22 | – |
| Ц6-14-12 | 1650 (пылеугольных) | – | – | – | 38 | 1 | 0,48 | 2,4 | 13 | 9 | 18 | 21,6 | 27 | 36 | – |
| Ц6-14-5 | 2650 (газомазутных) | – | – | – | 45,6 | 1,2 | 0,58 | 2,88 | 15,7 | 10,8 | 21,6 | 26 | 32,4 | – | – |
| Ц6-14-13 | 2650 (пылеугольных) | – | – | – | 76 | 2 | 0,96 | 4,8 | 26,1 | 18 | 36 | 43,2 | 54 | – | – |
| Очистка раствором комплексона лимонной кислотой котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-12 | 1650 (пылеугольных) | – | – | – | 38 | 1 | 0,48 | 2,4 | 13 | 9 | 18 | – | – | – | 18 |
| Ц6-14-5 | 2650 (газомазутных) | – | – | – | 45,6 | 1,2 | 0,58 | 2,9 | 15,6 | 10,8 | 21,6 | – | – | – | 21,6 |
| Ц6-14-13 | 2650 (пылеугольных) | – | – | – | 76 | 2 | 0,96 | 4,8 | 26 | 18 | 36 | – | – | – | 36 |
| Б. ПРИ ДВУХКОНТУРНОЙ СХЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка соляной ингибированной кислотой – питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором комплексона с серной кислотой – пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-2, Ц6-14-7 | 320 | 44 | 0,6 | 2,5 | 16,5 | 0,15 | 0,07 | 0,36 | 6,4 | 0,2 | 2,7 | 3,25 | – | – | – |

Продолжение таблицы 6

| Номер норматива | Наименование работ | Соляная ингибированная кислота 4 % | Технический уротропин 0,25 % | Нитрат натрия 1 % | Водный аммиак | Гидразин гидрат | Каптакс | Ингибиторы ОП-7 или ОП-10 | Гашеная известь | Серная кислота | Трилон Б или ЭДТК | Реагент, один из видов |  |  | Лимонная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота | Фталевый ангидрид | Концентрат НМК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ц6-14-2, Ц6-14-3, Ц6-14-7, Ц6-14-8, Ц6-14-9 | 420–500 | 55 | 0,75 | 3,1 | 21,1 | 0,2 | 0,1 | 0,48 | 8,2 | 0,25 | 3,6 | 4,3 | – | – | – |
| Ц6-14-3, Ц6-14-8, Ц6-14-10 | 670 | 70 | 1 | 4 | 25,7 | 0,22 | 0,14 | 0,53 | 10,5 | 0,3 | 4 | 4,8 | – | – | – |
| Очистка соляной ингибированной кислотой – питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором фталевого ангидрида – пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-14-2, Ц6-14-7 | 320 | 44 | 0,6 | 2,5 | 16,5 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 6,4 | 0,2 | – | – | 5,4 | – | – |
| Ц6-14-2, Ц6-14-3, Ц6-14-7, Ц6-14-8, Ц6-14-9 | 420–500 | 55 | 0,75 | 3,1 | 21,1 | 0,24 | 0,1 | 0,48 | 8,2 | 0,25 | – | – | 7,2 | – | – |
| Ц6-14-3, Ц6-14-8, Ц6-14-10 | 670 | 70 | 1 | 4 | 25,7 | 0,26 | 0,14 | 0,53 | 10,5 | 0,3 | – | – | 7,9 | – | – |

Примечание. Номенклатура и нормы расхода реагентов должны уточняться в каждом отдельном случае по технологической карте или по фактическим затратам.

Таблица 7 – Нормы расхода материалов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность водогрейных котлов

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика котла | Топливо (один из видов) |  | Вода, т |  | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мазут, т | Естественный газ, тыс. м3 | Химически очищенная | Техническая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котлы теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: |  |  |  |  |  |
| Ц6-73-2 | 23,26 (20) | 8,53 | 11,09 | 156,8 | 108 | 2 641 |
|  | 35 (30) | 12,8 | 16,63 | 231 | 225 | 4 389 |
| Ц6-73-1, Ц6-73-3 | 58,2 (50) | 21,3 | 27,72 | 200,2 | 150 | 3 508 |
| Ц6-73-5 | 116,3 (100) | 99 | 129 | 350 | 630 | 9 532 |
| Ц6-73-6 | 209 (180) | 179 | 232 | 567 | 995 | 12 835 |

Таблица 8 – Нормы расхода электроэнергии, необходимой для испытания воздухоподогревателей, обдувочных и очистных устройств, шахты золо- и шлакоудаления

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ц6-8-1 | 56,6 |
| Ц6-8-2 | 8,79 |
| Ц6-8-3 | 31,2 |
| Ц6-8-4 | 99,6 |
| Ц6-8-8 | 0,43 |
| Ц6-8-9 | 0,42 |
| Ц6-8-10 | 0,42 |
| Ц6-10-1 | 5591 |
| Ц6-10-2 | 1678 |
| Ц6-10-3 | 910 |
| Ц6-10-4 | 555 |
| Ц6-10-5 | 2420 |
| Ц6-10-6 | 827 |
| Ц6-10-7 | 416 |
| Ц6-10-8 | 1659 |
| Ц6-10-9 | 1129 |
| Ц6-10-13 | 7,68 |
| Ц6-10-14 | 7,68 |
| Ц6-69-1 | 19,13 |

Таблица 9 – Нормы расхода электроэнергии на испытание углеразмольных мельниц, питателей пыли, сырого угля, пылегазовоздухопроводов и газозаборных шахт, фильтров, солерастворителей

Измеритель – т

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ц6-261-1 | 10,4 | Ц6-264-15 | 58 |
| Ц6-261-2 | 10,6 | Ц6-264-16 | 68 |
| Ц6-261-3 | 17,2 | Ц6-264-17 | 59 |
| Ц6-261-4 | 198 | Ц6-264-18 | 22 |
| Ц6-261-5 | 135 | Ц6-264-19 | 66,8 |
| Ц6-261-6 | 65 | Ц6-264-20 | 55 |

Продолжение таблицы 9

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ц6-261-7 | 33 | Ц6-264-21 | 38,4 |
| Ц6-261-8 | 123 | Ц6-277-1 | 6,34 |
| Ц6-261-9 | 112 | Ц6-277-2 | 4,39 |
| Ц6-261–10 | 34,2 | Ц6-277-3 | 2,79 |
| Ц6-261-11 | 43 | Ц6-277-4 | 1,65 |
| Ц6-261-12 | 39,6 | Ц6-277-5 | 1,26 |
| Ц6-261-13 | 38,5 | Ц6-277-6 | 0,65 |
| Ц6-261-14 | 219 | Ц6-277-7 | 0,44 |
| Ц6-261-15 | 139 | Ц6-277-8 | 8,43 |
| Ц6-261-16 | 107 | Ц6-277-9 | 5,2 |
| Ц6-261-17 | 176 | Ц6-277-10 | 3,91 |
| Ц6-262-1 | 5,86 | Ц6-277-11 | 1,69 |
| Ц6-262-2 | 14,5 | Ц6-277-12 | 1,2 |
| Ц6-262-3 | 8,4 | Ц6-277-13 | 0,97 |
| Ц6-262-4 | 17 | Ц6-277-14 | 0,76 |
| Ц6-262-5 | 4,04 | Ц6-277-15 | 5,37 |
| Ц6-262-6 | 3,56 | Ц6-277-16 | 3,04 |
| Ц6-262-9 | 13 | Ц6-277-17 | 2,41 |
| Ц6-262-10 | 14 | Ц6-277-18 | 1,38 |
| Ц6-264-1 | 104 | Ц6-277-19 | 1,77 |
| Ц6-264-2 | 141 | Ц6-277-20 | 1,6 |
| Ц6-264-3 | 227 | Ц6-277-21 | 1,07 |
| Ц6-264-4 | 157 | Ц6-277-22 | 0,6 |
| Ц6-264-5 | 35 | Ц6-277-23 | 2,26 |
| Ц6-264-6 | 138 | Ц6-277-24 | 1,52 |
| Ц6-264-7 | 90 | Ц6-277-25 | 0,95 |
| Ц6-264-8 | 72 | Ц6-277-28 | 2,26 |
| Ц6-264-9 | 69 | Ц6-277-29 | 1,39 |
| Ц6-264-10 | 61 | Ц6-277-30 | 1,06 |
| Ц6-264-11 | 19 | Ц6-277-31 | 0,75 |
| Ц6-264-12 | 34 | Ц6-280-1 | 34,9 |
| Ц6-264-13 | 98 | Ц6-280-2 | 17,8 |
| Ц6-264-14 | 59 | Ц6-280-3 | 10,1 |

Таблица 10 – Нормы расхода воды для промывки и регенерации фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Фильтрующий материал |  | Расход на один аппарат, м3 |  |  |  | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | объем, м3 | на загрузку | на отмывку | на регене- рацию | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-1 | 1000 | Антрацит или кварцевый песок | 0,8 | 8 | 13 | – | 21 | техническая |
| Ц6-277-2 | 1400 | » | 1,6 | 16 | 29 | – | 45 | » |
| Ц6-277-3 | 2000 | Антрацит или кварцевый песок | 4,3 | 43 | 52 | – | 95 | техническая |
| Ц6-277-4 | 2600 | » | 7,9 | 79 | 87 | – | 166 | » |
| Ц6-277-5 | 3000 | » | 11 | 110 | 117 | – | 227 | » |

Продолжение таблицы 10

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Фильтрующий материал |  |  |  | Расход на один аппарат, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | объем, м3 |  |  | на загрузку |  | на отмывку |  | на регене- рацию |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| Ц6-277-5 | 3400 | » |  | 14,7 |  |  | 147 |  | 153 |  | – |  | 300 |  | » |
|  | То же, двухкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-6 | 3400 | Антрацит или кварцевый песок |  | 23,8 |  |  | 238 |  | 306 |  | – |  | 544 |  | техническая |
|  | То же, трехкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-7 | 3400 | Антрацит или кварцевый песок |  |  | 33,8 |  | 338 |  | 459 | – |  | 797 |  | техническая |  |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-8 | 700 | Сульфоуголь |  |  | 0,77 |  | 8 |  | 3 | 5 |  | 13 |  | осветленная |  |
| Ц6-277-9 | 1000 | » |  |  | 1,6 |  | 16 |  | 8 | 15 |  | 31 |  | » |  |
| Ц6-277-10 | 1400 | » |  |  | 3,42 |  | 34 |  | 11 | 21 |  | 55 |  | » |  |
| Ц6-277-11 | 2000 | » |  |  | 7,85 |  | 79 |  | 31 | 45 |  | 124 |  | » |  |
| Ц6-277-12 | 2600 | » |  |  | 13,25 |  | 133 |  | 65 | 111 |  | 244 |  | » |  |
| Ц6-277-13 | 3000 | » |  |  | 17,75 |  | 178 |  | 70 | 102 |  | 280 |  | » |  |
| Ц6-277-14 | 3400 | » |  |  | 22,75 |  | 228 |  | 114 | 195 |  | 423 |  | » |  |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-15 | 1000 | Сульфоуголь |  |  | 1,2 |  | 12 |  | 5 | 8 |  | 20 |  | катионированная |  |
| Ц6-277-16 | 1400 | » |  |  | 2,66 |  | 27 |  | 13 | 27 |  | 54 |  | » |  |
| Ц6-277-17 | 2000 | » |  |  | 4,7 |  | 47 |  | 19 | 34 |  | 81 |  | » |  |
| Ц6-277-18 | 2600 | » |  |  | 7,95 |  | 80 |  | 39 | 81 |  | 161 |  | » |  |
| Ц6-277-18 | 3000 | » |  |  | 10,6 |  | 106 |  | 42 | 75 |  | 181 |  | » |  |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-8 | 700 | Катионит |  |  | 0,77 |  | 8 |  | 3 | 5 |  | 13 |  | осветленная |  |
| Ц6-277-9 | 1000 | » |  |  | 1,6 |  | 16 |  | 8 | 15 |  | 31 |  | » |  |
| Ц6-277-10 | 1400 | » |  |  | 3,42 |  | 34 |  | 14 | 21 |  | 55 |  | » |  |
| Ц6-277-11 | 2000 | » |  |  | 5,95 |  | 60 |  | 31 | 45 |  | 105 |  | » |  |
| Ц6-277-12 | 2600 | » |  |  | 10,1 |  | 101 |  | 65 | 111 |  | 112 |  | » |  |
| Ц6-277-13 | 3000 | » |  |  | 13,5 |  | 135 |  | 70 | 102 |  | 137 |  | » |  |
| Ц6-277-14 | 3400 | » |  |  | 17,3 |  | 173 |  | 114 | 195 |  | 368 |  | » |  |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-15 | 1000 | Катионит |  |  | 1,2 |  | 12 |  | 5 | 8 |  | 20 |  | катионированная |  |
| Ц6-277-16 | 1400 | » |  |  | 2,66 |  | 27 |  | 13 | 27 |  | 54 |  | » |  |
| Ц6-277-17 | 2000 | » |  |  | 3,45 |  | 35 |  | 19 | 34 |  | 69 |  | » |  |
| Ц6-277-18 | 2600 | » |  |  | 5,8 |  | 58 |  | 39 | 81 |  | 139 |  | » |  |
| Ц6-277-18 | 3000 | » |  |  | 7,8 |  | 78 |  | 42 | 75 |  | 153 |  | » |  |

Продолжение таблицы 10

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Фильтрующий материал |  |  | Расход на один аппарат, м3 |  |  |  |  |  |  |  | Качество воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | объем, м3 |  | на загрузку |  | на отмывку |  | на регене- рацию |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-11 | 2000 | Анионит |  | 5,0 |  | 50 |  | 99 |  | 120 |  | 170 |  | осветленная |
| Ц6-277-12 | 2600 | » |  | 8,5 |  | 85 |  | 66 |  | 100 |  | 185 |  | » |
| Ц6-277-13 | 3000 | » |  | 11,4 |  | 114 |  | 222 |  | 268 |  | 382 |  | » |
| Ц6-277-14 | 3400 | » |  | 14,6 |  | 146 |  | 291 |  | 351 |  | 497 |  | » |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-17 | 2000 | Анионит |  | 2,95 |  | 30 |  | 59 |  | 78 |  | 108 |  | катионированная |
| Ц6-277-18 | 2600 | » |  | 5,0 |  | 50 |  | 99 |  | 131 |  | 181 |  | » |
| Ц6-277-18 | 3000 | » |  | 6,7 |  | 67 |  | 132 |  | 175 |  | 242 |  | » |
|  | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-19 | 2000 | Катионит + анионит |  | 5 |  | 50 | 68 |  | 94 |  | 144 |  | катионированная |  |
|  | То же, с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-20 | 2000 | Катионит + анионит |  | 3,8 |  | 38 | 48 |  | 71 |  | 109 |  | катионированная |  |
| Ц6-277-21 | 2600 | » |  | 6,4 |  | 64 | 81 |  | 125 |  | 189 |  | » |  |
| Ц6-277-22 | 3400 | » |  | 11 |  | 110 | 142 |  | 209 |  | 319 |  | » |  |
|  | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-23 | 1600 | Катионит + анионит |  | 3,8 |  | 38 | 41 |  | 54 |  | 92 |  | катионированная |  |
| Ц6-277-24 | 2000 | » |  | 6,4 |  | 64 | 82 |  | 110 |  | 174 |  | » |  |
| Ц6-277-25 | 2600 | » |  | 11 |  | 110 | 135 |  | 180 |  | 290 |  | » |  |
|  | Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-28 | 2000 | Активированный уголь |  | 7,8 |  | 78 | 19 |  | – |  | 97 |  | осветленная |  |
| Ц6-277-29 | 2600 | » |  | 13,2 |  | 132 | 31 |  | – |  | 163 |  | » |  |
| Ц6-277-30 | 3000 | » |  | 17,8 |  | 178 | 42 |  | – |  | 220 |  | » |  |
| Ц6-277-31 | 3400 | » |  | 22,8 |  | 228 | 55 |  | – |  | 283 |  | » |  |
|  | Солерастворитель, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-280-1 | 400 | Антрацит |  | 0,06 |  | 1 | 8 |  | – |  | 9 |  | техническая |  |
| Ц6-280-2 | 700 | Кварцевый песок |  | 0,22 |  | 2 | 16 |  | – |  | 18 |  | » |  |
| Ц6-280-3 | 1000 | » |  | 0,4 |  | 4 | 35 |  | – |  | 36 |  | » |  |

Таблица 11 – Нормы расхода ортофосфорной кислоты на промывку агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Ортофосфорная кислота, т |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ц6-341-1 | 2,2 |
| Ц6-341-2 | 4,6 |
| Ц6-341-3 | 8 |
| Ц6-341-4 | 15 |
| Ц6-342-1 | 1,9 |
| Ц6-342-2 | 3,8 |
| Ц6-342-3 | 3,9 |
| Ц6-342-4 | 6 |
| Ц6-343-1 | 0,3 |
| Ц6-343-2 | 0,6 |
| Ц6-343-3 | 1,8 |
| Ц6-343-4 | 1,9 |
| Ц6-344-1 | 0,1 |
| Ц6-344-2 | 0,1 |
| Ц6-344-3 | 0,1 |
| Ц6-344-4 | 0,1 |
| Ц6-344-5 | 1,5 |
| Ц6-345-1 | 0,1 |
| Ц6-345-2 | 0,3 |
| Ц6-346-1 | 1,8 |

Таблица 12 – Нормы расхода материалов на индивидуальные испытания вхолостую и под нагрузкой агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Пар, ГДж (Гкал) | Вода, т |  | Конденсат, т | Электроэнергия, кВт·ч | Природный газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | химически очищенная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ц6-341-1 | 61 300 (14 636) | 2 920 | 1 720 | 1 220 | 587 400 | – |
| Ц6-341-2 | 85 900 (20 515) | 3 060 | 2 320 | 3 150 | 954 525 | – |
| Ц6-341-3 | 148 000 (35 292) | 5 000 | 3 500 | 5 250 | 1 492 975 | – |
| Ц6-341-4 | 280 000 (66 910) | 5 730 | 4 840 | 5 050 | 2 594 350 | – |
| Ц6-342-1 | 45 000 (10 755) | 1 800 | 700 | 460 | 388 485 | – |
| Ц6-342-2 | 70 100 (16 733) | 4 600 | 3 000 | 2 500 | 608 760 | – |
| Ц6-342-3 | 61 100 (14 593) | 4 800 | 3 200 | 2 700 | 536 670 | – |
| Ц6-342-4 | 96 600 (23 080) | 7 680 | 5 700 | 4 940 | 863 478 | – |
| Ц6-343-1 | 8 030 (1 919) | 400 | 150 | 100 | 64 481 | – |
| Ц6-343-2 | 13 200 (3 163) | 490 | 180 | 90 | 100 926 | – |
| Ц6-343-3 | 39 000 (9 313) | 1 240 | 440 | 330 | 338 823 | – |
| Ц6-343-4 | 63 500 (15 168) | 1 500 | 500 | 400 | 608 760 | – |
| Ц6-344-1 | 4 630 (1 105) | 70 | 32 | – | 30 353 | – |
| Ц6-344-2 | 3 840 (918) | 100 | 48 | – | 23 986 | – |
| Ц6-344-3 | 5 170 (1 235) | 130 | 69 | – | 32 271 | – |
| Ц6-344-4 | 14 300 (3 427) | 490 | 180 | – | 109 337 | – |
| Ц6-344-5 | 56 500 (13 483) | 1 265 | 460 | 345 | 473 480 | – |
| Ц6-345-1 | 4 990 (1 193) | 130 | 69 | – | 31 181 | – |
| Ц6-345-2 | 7 720 (1 845) | 400 | 150 | 100 | 45 791 | – |
| Ц6-346-1 | 9 290 (2 218) | 52 500 | – | – | 1 065 542 | 6 531 000 |

Таблица 13 – Продолжительность выполнения шефмонтажа паровых стационарных котлов

Измеритель – т

| Наименование и техническая характеристика оборудования | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала на комплект, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Инженер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Котлы давлением до 3,9 МПа (40 АТА), паропроизводительностью 35–75 т/ч | – | 0,42 | – | – | 1 |
| 2 Котлы давлением до 3,9 МПа (40 АТА), паропроизводительностью 160 т/ч | – | 0,26 | – | 0,26 | 2 |
| 3 Котлы давлением до 9,8 МПа (100 АТА), паропроизводительностью 160 т/ч | – | 0,26 | – | 0,26 | 2 |
| 4 Котлы давлением до 9,8 МПа (100 АТА), паропроизводительностью 220 т/ч | – | 0,22 | – | 0,22 | 2 |
| 5 Котлы давлением до 13,8 МПа (140 АТА), паропроизводительностью 210 т/ч | – | 0,22 | – | 0,22 | 2 |
| 6 Котлы давлением до 13,8 МПа (140 АТА), паропроизводительностью 320 т/ч | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3 |
| 7 Котлы давлением до 13,8 МПа (140 АТА), паропроизводительностью 400–425 т/ч | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 3 |
| 8 Котлы давлением до 13,8 МПа (140 АТА), паропроизводительностью 500 т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 4 |
| 9 Котлы давлением до 13,8 МПа (140 АТА), паропроизводительностью 670 т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 6 |

Таблица 14 – Продолжительность выполнения шефмонтажа водогрейных котлов

Измеритель – т

| Наименование и техническая характеристика оборудования | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала на комплект, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Инженер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Котлы теплопроизводительностью 11,63–58,2 (10–50) МВт (Гкал/ч) | – | 0,47 | – | – | 1 |
| 2 Котлы теплопроизводительностью 116,3 (100) МВт (Гкал/ч) | – | 0,26 | – | 0,26 | 2 |
| 3 Котлы теплопроизводительностью 209 (180) МВт (Гкал/ч) | – | 0,31 | – | 0,31 | 2 |

Таблица 15 – Продолжительность выполнения шефмонтажа углеразмольных мельниц

Измеритель – т

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала на комплект, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории | Инженер 3 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц6-261-2 | 0,53 | – | 0,53 | – | 2 |
| Ц6-261-3 | 0,46 | – | 0,46 | – | 2 |
| Ц6-261-7 | 0,57 | – | 0,57 | – | 2 |
| Ц6-261-8 | 0,36 | – | 0,36 | – | 2 |
| Ц6-261-9 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | – | 3 |
| Ц6-261-11 | 0,71 | – | 0,71 | – | 2 |
| Ц6-261-12 | 0,66 | – | 0,66 | – | 2 |
| Ц6-261-13 | 0,45 | – | 0,45 | – | 2 |
| Ц6-261-14 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | – | 3 |
| Ц6-261-15 | 0,96 | – | 0,96 | – | 2 |
| Ц6-261-16 | 0,74 | – | 0,74 | – | 2 |
| Ц6-261-17 | 0,62 | – | 0,62 | – | 2 |

Таблица 16 – Продолжительность выполнения шефмонтажа агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель – т

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала на комплект, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель бригады | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц6-341-1 | – | 0,49 | 0,49 | 0,98 | 4 |
| Ц6-341-2 | 0,48 | – | 0,96 | 0,96 | 5 |
| Ц6-341-3 | 0,4 | – | 0,8 | 0,8 | 5 |
| Ц6-341-4 | 0,41 | – | 0,82 | 1,23 | 6 |
| Ц6-342-1 | – | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3 |
| Ц6-342-2 | – | 0,39 | 0,39 | 0,78 | 4 |
| Ц6-342-3 | – | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 4 |
| Ц6-342-4 | 0,32 | – | 0,64 | 0,64 | 5 |
| Ц6-343-1 | – | – | 1,97 | 1,97 | 2 |
| Ц6-343-2 | – | – | 0,86 | 0,86 | 2 |
| Ц6-343-3 | – | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3 |
| Ц6-343-4 | – | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 3 |
| Ц6-344-1 | – | – | 6,14 | 6,14 | 2 |
| Ц6-344-2 | – | – | 5,37 | 5,37 | 2 |
| Ц6-344-3 | – | – | 5,66 | 5,66 | 2 |
| Ц6-344-4 | – | – | 3,75 | 3,75 | 2 |
| Ц6-344-5 | – | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 3 |
| Ц6-345-1 | – | – | 3,71 | 3,71 | 2 |
| Ц6-345-2 | – | – | 2,65 | 2,65 | 2 |
| Ц6-346-1 | – | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 3 |
| Ц6-362-1 | – | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 3 |
| Ц6-362-2 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Ц6-363-1 | – | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 4 |
| Ц6-363-2 | 0,34 | – | 0,34 | 0,68 | 4 |
| Ц6-364-1 | – | 0,57 | 0,57 | 1,14 | 4 |
| Ц6-364-2 | – | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 4 |

Продолжение таблицы 16

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  | Количество шефмонтажного персонала на комплект, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель бригады | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц6-364-3 | 0,36 | – | 0,36 | 0,72 | 4 |
| Ц6-364-4 | 0,44 | – | 0,88 | 0,88 | 5 |
| Ц6-364-5 | 0,39 | – | 0,78 | 0,78 | 5 |

Таблица 17 – Продолжительность выполнения шефмонтажа турбинного вспомогательного оборудования

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  | Количество шефмонтажного персонала на комплект, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер 1 категории | Инженер 2 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц6-366-10 | – | 15 | 15 | 2 |
| Ц6-366-11 | – | 20 | 20 | 2 |
| Ц6-366-12 | – | 29 | 29 | 2 |
| Ц6-366-18 | 46 | – | 46 | 2 |
| Ц6-366-19 | 62 | – | 62 | 2 |

Таблица 18 – Нормы расхода фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Высота слоя, м | Объем, м3 | Масса, т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Антрацит | Кварцевый песок | Сульфоуголь | Активированный уголь | Анионит | Катионит | Кольца Рашига |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Фильтр осветлительный вертикальный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однокамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-1 | 1000 | 1 | 0,8 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-2 | 1400 | 1 | 1,6 | 1,3 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-3 | 2000 | 1 | 4,3 | 3,5 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-4 | 2600 | 1 | 7,9 | 5,1 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-5 | 3000 | 1 | 11 | 7,6 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-5 | 3400 | 1 | 14,7 | 11,7 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-1 | 1000 | 1 | 0,8 | – | 1,3 | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-2 | 1400 | 1 | 1,6 | – | 2,6 | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-3 | 2000 | 1 | 4,3 | – | 6,9 | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-4 | 2600 | 1 | 7,9 | – | 10,3 | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-5 | 3000 | 1 | 11 | – | 15,3 | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-5 | 3400 | 1 | 14,7 | – | 23,3 | – | – | – | – | – |
|  | двухкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-6 | 3400 | 0,9 х 2 | 23,8 | 19,1 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-6 | 3400 | 0,9 х 2 | 23,9 | – | 38,2 | – | – | – | – | – |
|  | трехкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-7 | 3400 | 0,9 х 3 | 33,8 | 27,1 | – | – | – | – | – | – |
| Ц6-277-7 | 3400 | 0,9 х 3 | 33,8 | – | 54,2 | – | – | – | – | – |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-8 | 700 | 2 | 0,77 | – | – | 0,54 | – | – | – | – |
| Ц6-277-9 | 1000 | 2 | 1,6 | – | – | 1,12 | – | – | – | – |
| Ц6-277-10 | 1400 | 2 | 3,42 | – | – | 2,42 | – | – | – | – |
| Ц6-277-11 | 2000 | 2,5 | 7,85 | – | – | 5,5 | – | – | – | – |
| Ц6-277-12 | 2600 | 2,5 | 13,25 | – | – | 9,3 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 18

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Высота слоя, м | Объем, м3 | Масса, т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Антрацит | Кварцевый песок | Сульфоуголь | Активированный уголь | Анионит | Катионит | Кольца Рашига |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ц6-277-13 | 3000 | 2,5 | 17,75 | – | – | 12,4 | – | – | – | – |
| Ц6-277-14 | 3400 | 2,5 | 22,75 | – | – | 15,9 | – | – | – | – |
| Ц6-277-8 | 700 | 2 | 0,77 | – | – | – | – | – | 0,44 | – |
| Ц6-277-9 | 1000 | 2 | 1,6 | – | – | – | – | – | 0,84 | – |
| Ц6-277-10 | 1400 | 2 | 3,42 | – | – | – | – | – | 1,81 | – |
| Ц6-277-11 | 2000 | 1,9 | 5,95 | – | – | – | – | – | 4,2 | – |
| Ц6-277-12 | 2600 | 1,9 | 10,1 | – | – | – | – | – | 7,2 | – |
| Ц6-277-13 | 3000 | 1,9 | 13,5 | – | – | – | – | – | 9,6 | – |
| Ц6-277-14 | 3400 | 1,9 | 17,3 | – | – | – | – | – | 12,2 | – |
| Ц6-277-11 | 2000 | 1,6 | 5 | – | – | – | – | 3,7 | – | – |
| Ц6-277-12 | 2600 | 1,6 | 8,5 | – | – | – | – | 6,3 | – | – |
| Ц6-277-13 | 3000 | 1,6 | 11,4 | – | – | – | – | 8,45 | – | – |
| Ц6-277-14 | 3400 | 1,6 | 14,6 | – | – | – | – | 10,8 | – | – |
|  | То же второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-15 | 1000 | 1,5 | 1,2 | – | – | 0,84 | – | – | – | – |
| Ц6-277-16 | 1400 | 1,5 | 2,66 | – | – | 1,62 | – | – | – | – |
| Ц6-277-17 | 2000 | 1,5 | 4,7 | – | – | 3,3 | – | – | – | – |
| Ц6-277-18 | 2600 | 1,5 | 7,95 | – | – | 5,6 | – | – | – | – |
| Ц6-277-18 | 3000 | 1,5 | 10,6 | – | – | 7,4 | – | – | – | – |
| Ц6-277-15 | 1000 | 1,1 | 1,2 | – | – | – | – | – | 0,59 | – |
| Ц6-277-16 | 1400 | 1,1 | 2,66 | – | – | – | – | – | 1,3 | – |
| Ц6-277-17 | 2000 | 1,1 | 3,45 | – | – | – | – | – | 2,45 | – |
| Ц6-277-18 | 2600 | 1,1 | 5,8 | – | – | – | – | – | 4,1 | – |
| Ц6-277-18 | 3000 | 1,1 | 7,8 | – | – | – | – | – | 5,55 | – |
| Ц6-277-17 | 2000 | 0,95 | 2,95 | – | – | – | – | 2,2 | – | – |
| Ц6-277-18 | 2600 | 0,95 | 5 | – | – | – | – | 3,8 | – | – |
| Ц6-277-18 | 3000 | 0,95 | 6,7 | – | – | – | – | 5 | – | – |
|  | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-19 | 2000 | 1,73 | 5 | – | – | – | – | 1,85 | 1,78 | – |
|  | То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-20 | 2000 | 1,2 | 3,8 | – | – | – | – | 1,4 | 1,35 | – |

Продолжение таблицы 18

| Номер норматива | Наименование и техническая характеристика оборудования | Высота слоя, м | Объем, м3 | Масса, т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Антрацит | Кварцевый песок | Сульфоуголь | Активированный уголь | Анионит |  | Катионит | Кольца Рашига |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Ц6-277-21 | 2600 | 1,2 | 6,4 | – | – | – | – | 2,35 |  | 2,25 | – |
| Ц6-277-22 | 3400 | 1,2 | 11 | – | – | – | – | 4,1 |  | 3,9 | – |
|  | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-23 | 1600 | 1,5 | 3,8 | – | – | – | – | 1,4 | 1,35 |  | – |
| Ц6-277-24 | 2000 | 2,1 | 6,4 | – | – | – | – | 2,35 | 2,25 |  | – |
| Ц6-277-25 | 2600 | 2 | 11 | – | – | – | – | 4,1 | 3,9 |  | – |
|  | Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-277-28 | 2000 | 2,5 | 7,8 | – | – | – | 1,7 | – | – |  | – |
| Ц6-277-29 | 2600 | 2,5 | 13,2 | – | – | – | 2,9 | – | – |  | – |
| Ц6-277-30 | 3000 | 2,5 | 17,8 | – | – | – | 3,9 | – | – |  | – |
| Ц6-277-31 | 3400 | 2,5 | 22,8 | – | – | – | 5 | – | – |  | – |
|  | Солерастворитель, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-280-1 | 400 | 0,46 | 0,06 | 0,05 | – | – | – | – | – |  | – |
| Ц6-280-2 | 700 | 0,36 | 0,22 | – | 0,36 | – | – | – | – |  | – |
| Ц6-280-3 | 1000 | 0,3 | 0,4 | – | 0,64 | – | – | – | – |  | – |
|  | Декарбонизатор, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц6-282-1 | 1800 | 2,5 | 6,36 | – | – | – | – | – | – |  | 3,38 |
| Ц6-282-2 | 2400 | 3 | 13,56 | – | – | – | – | – | – |  | 7,21 |
| Ц6-282-3 | 3400 | 3 | 27,22 | – | – | – | – | – | – |  | 14,48 |

Примечания:

1. Для получения 1 т антрацита нужных фракций обрабатывается 2,8 т нормального антрацита.

2. Вид фильтрующего материала для аппаратуры химводоочистки принимается согласно технологии, предусмотренной проектной документацией объекта строительства.

Таблица 19 – Нормы расхода материалов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель – комплект

| Номер норматива | Масло, т | Иввиоль, т | Силикагель, т | Водород, кг | Углекислота, кг | Ингибированная кислота, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ц6-341-1 | 30,2 | – | 1,2 | 22 | 490 | – |
| Ц6-341-2 | 67,7 | 6 | 1,2 | 32 | 710 | – |
| Ц6-341-3 | 77,8 | – | 1,3 | 36 | 800 | – |
| Ц6-341-4 | 83,5 | – | 1,4 | 38,4 | 845 | – |
| Ц6-342-1 | 35,5 | – | 1 | 19 | 420 | – |
| Ц6-342-2 | 64,8 | – | 1,1 | 25 | 550 | – |
| Ц6-342-3 | 43,2 | – | 1,1 | 25,5 | 561 | – |
| Ц6-342-4 | 63,4 | – | 1,2 | 32 | 710 | 40 |
| Ц6-343-1 | 3,2 | – | 0,6 | – | – | – |
| Ц6-343-2 | 9,6 | – | 0,6 | 9 | 200 | – |
| Ц6-343-3 | 15,1 | – | 0,87 | 18,3 | 405 | – |
| Ц6-343-4 | 30,7 | – | 1 | 19 | 420 | – |
| Ц6-344-1 | 1,1 | – | 0,1 | – | – | – |
| Ц6-344-2 | 1,1 | – | 0,1 | – | – | – |
| Ц6-344-3 | 1,6 | – | 0,1 | – | – | – |
| Ц6-344-4 | 3,2 | – | 0,6 | – | – | – |
| Ц6-344-5 | 26,9 | – | 1 | 19 | 420 | – |
| Ц6-345-1 | 1,6 | – | 0,1 | – | – | – |
| Ц6-345-2 | 3,2 | – | 0,6 | – | – | – |
| Ц6-346-1 | 50 | – | 1 | 19 | 420 | – |