Отдел 1. Распределительные устройства и подстанции

Раздел 1. Распределительные устройства открытые 6-750 кВ

Группа 8-1. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-1-1 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 250кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,21 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,03 |
| Ц8-1-2 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 400кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,21 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,36 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,03 |
| Ц8-1-3 | Трансформатор трехфазный 35кВ, мощность 630кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,48 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,228 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,65 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,03 |
| Ц8-1-4 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 1000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,257 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,03 |
| Ц8-1-5 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 1600кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,258 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 3,4 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,04 |
| Ц8-1-6 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 2500кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,56 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,01 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 7,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,257 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 5,7 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00015 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,96 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03225 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,77 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 2 |
| Ц8-1-7 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 4000, 6300 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,67 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,97 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 10,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,257 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 7,5 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00015 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,38 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03335 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 10 |
| Ц8-1-8 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 10000- 40000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,16 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 4,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,62 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 9,8 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0003 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 20 |
| Ц8-1-9 | Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощность 63000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 556 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 44,17 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,62 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 11,6 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0003 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00236 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0394 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 20 |
| Ц8-1-10 | Трансформатор трехфазный 110кВ, мощность 2500-6300 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,45 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 30,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,44 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 9,77 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 30,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,82 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 8,4 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00036 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-11 | Трансформатор трехфазный 110 кВ, мощность 10000, 16000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 50,9 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,49 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 13,07 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 51 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 43,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,7 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 10,4 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00033 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 22 |
| Ц8-1-12 | Трансформатор трехфазный 110 кВ, мощность 25000-80000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 586 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,92 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 56,61 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 45,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,32 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 13,58 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 58,83 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 45,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,91 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 12 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0003 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-13 | Трансформатор трехфазный 110 кВ, мощность 125000-250000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 863 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 77,3 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 45,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,32 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 19,2 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 86,56 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 10,41 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 45,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 21,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00434 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,11 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 14,2 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00024 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03415 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0035 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,056 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,26 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-14 | Трансформатор трехфазный 110 кВ, мощность 400000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1083 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 100,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 7,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 52,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,69 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 24,12 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 90,12 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 14,09 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 52,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 27,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00454 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,15 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 17,8 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00024 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03415 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0044 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,074 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,88 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-15 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 150 кВ, мощность 16000-63000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 777 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 82,12 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 51,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,39 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 17,29 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 78,22 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 10,12 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 51,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,88 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 15,9 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00024 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0024 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,039 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 22 |
| Ц8-1-16 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 150 кВ, мощность 125000-250000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1066 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 117,28 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 7,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,51 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 14,28 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 91,64 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 11,9 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 63,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 26,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,058 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00223 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,29 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 21,78 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00027 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0343 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0035 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,057 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,28 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-17 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220 кВ, мощность 25000-160000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1099 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 145,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 82,76 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 45,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,87 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 10,15 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 73,27 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 11,87 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 45,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00583 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,472 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 22,44 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0003 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0343 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00236 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,039 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,84 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-18 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220 кВ, мощность 200000, 250000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1263 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 99,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 45,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,64 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 14,28 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 75,65 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 17,64 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 45,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 24,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,068 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00515 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,533 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 25,79 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00027 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0343 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0035 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,057 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,28 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,44 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-19 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220 кВ, мощность 400000, 630000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1626 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 117,41 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 54,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,56 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 19,04 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 87,71 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 20,71 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 54,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 29,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,078 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00671 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,69 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 33,2 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00033 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03445 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0048 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,077 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,26 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,76 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-20 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 330 кВ, мощность 63000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 100,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,88 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 48,99 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,42 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 14,28 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 77,55 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 21,7 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 48,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,066 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00631 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,613 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 23,49 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00036 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 25 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03445 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0035 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,057 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,28 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,92 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-21 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 330кВ, мощность 125000-400000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 117,41 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,88 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,11 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 15,9 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 84,53 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 33 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 53,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,066 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00661 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,613 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 28,58 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0006 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03445 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0037 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,059 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,52 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-22 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 330кВ, мощность 1250000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 250,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 158,66 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 58,89 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,87 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 20,86 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 96,21 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 40,36 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 58,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,074 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00701 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,754 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 37,58 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00036 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03445 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0048 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,077 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,26 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,92 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-23 | Автотрансформатор однофазный 330 кВ, мощность 133000 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1016 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 84,91 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,88 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 33,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,96 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 10,15 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 58,51 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 15,36 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 33,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 16,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00649 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,613 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 20,73 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00033 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 25 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0351 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0024 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,039 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,76 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 12 |
| Ц8-1-24 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ, мощность 250000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 107,63 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 41,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,1 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 16,93 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 72,98 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 26,4 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 41,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,69 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 30,44 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00018 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00048 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0077 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,72 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-25 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ, мощность 400000 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1671 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 129,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 61,69 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,88 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 18,8 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 82,25 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 31,1 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 61,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 15,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,072 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,69 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 33,81 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00018 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00064 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,96 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-26 | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ, мощность 630000, 1000000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1863 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 311,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 194,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,94 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 20,98 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 86,95 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 21,83 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 63,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 49,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,69 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 37,71 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00018 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00064 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,96 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 4,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |
| Ц8-1-27 | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 500 кВ, мощность 135000, 167000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 86,18 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 38,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,56 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 10,15 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 77,55 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 21,7 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 38,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 12,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,41 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 21,86 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00024 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,41 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 25 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00031 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0052 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,48 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,28 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 16 |
| Ц8-1-28 | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 500 кВ, мощность 267000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 104,84 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 46,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,32 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 10,15 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 77,55 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 25,51 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 46,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 16,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,072 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,69 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 23,3 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00024 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 25 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00048 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0077 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,72 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,28 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 16 |
| Ц8-1-29 | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 500 кВ, мощность 533000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 115,63 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 61,69 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,4 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 10,15 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 81,36 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 34,02 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 61,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,064 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,69 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 23,45 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,00015 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00064 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,01 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,96 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,28 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 16 |
| Ц8-1-30 | Трансформатор или автотрансформатор 750 кВ, мощность 333000 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1528 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 190,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 116,39 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,72 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 56,99 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,36 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 17,21 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 217,05 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 34,02 |
| М351101 | Установка суховей | маш.ч | 56,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 12,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,641 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 30,93 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0003 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03316 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00048 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0077 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,72 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 4,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/19 | Лакоткань на капроне электроизоляционная марки ЛКМ, толщиной 0,2 мм | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 24 |

Группа 8-2. Трансформаторы для регулирования напряжения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-2-1 | Трансформатор трехфазный последовательный 35 кВ, мощностью 240000 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 42,77 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,56 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 9,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 8,63 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00133 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0225 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 10 |
| Ц8-2-2 | Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 29,32 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,71 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 9,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 7,02 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00139 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0222 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 10 |
| Ц8-2-3 | Трансформатор трехфазный линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 478 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,85 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 42,52 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,2 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 2,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 9,84 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/10 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 х 16 мм, длиной 165 мм | т | 0,00155 |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,0247 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 10 |

Группа 8-3. Система охлаждения трансформаторов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-3-1 | Система охлаждения вида ДЦ навесная (единица измерения - охлаждающее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,54 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 3,28 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 1,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,25 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| Ц8-3-2 | Система охлаждения вида ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей (единица измерения - охлаждающее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,62 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 14,34 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 12,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00785 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,7 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,05 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| Ц8-3-3 | Система охлаждения вида Ц (единица измерения - охлаждающее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,09 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 12,36 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 7,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,267 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,44 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |

Группа 8-4. Реакторы масляные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-4-1 | Реактор заземляющий 6-35 кВ, мощность 200кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,3406 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,13 |
| Ц8-4-2 | Реактор заземляющий 6-35 кВ, мощность 500кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00121 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,36 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,3406 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,19 |
| Ц8-4-3 | Реактор заземляющий 6-35 кВ, мощность 1000кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,3406 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,3 |
| Ц8-4-4 | Реактор заземляющий 6-35 кВ, мощность 1600кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 3,49 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,3406 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,3 |
| Ц8-4-5 | Реактор шунтирующий, напряжение 110кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,36 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,49 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 4,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,11 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 12 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3,2637 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03325 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,005 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 12 |
| Ц8-4-6 | Реактор шунтирующий, напряжение 500кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 42,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,73 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 29,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,56 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 6,85 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 63,08 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 9,77 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 14,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00234 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,41 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 24 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,75598 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,28 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03415 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,005 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 10 |
| Ц8-4-7 | Реактор шунтирующий, напряжение 750кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 947 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 81,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 41,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,87 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 6,85 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 192,93 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 9,77 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 17,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 16,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 14 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00434 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,641 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 36 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 19,5822 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,24 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 40 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03415 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/10 | Подкладки костыльного скрепления Д-43 к железнодорожным рельсам типа Р-43 | т | 0,005 |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 14 |

Группа 8-5. Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-5-1 | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции трансформатора, автотрансформатора или реактора (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 476 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 206,89 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 23,48 |
| М350951 | Установка иней | маш.ч | 182,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 1,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 620 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 70 |
| Ц8-5-2 | Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора мощностью до 80МВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 61,43 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 19,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0134 |
| Ц8-5-3 | Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора мощностью до 200МВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 68,54 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 25,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,008 |
| Ц8-5-4 | Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора мощностью св. 200МВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 75,27 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 31,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0304 |

Группа 8-6. Трансформаторы тока

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-6-1 | Трансформатор тока, напряжение 35кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0003 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005579 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001594 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,797 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,9 |
| Ц8-6-2 | Трансформатор тока, напряжение 110кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,88 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,94 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005327 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001522 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,761 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,017 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,5 |
| Ц8-6-3 | Трансформатор тока, напряжение 150кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,94 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00156 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005327 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001522 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,761 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |
| Ц8-6-4 | Трансформатор тока, напряжение 220кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,28 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,94 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00156 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005327 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001522 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,761 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |
| Ц8-6-5 | Трансформатор тока, напряжение 330кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,14 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,36 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00156 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01008 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00288 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,44 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,087 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |
| Ц8-6-6 | Трансформатор тока, напряжение 500кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,18 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 21,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,92 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00156 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005831 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001666 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,833 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |
| Ц8-6-7 | Трансформатор тока, напряжение 750кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,72 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 28,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,92 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00156 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005117 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001462 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,731 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,045 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |

Группа 8-7. Трансформаторы напряжения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-7-1 | Трансформатор напряжения 35 кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,33 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,25 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00798 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00228 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,14 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,9 |
| Ц8-7-2 | Трансформатор напряжения 110 кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,97 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00048 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00896 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00256 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,28 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,5 |
| Ц8-7-3 | Трансформатор напряжения 220 кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,3 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00048 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00165 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01022 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00292 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,46 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |
| Ц8-7-4 | Трансформатор напряжения 330 кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,99 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0009 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00168 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01071 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00306 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,53 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,1 |
| Ц8-7-5 | Трансформатор напряжения 500 кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 14,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00105 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00168 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01162 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00332 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,66 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,9 |
| Ц8-7-6 | Трансформатор напряжения 750 кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 374 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,46 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 16,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,79 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0016 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,6 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01246 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00356 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,78 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,049 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 4,5 |

Группа 8-8. Выключатели воздушные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-8-1 | Выключатели воздушные, напряжение 35кВ, тип ВВУ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,94 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 13,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,41 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,6 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006209 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001774 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,887 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-8-2 | Выключатели воздушные, напряжение 110кВ, типы ВВУ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 54,45 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 26,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,1 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 6,4 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,04 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006209 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001774 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,887 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-8-3 | Выключатели воздушные, напряжение 110кВ, типы ВВБК (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,91 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 18,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,5 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 6,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,2 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006132 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001752 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,876 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-8-4 | Выключатели воздушные, напряжение 220кВ, типы ВВД (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 69,05 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 35,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,1 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 12 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,33 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,2 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00749 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00214 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,65 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,07 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0004 |
| Ц8-8-5 | Выключатели воздушные, напряжение 220кВ, типы ВНВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 80,98 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 41,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,75 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 10 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,2 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,65 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0004 |
| Ц8-8-6 | Выключатели воздушные, напряжение 330кВ, типы ВНВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 689 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 105,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 50,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,8 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 4 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0005 |
| Ц8-8-7 | Выключатели воздушные, напряжение 330кВ, типы ВВ, ВВДМ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 212,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 130,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 64,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,99 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 12 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0004 |
| Ц8-8-8 | Выключатели воздушные, напряжение 500кВ, типы ВВ ВВБК (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1783 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 362,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 219,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 119,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 23,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,88 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 16 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 16 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,03115 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0089 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4,45 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0005 |
| Ц8-8-9 | Выключатель, напряжение 500кВ, типы ВНВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 768 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 117,79 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 57,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 21,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0013 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,41 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 24 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 16 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02807 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00802 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0005 |
| Ц8-8-10 | Выключатель, напряжение 750кВ, типы ВНВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 333,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 196,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 104,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 32,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00375 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 7,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 32 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 7,2 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02772 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00792 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,96 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0012 |
| Ц8-8-11 | Выключатель, напряжение 750кВ, типы ВВБ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 572,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 345,24 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 181,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 46,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 31,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 28,9 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 8,14 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 60 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 32,8 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02772 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00792 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,96 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0008 |
| Ц8-8-12 | Выключатель-отключатель напряжением 750 кВ, тип ВО (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1764 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 394,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 233,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 123,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 38,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/50 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00501 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00362 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,47 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 38 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 25,2 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000931 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,133 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |

Группа 8-9. Выключатели масляные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-9-1 | Выключатель масляный, напряжение 35кВ, тип ВТД-35 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,55 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,6 |
| Ц8-9-2 | Выключатель масляный, напряжение 35кВ, тип С-35 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,09 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,55 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0018 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,6 |
| Ц8-9-3 | Выключатель масляный, напряжение 35кВ, тип ВМК-35 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,28 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,35 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 5 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,6 |
| Ц8-9-4 | Выключатель масляный, напряжение 110кВ, тип У-110 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,56 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0012 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,7 |
| Ц8-9-5 | Выключатель масляный, напряжение 110кВ, тип МКП-110 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,4 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 25,39 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,7 |
| Ц8-9-6 | Выключатель масляный, напряжение 110кВ, тип ВМТ-110 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,62 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,6 |
| Ц8-9-7 | Выключатель масляный, напряжение 220кВ, тип У-220 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 461 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 60,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,11 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,104 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,7 |
| Ц8-9-8 | Выключатель масляный, напряжение 220кВ, тип ВМТ-220 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,56 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 14,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,07 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 11,5 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 10,5 |

Группа 8-10. Обработка и защита трансформаторного масла

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-10-1 | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 0,85 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц8-10-2 | Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 0,65 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 0,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц8-10-3 | Очистка масла для трансформаторов 110-750кВ с доведением механических примесей до 10 г/т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 0,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц8-10-4 | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 0,4 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 0,4 |
| М351051 | Установка передвижная цеолитовая | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц8-10-5 | Установка пленочной защиты трансформаторного масла (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,77 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,69 |
| М350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0043 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,53 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,16 |

Группа 8-11. Разъединители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-11-1 | Разъединитель, напряжение 35кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002121 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000606 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,303 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-2 | Разъединитель, напряжение 35кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,72 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002121 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000606 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,303 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-3 | Разъединитель, напряжение 35кВ, на ток 2000-3200 А без заземляющих ножей (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,49 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002121 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000606 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,303 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-4 | Разъединитель, напряжение 35кВ, на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,12 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002121 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000606 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,303 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-5 | Разъединитель, напряжение 110 и 150кВ на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00714 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00204 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,02 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-6 | Разъединитель, напряжение 110 и 150кв, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,35 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 7,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00714 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00204 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,02 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-7 | Разъединитель, напряжение 220кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,12 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,15 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-8 | Разъединитель, напряжение 220кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,15 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-9 | Разъединитель, напряжение 330 и 500 кВ, ток 3200 А (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 49,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0111 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,603 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00707 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00202 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-10 | Разъединитель, напряжение 750 кВ, ток 4000 А (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 68,41 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 27,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 13,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0166 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0167 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,28 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-11 | Разъединитель, напряжение 500 кВ, подвесной (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 16,88 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 33,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0303 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,4 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-11-12 | Разъединитель, напряжение 750 кВ, подвесной (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 549 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,82 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 31,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 58,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0284 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0066 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-12. Отделители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-12-1 | Отделитель однополюсный с заземляющими ножами, напряжение 35кВ (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,81 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,61 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00108 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001547 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000442 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,221 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 5,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-12-2 | Отделитель однополюсный с заземляющими ножами, напряжение 110кВ (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,6 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00108 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,66 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00735 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,05 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-12-3 | Отделитель однополюсный без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,7 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00288 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004634 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001324 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,662 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-13. Заземлители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-13-1 | Заземлитель однополюсный, напряжение 110кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00036 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000784 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000224 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,112 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-13-2 | Заземлитель однополюсный, напряжение 330кВ (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,53 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,338 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-13-3 | Заземлитель однополюсный, напряжение 500кВ (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0054 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,338 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-13-4 | Заземлитель однополюсный, напряжение 750кВ (единица измерения - компл. (3 полюса)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,86 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,88 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0054 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,338 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-14. Короткозамыкатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-14-1 | Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,35 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001841 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000526 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,263 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-14-2 | Короткозамыкатель однополюсный, напряжение 110кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,99 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,018 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000651 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000186 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,093 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-14-3 | Короткозамыкатель однополюсный, напряжение 150, 220кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,028 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001869 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000534 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,267 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат стальной | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-15. Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-15-1 | Разрядник, напряжение 35кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00015 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,039 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01043 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00298 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,49 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,1 |
| Ц8-15-2 | Разрядник, напряжение 110кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00039 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,084 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01463 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00418 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,09 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,031 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,2 |
| Ц8-15-3 | Разрядник, напряжение 150кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,9 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0009 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,111 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01806 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00516 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,58 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,4 |
| Ц8-15-4 | Разрядник, напряжение 220кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,92 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,111 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02023 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00578 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,89 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,028 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,8 |
| Ц8-15-5 | Разрядник, напряжение 330кВ,типы РВМГ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,17 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0024 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,15 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006888 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001968 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,984 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,8 |
| Ц8-15-6 | Разрядник, напряжение 330кВ, типы РВМК (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 56,36 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 22,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0024 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,141 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0154 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0044 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,8 |
| Ц8-15-7 | Разрядник, напряжение 500кВ, типы РВМГ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 52,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 21,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,528 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 5,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,7 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 5,8 |
| Ц8-15-8 | Разрядник, напряжение 500кВ, типы РВМК (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 103,57 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 40,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,84 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0036 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,528 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 5,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0196 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 5,8 |
| Ц8-15-9 | Разрядник, напряжение 750 кВ в одноколонковом исполнении (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,22 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0009 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,553 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 7,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0133 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0038 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,9 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,8 |
| Ц8-15-10 | Ограничитель перенапряжения, напряжение до 220кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,063 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,8 |
| Ц8-15-11 | Ограничитель перенапряжения, напряжение до 500кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,9 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,153 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0032 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,045 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,8 |

Группа 8-16. Предохранители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-16-1 | Предохранитель напряжением 35 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |

Группа 8-17. Опоры шинные и изоляторы опорные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-17-1 | Опора шинная, напряжение 35кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,097 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| Ц8-17-2 | Опора шинная, напряжение 110кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001694 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000484 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,242 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| Ц8-17-3 | Опора шинная, напряжение 150кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001694 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000484 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,242 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| Ц8-17-4 | Опора шинная, напряжение 220кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001694 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000484 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,242 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| Ц8-17-5 | Опора шинная, напряжение 330кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002688 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000768 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,384 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| Ц8-17-6 | Опора шинная, напряжение 500кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001092 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000312 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,156 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
| Ц8-17-7 | Опора шинная, напряжение 750кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001148 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000328 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,164 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| Ц8-17-8 | Изолятор опорный, напряжение 35кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000553 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000158 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,079 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| Ц8-17-9 | Изолятор опорный, напряжение 110кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001701 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000486 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,243 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |

Группа 8-18. Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-18-1 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,984 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000742 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000212 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,106 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| Ц8-18-2 | Ввод линейный маслонаполненный, напряжение 110кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,44 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00326 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,312 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,86 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002114 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000604 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,302 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |
| Ц8-18-3 | Ввод линейный маслонаполненный, напряжение 220кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 30,72 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,64 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |

Группа 8-19. Прогрев маслонаполненных вводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-19-1 | Прогрев маслонаполненных вводов, напряжение 110кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,007 |
| Ц8-19-2 | Прогрев маслонаполненных вводов, напряжение 150, 220кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 60,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,022 |
| Ц8-19-3 | Прогрев маслонаполненных вводов, напряжение 330кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 114,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,024 |
| Ц8-19-4 | Прогрев маслонаполненных вводов, напряжение 500кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 175,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,06 |
| Ц8-19-5 | Прогрев маслонаполненных вводов, напряжение 750кВ (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 205,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,08 |

Группа 8-20. Гирлянды поддерживающие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-20-1 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 35 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц8-20-2 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 110 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц8-20-3 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 150 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц8-20-4 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 220 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,23 |
| Ц8-20-5 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 330кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
| Ц8-20-6 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 500кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
| Ц8-20-7 | Гирлянда из подвесных изоляторов, одиночная, напряжение 750кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |

Группа 8-21. Ошиновка гибкая

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-21-1 | Шина сборная, напряжение 35кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,43 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,23 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-2 | Шина сборная, напряжение 35кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,3 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,48 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-3 | Шина сборная, напряжение 35кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,23 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-4 | Шина сборная, напряжение 35кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,58 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,23 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-5 | Шина сборная, напряжение 110-150кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,19 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-6 | Шина сборная, напряжение 110-150кВ, сечение до 400 мм2, 2 провода в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,66 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-7 | Шина сборная, напряжение 110-150кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,11 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,33 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-8 | Шина сборная, напряжение 110-150кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,37 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-9 | Шина сборная, напряжение 220кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-10 | Шина сборная, напряжение 220кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,75 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-11 | Шина сборная, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, 3 провода в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,77 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-12 | Шина сборная, напряжение 330кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,58 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,19 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-13 | Шина сборная, напряжение 330кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,01 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-14 | Шина сборная, напряжение 330кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,87 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-15 | Шина сборная, напряжение 500кВ, сечение до 640 мм2, 1 провод в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,34 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,44 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-16 | Шина сборная, напряжение 500кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,16 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-17 | Шина сборная, напряжение 500кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-18 | Шина сборная, напряжение 750кВ, сечение до 640 мм2, 3 провода в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,06 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-19 | Мост шинный, напряжение 35кВ, сечениие до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,31 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,38 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-20 | Мост шинный, напряжение 35кВ, сечениие до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,4 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,54 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-21 | Мост шинный, напряжение 35кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,54 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,18 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-22 | Мост шинный, напряжение 35кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,31 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-23 | Мост шинный, напряжение 110-150кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,04 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-24 | Мост шинный, напряжение 110-150кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,78 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,59 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-25 | Мост шинный, напряжение 110-150кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,08 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,2 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-26 | Мост шинный, напряжение 110-150кВ, сечение до 600 мм2, 2 провода в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,49 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,5 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-27 | Мост шинный, напряжение 220кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,01 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-28 | Мост шинный, напряжение 220кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-29 | Мост шинный, напряжение 220кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе 3 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-30 | Мост шинный, напряжение 330кВ, сечение до 640 мм2, 1 провод в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,42 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-31 | Мост шинный, напряжение 330кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,77 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-32 | Мост шинный, напряжение 330кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,91 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,97 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-33 | Мост шинный, напряжение 500кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,18 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-34 | Мост шинный, напряжение 500кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,53 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,84 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,53 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-35 | Мост шинный, напряжение 500кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,66 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,55 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 10,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-21-36 | Мост шинный, напряжение 750 кВ, сечение до 640 мм2, 3 провода в фазе (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,45 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,48 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 13,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-22. Ошиновка жесткая

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-22-1 | Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110кВ (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,33 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 13,5 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 3,5 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шина алюминиевая из алюминиевой трубы | м | П |
| Ц8-22-2 | Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 220кВ (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,71 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,44 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00192 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 17,3 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шина алюминиевая из алюминиевой трубы | м | П |

Группа 8-23. Спуски, петли и перемычки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-23-1 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00008 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-23-2 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-23-3 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе 1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00024 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-23-4 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00048 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-23-5 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 14,34 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00072 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-24. Токопроводы подвесные генераторного напряжения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-24-1 | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 185 мм2, количество проводов в фазе 10 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 18,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-24-2 | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 185 мм2, количество проводов в фазе 14 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 21,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 21,45 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 21,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-24-3 | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 185 мм2, количество проводов в фазе 16 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 24,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 24,62 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,92 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-24-4 | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе 6 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 340 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 17,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 17,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 17,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,72 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-24-5 | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе 9 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 423 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 22,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 22,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 22,09 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-24-6 | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе 12 (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 26,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 26,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,44 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-25. Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,3 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00136 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 0,8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-2 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,4 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,15 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 1,2 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 30 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-3 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1051 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 78,57 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 3,6 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,5 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00374 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0149 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,44 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 21,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001141 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000326 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,163 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00055 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 168 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 16 |
| Ц8-25-4 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная с выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 86,95 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,88 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 14,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 3,6 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,9 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0043 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0179 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,73 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 23,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001141 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000326 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,163 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00055 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 168 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 16 |
| Ц8-25-5 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 147,24 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 15,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 28,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 5,4 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0045 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0183 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,98 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 36,45 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002065 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00059 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,295 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,363 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 252 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 24 |
| Ц8-25-6 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная с выключателем система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 154,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 16,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 31,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 5,88 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0051 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,38 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 34,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002065 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00059 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,295 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,363 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 252 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 24 |
| Ц8-25-7 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА по схеме блок линия -трансформатор с выключателем на стороне 110кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВА (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 811 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 46,96 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,68 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00382 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,952 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 14,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004305 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00123 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,615 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00044 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,376 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 10,8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 184 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 30 |
| Ц8-25-8 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА по схеме два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 95,83 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 79,58 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 14,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 3,78 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0095 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,01845 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,142 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 31,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 40 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01036 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00296 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,48 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00099 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,85 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 24,3 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,476 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 414 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 67 |
| Ц8-25-9 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА по схеме мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 172,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 132,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 25,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01055 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0205 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,38 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 35 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 45 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,012838 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003668 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,834 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,94 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,529 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 460 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 74 |
| Ц8-25-10 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВА по схеме блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 940 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 54,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 10,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,03 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00566 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 1,36 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0197 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,29 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 28,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 19 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004284 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001224 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,612 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00044 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,38 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 10,8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,267 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 18,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 30 |
| Ц8-25-11 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВА по схеме два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2340 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 108,4 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 10,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 19,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 3,78 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00833 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,06 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,14 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 25,10082 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 65,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 98 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01036 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00296 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,48 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00099 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,85 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 50,7 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,46 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 41,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 67 |
| Ц8-25-12 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ содним трансформатором мощностью до 40000 кВА по схеме мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2395 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 142,16 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 13,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 30,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00925 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0205 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,71 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 27,8898 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 37,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 110 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01071 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00306 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,53 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,94 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 35,4 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,74 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 46 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 74 |
| Ц8-25-13 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВА по схеме линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 72,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0058 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 1,36 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0205 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,38 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 11,15592 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 29,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004494 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001284 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,642 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00044 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,38 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 10,8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,28 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 184 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 30 |
| Ц8-25-14 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВА по схеме два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2703 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 133,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 30,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 3,78 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00833 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,06 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,14 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 12,55041 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 67,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 103 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01036 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00296 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,48 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00099 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,85 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 52,6 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 414 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 67 |
| Ц8-25-15 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВА по схеме мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2783 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 224,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 167,54 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 102,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 41,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0175 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0205 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,95 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 27,8898 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 37,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 114 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01071 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00306 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,53 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,94 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 36 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,75 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 460 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 74 |
| Ц8-25-16 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВА блок линия-трансформатор с выключателем (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2063 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 95,96 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 100,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 19,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,68 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0043 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 1,36 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0134 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,43 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 16,85256 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 14,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004284 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001224 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,612 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,38 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 10,8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,26 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 184 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 30 |
| Ц8-25-17 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВА два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 306,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 231,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 154,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 27,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 42,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 3,78 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00968 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,06 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0302 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,22 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 37,9776 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 33 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 44 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01001 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00286 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,43 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,85 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 24,3 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 414 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 67 |
| Ц8-25-18 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВА мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3733 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 357,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 267,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 167,54 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 30,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 53,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0108 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0335 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,58 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 42,1314 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 36,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 49 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01071 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00306 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,53 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,94 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,67 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 460 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 74 |
| Ц8-25-19 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 63000 кВА блок линия-трансформатор с выключателем (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 140,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 106,37 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 20,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,68 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0043 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 1,36 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0134 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,43 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 16,85256 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 14,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 21 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004284 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001224 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,612 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,38 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 10,8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,55 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 184 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 30 |
| Ц8-25-20 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВА два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 321,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 239,89 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,47 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 27,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 48,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 3,78 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00968 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,06 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0302 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,22 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 37,9776 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 33,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 44 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01036 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00296 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,48 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,85 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 24,3 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,71 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 414 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 67 |
| Ц8-25-21 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВА мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3886 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 370,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 275,43 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 175,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 30,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 58,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 4,2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0108 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0335 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,58 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 42,1314 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 35 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 49 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01071 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00306 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,53 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 5 |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,94 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,79 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 460 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-22 | Открытое распределительное устройство напряжением 220кВ для блочных подстанций по схеме блок линия-трансформатор с разъединителем (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,72 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 51,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,07 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,3 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 4,6 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,468 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 14,835 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 2 |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,3 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 6 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,36 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-23 | Открытое распределительное устройство напряжением 220кВ для блочных подстанций по схеме блок линия-трансформатор с отделителем (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 85,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,64 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,5 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 9,2 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,6 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 29,67 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 12,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 21 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0085 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 2 |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,35 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,42 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-24 | Открытое распределительное устройство напряжением 220кВ для блочных подстанций по схеме два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 892 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 334,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 106,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 178,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,96 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 19,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 2 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 18 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 10,5 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 59,34 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 25,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 42 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 3 |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,5 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,57 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-25 | Открытое распределительное устройство напряжением 220кВ для блочных подстанций по схеме мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 404,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 126,93 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,65 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 223,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 21,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 21,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 2,1 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 28 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 14,6 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 89,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 39 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 65 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 3 |
| 5/20-30-3/3 | Лента с запонками | 100 м | 0,55 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,63 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | П |
| Ц8-25-26 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,07 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,246 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5934 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,001 |
| Ц8-25-27 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с шинными аппаратами (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,27 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,492 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 1,7802 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,001 |
| Ц8-25-28 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ с разъединителем или отделителем (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,2132 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,11868 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-25-29 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,4264 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2967 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,001 |

Группа 8-27. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-27-1 | Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0492 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| Ц8-27-2 | Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0492 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| Ц8-27-3 | Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0492 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| Ц8-27-4 | Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0492 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |

Группа 8-28. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-28-1 | Ячейка линии (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,57 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,65 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 67,27 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,58 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 16,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00583 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,47888 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 7,59552 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6,44 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 5 |
| Ц8-28-2 | Ячейка трансформатора (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 25,89 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,34 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00526 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,47888 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,0439 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 4 |
| Ц8-28-3 | Ячейка совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,41 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 37,57 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00708 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,5658 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 7,59552 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 9,83 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 11 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 6 |
| Ц8-28-4 | Ячейка трансформатора и линий (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,65 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 81,36 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,97 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 22,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00804 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,60844 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 7,59552 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 9,48 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 6 |
| Ц8-28-5 | Ячейка совмещенного секционного и обходного выключателя (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,43 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,26 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,87 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00583 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,4346 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 6,29004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7,96 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 5 |
| Ц8-28-6 | Ячейка шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин) (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,26 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 33,26 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,26 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00578 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,52152 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 6,29004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7,61 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 5 |
| Ц8-28-7 | Ячейка обходного выключателя (единица измерения - ячейка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 28,3 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,74 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00506 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,4346 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,0439 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7,96 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 5 |
| Ц8-28-8 | Узел шинных аппаратов (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,46 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/505 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-130-30/158 | Смазка Циатим-201 | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00143 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1312 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 1,24614 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,87 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 1 |

Раздел 2. Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ

Группа 8-42. Изоляторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-42-1 | Изолятор напряжением 35 кВ, опорный (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000546 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000156 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,078 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0034 |
| Ц8-42-2 | Изолятор напряжением 35 кВ, проходной (единица измерения - компл. (3 шт.)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0002 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000546 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000156 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,078 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Плита проходная | шт. | П |

Группа 8-43. Разъединители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-43-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ, ток до 1000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00245 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,35 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/22 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 6,4 |

Группа 8-44. Выключатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-44-1 | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, ток 1600 А (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,41 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 2,6703 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006272 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001792 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,896 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0003 |

Группа 8-45. Ошиновка гибкая

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-45-1 | Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,00102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-45-2 | Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |

Группа 8-46. Ошиновка из алюминиевых труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-46-1 | Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм (единица измерения - пролет (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,29 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 5,2 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 3,68 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Раздел 3. Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ

Группа 8-52. Изоляторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-52-1 | Изолятор опорный, напряжение до 10кВ, количество точек крепления 1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,024 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,008 |
| Ц8-52-2 | Изолятор опорный, напряжение до 10кВ, количество точек крепления 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,024 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000032 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,016 |
| Ц8-52-3 | Изолятор опорный, напряжение до 10кВ, количество точек крепления 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,025 |
| Ц8-52-4 | Изолятор опорный, напряжение до 20 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| Ц8-52-5 | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| Ц8-52-6 | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 20кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |

Группа 8-53. Трансформаторы тока

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-53-1 | Трансформатор тока, напряжение до 10кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000273 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000078 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,039 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-53-2 | Трансформатор тока, напряжение до 20кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000658 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000188 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,094 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |

Группа 8-54. Трансформаторы напряжения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-54-1 | Трансформатор напряжения до 10 кВ, однофазный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-54-2 | Трансформатор напряжения до 10 кВ, трехфазный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-54-3 | Трансформатор напряжения до 20 кВ, трехфазный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-55. Разъединители однополюсные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-55-1 | Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| Ц8-55-2 | Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 1000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000574 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000164 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,082 |
| Ц8-55-3 | Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 3000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000644 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000184 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,092 |
| Ц8-55-4 | Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 5000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000931 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,133 |

Группа 8-56. Разъединители трехполюсные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-56-1 | Разъединители трехполюсные, напряжение до 10кВ, ток до 600А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |
| Ц8-56-2 | Разъединители трехполюсные, напряжение до 10кВ, ток до 1000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001435 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00041 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,205 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |
| Ц8-56-3 | Разъединители трехполюсные, напряжение до 10кВ, ток до 4000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002317 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000662 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,331 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 8 |
| Ц8-56-4 | Разъединители трехполюсные, напряжение до 20кВ, ток до 1000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00075 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,72 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01078 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00308 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,54 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Трубы стальные водогазопроводные | м | 3,3 |
| Ц8-56-5 | Разъединители трехполюсные, напряжение до 20кВ, ток до 8000А (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00175 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,72 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01078 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00308 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,54 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Трубы стальные водогазопроводные | м | 3,3 |
| Ц8-56-6 | Разъединители трехполюсные, напряжение до 20кВ, ток до 12500А (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,98 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01078 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00308 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,54 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Трубы стальные водогазопроводные | м | 3,3 |

Группа 8-57. Приводы к разъединителям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-57-1 | Привод с одной тягой, рычажный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000476 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000136 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,068 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |
| Ц8-57-2 | Привод с одной тягой, червячный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000497 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000142 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,071 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |
| Ц8-57-3 | Привод с одной тягой, моторный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 6 |
| Ц8-57-4 | Каждая дополнительная тяга (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |

Группа 8-58. Выключатели нагрузки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-58-1 | Выключатель нагрузки с приводом ручным (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,54 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,43 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,18 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Трубы стальные водогазопроводные | м | П |
| Ц8-58-2 | Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,72 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,58 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002317 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000662 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,331 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Трубы стальные водогазопроводные | м | П |

Группа 8-59. Выключатели масляные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-59-1 | Выключатели масляные ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000945 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00027 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |
| Ц8-59-2 | Выключатели масляные МГГ с приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001309 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000374 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,187 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы квадратные | шт. | 4 |

Группа 8-60. Выключатели воздушные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-60-1 | Выключатели воздушные напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,03 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00602 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,38 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00728 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00208 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,04 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0005 |

Группа 8-61. Предохранители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-61-1 | Предохранитель напряжением до 20 кВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,014 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0021 |

Группа 8-62. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-62-1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-62-2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 7,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-62-3 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-62-4 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-62-5 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 20,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Группа 8-63. Реакторы бетонные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-63-1 | Реактор, масса комплекта до 1,5 т (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001799 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000514 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,257 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-63-2 | Реактор, масса комплекта до 3 т (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002247 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000642 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,321 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-63-3 | Реактор, масса комплекта до 4,5 т (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002702 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000772 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,386 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-63-4 | Реактор, масса комплекта до 6 т (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00315 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0009 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-63-5 | Реактор, масса комплекта до 7,5 т (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003605 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00103 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,515 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Ц8-63-6 | Реактор, масса комплекта до 10,5 т (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 12,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004088 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,584 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Группа 8-64. Сушка масла

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-64-1 | Сушка трансформаторного масла (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 5,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага фильтровальная | м2 | 13 |

Группа 8-65. Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-65-1 | Заливка трансформаторов сухим трансформаторным маслом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,2 |
| Ц8-65-2 | Заливка электрооборудования (кроме трансформаторов) сухим трансформаторным маслом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,5 |

Группа 8-66. Разрядники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-66-1 | Разрядник, напряжение до 10кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-66-2 | Разрядник, напряжение до 20кВ (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |

Группа 8-67. Статические конденсаторы и комплектные конденсаторные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-67-1 | Конденсатор на установленных конструкциях, масса до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,37 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-2 | Конденсатор на установленных конструкциях, масса до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-3 | Конденсатор на установленных конструкциях, масса до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-4 | Конденсатор на установленных конструкциях, масса до 70 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,37 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-5 | Конденсатор на установленных конструкциях, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-6 | Конденсатор на установленных конструкциях, масса до 150 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | П |
| Ц8-67-7 | Установка (шкаф) комплектная, конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-8 | Установка (шкаф) комплектная, конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 500 кг (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-9 | Установка (шкаф) комплектная, конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 900 кг (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-67-10 | Установка (шкаф) комплектная, конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 1700 кг (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |

Группа 8-68. Шины сборные - одна полоса в фазе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-68-1 | Шины сборные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 2,21 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 6,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,74 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002016 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000576 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,288 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00006 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 9 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-68-2 | Шины сборные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 2,77 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 8,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,55 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005047 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001442 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,721 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00013 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,06 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 15,53 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-68-3 | Шины сборные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 4,81 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 9,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,83 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,76 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005271 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001506 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,753 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0005 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,18 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 20,25 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-68-4 | Шины сборные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 5,82 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 10,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,43 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005271 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001506 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,753 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00061 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,22 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 24,75 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |

Группа 8-69. Шины сборные - две полосы в фазе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-69-1 | Шины сборные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 250 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 9,65 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 11,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,57 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,44 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003724 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001064 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,532 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00012 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 14,4 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-69-2 | Шины сборные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 12,58 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 15,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,93 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00931 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00266 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,33 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00025 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,12 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 24,25 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-69-3 | Шины сборные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 14,45 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 18,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,54 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,86 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00973 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00278 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,39 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00094 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,33 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 32,4 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-69-4 | Шины сборные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 25,77 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 20,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,74 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00973 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00278 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,39 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00113 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,41 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 39,6 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |

Группа 8-71. Шины сборные - четыре полосы в фазе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-71-1 | Шины сборные медные или алюминиевые-четыре полосы в фазе, сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,75 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 10,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,95 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 35,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01925 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0055 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,75 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00184 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,66 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 42,75 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |
| Ц8-71-2 | Шины сборные медные или алюминиевые-четыре полосы в фазе, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 11,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,09 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 39,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7,55 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01925 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0055 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,75 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00223 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,8 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 47,25 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | 100 шт. | П |

Группа 8-72. Шины ответвительные - одна полоса в фазе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-72-1 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 6,6 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 7,53 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,44 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00013 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,18 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 33,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-72-2 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 350 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 9 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 9,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,6 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,62 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00045 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,24 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 43,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-72-3 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 700 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 13,05 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 14,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,87 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00108 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,82 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 50,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-72-4 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 18,59 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 18,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,24 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,73 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00297 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 1,05 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 63,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-72-5 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-одна полоса в фазе, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 22,5 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 23,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,97 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0036 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 1,26 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |

Группа 8-73. Шины ответвительные - две полосы в фазе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-73-1 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 350 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 18,15 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 18,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,21 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,24 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0009 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 0,48 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 67,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-73-2 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 700 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 18,66 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 27,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,73 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,46 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00216 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 1,64 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 77,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-73-3 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 23,74 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 33,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,48 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,46 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00594 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 2,1 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 97,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-73-4 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-две полосы в фазе, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 39,35 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0072 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 2,52 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |

Группа 8-74. Шины ответвительные - три полосы в фазе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-74-1 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-три полосы в фазе, сечение до 700 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 26,05 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 40,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00324 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 2,46 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 60,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-74-2 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-три полосы в фазе, сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 31,86 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 50,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,72 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 8,19 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00891 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 3,15 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 64,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-74-3 | Шины ответвительные медные или алюминиевые-три полосы в фазе, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 54,58 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 64,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,5 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 11,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/2 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 8-10 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0108 |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 3,78 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 66,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |

Группа 8-76. Шины круглые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-76-1 | Шина круглая, медная, диаметр до 10 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,58 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 6 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00122 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/1 | Лист медный М2 твердый 600х2000, 600х1500, толщиной 0,4 - 0,5 мм | т | 0,00143 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шина круглая | м | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |
| Ц8-76-2 | Шина круглая, медная, диаметр до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,92 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 8,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 7 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00122 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/1 | Лист медный М2 твердый 600х2000, 600х1500, толщиной 0,4 - 0,5 мм | т | 0,00395 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | 100 шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шина круглая | м | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | 100 шт. | П |

Группа 8-77. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-77-1 | Токопровод закрытый напряжением 10 кВ из шин корытного профиля, ток до 3200А (единица измерения - м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,08 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,00005 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 3,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсатор | компл. | 25 |
| Ц8-77-2 | Токопровод открытый из двух шин корытного профиля, размер 2 (125 х 55х 6,5)мм (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,16 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,0001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,33 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00032 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 3,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсатор | компл. | 25 |
| Ц8-77-3 | Токопровод открытый из двух шин корытного профиля, размер 2(200 х 90 х 12) мм (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00014 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,66 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00064 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсатор | компл. | 25 |
| Ц8-77-4 | Токопровод открытый из двух шин корытного профиля, размер 2(250 х 115 х 12,5) мм (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,56 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,06 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00074 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсатор | компл. | 25 |

Группа 8-78. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-78-1 | Токопровод напряжением до 10 кВ пофазноэкранированный с шиной корытного профиля, ток 3200А (единица измерения - м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,15 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,00017 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,81 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,103 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00058 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,125 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-78-2 | Токопровод с круглой шиной для генераторов, мощность 60-120МВт (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,37 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00072 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-78-3 | Токопровод с круглой шиной для генераторов, мощность 200МВт (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,19 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00047 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-78-4 | Токопровод с круглой шиной для генераторов, мощность 300МВт (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,82 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,67 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00051 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-78-5 | Токопровод с круглой шиной для генераторов, мощность 500-1000МВт (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,99 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,27 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00095 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-78-6 | Токопровод отпаечный для генераторов, мощность 300МВт (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,62 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,65 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00048 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-78-7 | Токопровод отпаечный для генераторов, мощность 500-1000МВт (единица измерения - м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,53 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,84 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,00061 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |

Группа 8-79. Мосты шинные для сборных распределительных устройств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-79-1 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00238 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00068 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,34 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-79-2 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00322 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00092 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,46 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-79-3 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 18 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00455 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0013 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,65 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |
| Ц8-79-4 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 21 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,8 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 70 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатели | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины | м | П |

Группа 8-80. Приборы измерения и защиты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-80-1 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | 1,02 |
| Ц8-80-2 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | 1,02 |
| Ц8-80-3 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | 1,02 |
| Ц8-80-4 | Блок-контактор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | 1,02 |

Группа 8-81. Аппараты управления и сигнализации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-81-1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | П |
| Ц8-81-2 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | П |
| Ц8-81-3 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30 | Прибор | шт. | П |

Группа 8-82. Зажимы наборные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-82-1 | Зажимы наборные без кожуха (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001554 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000444 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,222 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Зажим наборный | шт. | 102 |

Группа 8-83. Устройства сигнально-блокировочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-83-1 | Устройства сигнально-блокировочные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,002 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-7/1 | Шплинт проволочный 20х2 мм | кг | 0,04 |

Группа 8-84. Камеры сборных распределительных устройств серии КСО

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-84-1 | Камера с масляным выключателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| Ц8-84-2 | Камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| Ц8-84-3 | Камера резервная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| Ц8-84-4 | Камера с выключателем нагрузки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |

Группа 8-86. Шкафы комплектных распределительных устройств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-86-1 | Шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ на ток до 3200А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,72 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 2,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000861 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000246 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,123 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-87. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-87-1 | Шкаф ввода высоковольтный (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| Ц8-87-2 | Шкаф ввода низковольтный (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| Ц8-87-3 | Мост шинный для двухрядного КТП (единица измерения - мост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003899 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,557 |

Группа 8-88. Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-88-1 | Ограждение сетчатое (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,21 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль К225 | шт. | 2 |
| Ц8-88-2 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001596 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000456 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,228 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Плита | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль К225 | шт. | 1,5 |
| Ц8-88-3 | Конструкция металлическая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,162 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0054 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,163 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Конструкция металлическая | шт. | П |

Раздел 4. Преобразовательные устройства

Группа 8-101. Преобразователи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-101-1 | Преобразователь, масса до 0,15 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,024 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0288 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,24 |
| Ц8-101-2 | Преобразователь, масса до 0,25 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,024 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0288 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1224 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,24 |
| Ц8-101-3 | Преобразователь, масса до 0,5 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,037 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,24 |
| Ц8-101-4 | Преобразователь, масса до 1 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,037 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,24 |
| Ц8-101-5 | Преобразователь, масса до 1,5 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,037 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18,36 |
| Ц8-101-6 | Преобразователь, масса до 2 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,037 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18,36 |
| Ц8-101-7 | Преобразователь, масса до 2,5 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,037 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18,36 |
| Ц8-101-8 | Преобразователь, масса до 3 т (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,53 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,037 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1836 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18,36 |

Группа 8-102. Шкафы управления и регулирования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-102-1 | Шкаф управления и регулирования (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |

Группа 8-103. Шкафы с быстродействующими автоматами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-103-1 | Шкаф с однополюсным автоматом на ток до 4000А (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,025 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0288 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,24 |
| Ц8-103-2 | Шкаф с однополюсным автоматом на ток до 10000А (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,049 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0576 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,48 |

Группа 8-104. Теплообменники для преобразовательных устройств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-104-1 | Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30кВт (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,01224 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,12 |
| Ц8-104-2 | Теплообменник, мощность отводимого тепла до 80кВт (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,01224 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,12 |
| Ц8-104-3 | Теплообменник, мощность отводимого тепла до 100кВт (единица измерения - шкаф) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,01224 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,12 |

Группа 8-105. Автоматические выпрямительные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-105-1 | Автоматическое выпрямительное устройство, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/180 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120, зеленая | т | 0,0002 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0224 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0264 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 11 |
| Ц8-105-2 | Автоматическое выпрямительное устройство, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/180 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120, зеленая | т | 0,00025 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0224 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0264 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 11 |
| Ц8-105-3 | Автоматическое выпрямительное устройство, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/180 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120, зеленая | т | 0,0004 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0306 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 15 |
| Ц8-105-4 | Автоматическое выпрямительное устройство, масса до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/180 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120, зеленая | т | 0,0004 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0306 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 15 |
| Ц8-105-5 | Автоматическое выпрямительное устройство, масса до 2,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/180 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120, зеленая | т | 0,0006 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0306 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 15 |

Раздел 5. Аккумуляторные установки

Группа 8-121. Аккумуляторы кислотные стационарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-121-1 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-1, СК-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 2,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00003 |
| Ц8-121-2 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-2, СК-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0017 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 5,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00003 |
| Ц8-121-3 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-3, СК-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00003 |
| Ц8-121-4 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-4, СК-4, С-5, СК-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0036 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 10,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00003 |
| Ц8-121-5 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-6, СК-6, С-8, СК-8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,00341 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 10,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00003 |
| Ц8-121-6 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-10, СК-10, С-12, СК-12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0048 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 14,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-7 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-14, СК-14, С-16, СК-16 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0045 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 13,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-8 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-18, СК-18, С-20, СК-20 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0062 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 18,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-9 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-24, СК-24, С-28, СК-28 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0062 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 18,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-10 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,00713 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 21,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-11 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-44, СК-44, С-48, СК-48 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,01054 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 31,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-12 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-52, СК-52, С-56, СК-56 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0117 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-13 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-60, СК-60, С-64, СК-64 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0127 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 38,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00005 |
| Ц8-121-14 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-68, СК-68, С-72, СК-72 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0155 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 46,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |
| Ц8-121-15 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0167 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 50,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |
| Ц8-121-16 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0186 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 55,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |
| Ц8-121-17 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0208 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 62,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |
| Ц8-121-18 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0226 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |
| Ц8-121-19 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0248 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 74,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |
| Ц8-121-20 | Аккумуляторы кислотные стационарные С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/190 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0267 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 80 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/3 | Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2 | т | 0,00007 |

Группа 8-122. Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-122-1 | Батареи аккумуляторов кислотных стационарных (единица измерения - формирование) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,6 |
| Ц8-122-2 | Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании (единица измерения - формирование) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,44 |
| Ц8-122-3 | Дополнительный тренировочный "разряд-заряд" при формировании кислотной аккумуляторной батареи (единица измерения - тренировочный цикл) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,88 |

Группа 8-123. Стеллажи для аккумуляторов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-123-1 | Стеллаж деревянный одноярусный однорядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/80 | Портландцемент сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС (в упаковке) | т | 0,008 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Стеллаж одноярусный однорядный деревянный | м | П |
| Ц8-123-2 | Стеллаж деревянный одноярусный двухрядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/80 | Портландцемент сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Стеллаж одноярусный однорядный деревянный | м | П |
| Ц8-123-3 | Стеллаж деревянный двухъярусный однорядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/80 | Портландцемент сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС (в упаковке) | т | 0,008 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Стеллаж одноярусный однорядный деревянный | м | П |
| Ц8-123-4 | Стеллаж деревянный двухъярусный двухрядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/80 | Портландцемент сульфатостойкий со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н СС (в упаковке) | т | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Стеллаж одноярусный однорядный деревянный | м | П |
| Ц8-123-5 | Стеллаж металлический одноярусный однорядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Индивидуальные конструкции | т | 0,017 |
| Ц8-123-6 | Стеллаж металлический одноярусный двухрядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Индивидуальные конструкции | т | 0,032 |
| Ц8-123-7 | Стеллаж металлический двухъярусный однорядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Индивидуальные конструкции | т | 0,043 |
| Ц8-123-8 | Стеллаж металлический двухъярусный двухрядный (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Индивидуальные конструкции | т | 0,073 |

Отдел 2. Канализация электроэнергии и электрические сети

Раздел 1. Кабельные линии до 500 кВ

Группа 8-141. Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях, без покрытий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-141-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-7 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,82 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-8 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-141-9 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 30 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |

Группа 8-142. Устройство постели для кабеля

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 2,32 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Ц8-142-2 | Устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к норме 8-142-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,98 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |

Группа 8-143. Покрытие кабеля, проложенного в траншее

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич | м3 | П |
| Ц8-143-2 | Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич | м3 | П |
| Ц8-143-3 | Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты | м2 | П |
| Ц8-143-4 | Покрытие плитами каждого последующего кабеля, проложенного в траншее (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты | м2 | П |

Группа 8-144. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-144-1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00511 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00146 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00511 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00146 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,03521 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-8 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 400 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 51,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/26 | Аргон газообразный технический | м3 | 1,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,058107 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,016602 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 8,301 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 1,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-9 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 800 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 102,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/26 | Аргон газообразный технический | м3 | 3,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,058107 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,016602 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 8,301 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-144-10 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 1500 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 192,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/26 | Аргон газообразный технический | м3 | 6,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,058107 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,016602 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 8,301 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |

Группа 8-145. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-145-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-7 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,61 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-8 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,48 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-145-9 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 30 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,31 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 5,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |

Группа 8-146. Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,08 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,28 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,71 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,91 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 6,56 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,88 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,83 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,62 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,15 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,87 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,52 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 12,69 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-7 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 12,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 16,12 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 4,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-8 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,86 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 15,1 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 20,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 4,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-9 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,51 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 18,4 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 24,5 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 4,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-146-10 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 30 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,31 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 22,47 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 30,08 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,248 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |

Группа 8-147. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-147-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,01 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,00062 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,93 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,00062 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 4,78 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,82 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 6,39 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,86 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,00075 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,97 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 7,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,9 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 9,73 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,95 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-7 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,54 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 12,22 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 12,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,98 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-8 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 15,27 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 15,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-9 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 30 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,85 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 19,08 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 19,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-10 | Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 4,57 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-11 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 5,55 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-12 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 6,69 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-13 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,44 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 9,43 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,00062 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-14 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 12,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,95 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-15 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 16,12 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 16,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,98 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-16 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,56 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 21,7 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 21,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-17 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,08 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 26,4 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 26,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-147-18 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 30 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,19 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 32,75 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 32,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |

Группа 8-148. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,89 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-5 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-6 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-7 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-8 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,96 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 6,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-148-9 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 30 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,66 |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 8,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |

Группа 8-149. Кабели, подвешиваемые на тросе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 8 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | 102 |
| Ц8-149-2 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 19,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 8 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | 102 |

Группа 8-151. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-151-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 13,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 7,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-151-2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,26 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 20,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 7,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-151-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,47 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 21,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 7,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |

Группа 8-152. Конструкции металлические кабельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-152-1 | Полка-кронштейн из угловой стали (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,7 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00299 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,451 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 36,5 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 18 |
| 1/10-260-30-3/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 25 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/2 | Профиль (С-профиль) монтажный, типа К108/1 У2 | шт. | 22 |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 186 |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,4 |
| Ц8-152-2 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,37 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,31 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00149 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,388 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 36,5 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 18 |
| 1/10-260-30-3/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 25 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,12 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,15 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/2 | Профиль (С-профиль) монтажный, типа К108/1 У2 | шт. | 34 |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 197 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 35,7 |
| Ц8-152-3 | Конструкция сварная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,37 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,71 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00152 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,202 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 36,5 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 18 |
| 1/10-260-30-3/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 25 мм | т | 0,165 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,187 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,21 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/2 | Профиль (С-профиль) монтажный, типа К108/1 У2 | шт. | 45 |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 366 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 30,3 |
| Ц8-152-4 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,77 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-5 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,12 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-6 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,12 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,245 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-7 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-8 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-9 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-10 | Основание одиночных полок для закрепления на нем одной кабельной полки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,14 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-11 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,51 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00525 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,068 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,9 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 1,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-12 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками раздвинутыми массой до 8 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,51 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00525 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,068 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,1 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-13 | Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,87 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,244 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-14 | Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,87 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,244 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 1,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-15 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-16 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на стене при высоте одинарной стойки до 1800 м (единица измерения - 100 м блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,58 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,63 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,1 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 4 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-17 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм (единица измерения - 100 м блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,6 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0137 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,8 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 4,5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-18 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм (единица измерения - 100 м блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,22 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 5,9 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 4,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-19 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм (единица измерения - 100 м блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,63 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 84,98 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0164 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6,1 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 2,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 5,2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |
| Ц8-152-20 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм (единица измерения - 100 м блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 101,2 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,204 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 6,3 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 3,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 5,6 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Конструкция кабельная (полка,стойка подвес,блок) | шт. | П |

Группа 8-153. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,59 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,03106 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10 | Короб со стойками и полками | секция | П |

Группа 8-154. Плиты асбестоцементные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-154-1 | Плиты асбестоцементные между проложенными кабелями на кабельных конструкциях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-30/36 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 19,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-11/1 | Соединители перегородок (К168 У3) | 100 шт. | 3,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Плита асбестоцементная | м2 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Подвеска К1164-К1167 | шт. | П |

Группа 8-155. Герметизация проходов при вводе кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-155-1 | Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 0,72 |
| Ц8-155-2 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0005 |

Группа 8-156. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-156-1 | Короба (кожухи) неразъемные для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях (единица измерения - короб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,00183 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,12 |
| Ц8-156-2 | Короба (кожухи) разъемные для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях (единица измерения - короб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00275 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,0024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,12 |
| Ц8-156-3 | Кассета геретизирующая разборного типа, периметр кассеты до 0,75 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Кассеты | шт. | П |
| Ц8-156-4 | Кассета герметизирующая разборного типа, периметр кассеты до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Кассеты | шт. | П |
| Ц8-156-5 | Кассета герметизирующая разборного типа, периметр кассеты до 2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Кассеты | шт. | П |
| Ц8-156-6 | Кассета герметизирующая разборного типа, периметр кассеты свыше 2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-230-45-10/255 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, темно-серая | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Кассеты | шт. | П |

Группа 8-157. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова с последующей покраской

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-157-1 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова с последующей покраской, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,6 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| Ц8-157-2 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова с последующей покраской, масса 1 м до 23 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,95 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |

Группа 8-158. Заделки концевые сухие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-158-1 | Заделки концевые сухие для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,4 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00006 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-2 | Заделки концевые сухие для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 500 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,45 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00007 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-3 | Заделки концевые сухие для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 800 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,9 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-5 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-6 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-7 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-8 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-9 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-10 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 27 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-11 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-12 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-13 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-14 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-15 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-16 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-17 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-18 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-19 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-20 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-21 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-22 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-158-23 | Заделка концевая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |

Группа 8-159. Заделки концевые в резиновой перчатке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-159-1 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-2 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-3 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-4 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-5 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 10кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-6 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 10кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-7 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 10кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-8 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 10кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-159-9 | Заделки концевые в резиновой перчатке для 3-5 жильных кабелей напряжением до 10кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |

Группа 8-160. Заделки концевые эпоксидные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-160-1 | Заделки концевые эпоксидные для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-160-2 | Заделки концевые эпоксидные для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-160-3 | Заделки концевые эпоксидные для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10кВ, сечение до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-160-4 | Заделки концевые эпоксидные для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10кВ, сечение до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-160-5 | Заделки концевые эпоксидные для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-160-6 | Заделки концевые эпоксидные для кабеля до 1кВ, сечение до 500 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 1 |
| Ц8-160-7 | Заделки концевые эпоксидные для кабеля до 1кВ, сечение до 625 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 1 |
| Ц8-160-8 | Заделки концевые эпоксидные для кабеля до 1кВ, сечение до 800 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки концевые эпоксидные | компл. | 1 |

Группа 8-161. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-161-1 | Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-161-2 | Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 52 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-161-3 | Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |

Группа 8-162. Заделки концевые из самосклеивающихся лент

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-162-1 | Заделки концевые из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-162-2 | Заделки концевые из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-162-3 | Заделки концевые из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |

Группа 8-163. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-163-1 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-163-2 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |
| Ц8-163-3 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | шт. | 1,02 |