НРР 8.03.213-2026
НРР 8.03.213-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
на монтаж оборудования

Сборник 13
Оборудование атомных электрических станций
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 
на мантаж абсталявання

Зборнiк 13
Абсталяванне атамных электрычных станцый
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation

Miscellany 13
 Nuclear power plants equipment
 Дата введения 2026-05-01
Техническая часть

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу тепломеханического оборудования при возведении, расширении, реконструкции и техническом перевооружении атомных электрических станций.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов, инструкций, ТКП 45-3.05-166-2009, правил Госпромнадзора и заводов-изготовителей, включая расходы на:
_______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц13-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «группа 1 (норма 1)»).

а) перемещение оборудования:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние 1500 м, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам,

вертикальное – по отделам 1–9, 11, 12 – до проектных отметок, по отделу 10 – до 25 м;

б) монтаж оборудования с предварительно нанесенными защитными покрытиями и тепловой изоляцией;

в) сварку контрольных стыков и изготовление образцов для проведения испытаний разрушающими методами, за исключением нормативов групп 313–317, 320–329;

г) подготовку поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны под контроль и контроль качества монтажных сварных соединений;

д) гидравлические испытания;

е) индивидуальные испытания;

ж) материалы на гидравлические и индивидуальные испытания, за исключением материалов, приведенных в приложении 2.

3. В нормативах не учтены расходы на:

а) поддержание чистоты помещений и оборудования, определяемые по нормативам группы 310;

б) заполнение оборудования серпентенитовым бетоном и галью, чугунной дробью и карбидом бора, определяемые по соответствующему сборнику нормативов расхода ресурсов;

в) материалы, приведенные в приложении 1;

г) материалы на индивидуальные испытания, химическую очистку, промывку и продувку, приведенные в приложении 2.

4. Ресурсы, приведенные в приложениях 3 и 4, учитываются в сметах в графе «Оборудование».

5. Продолжительность выполнения шефмонтажа оборудования приведена в приложении 5.

6. Готовность работ по монтажу оборудования в составе незавершенного производства следует принимать в процентах сметной стоимости монтажа оборудования:

20 – подготовительные работы;

30 – укрупнительная сборка;

50 – монтаж.

7. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	13-1 (1,2,3,5,6,9,10), 13-2 (5,7), 13-3 (2,5), 13-4, 13-6 (1,2,3, 5,6,9,11,12), 13-7 (3), 13-10, 13-21 (1,2,3), 13-22 (2,13,14, 16), 13-23 (4,5,6,7,9,10,12,13,14,15), 13-24 (3), 13-26 (8,11, 12,13), 13-100 (3,5,9,10,11,12,13,14,15,20), 13-104 (3,4,5,6, 7,8,20,21,22,23,24,32,33,34,35,36), 13-105 (16,17,18), 13-164 (1), 13-202 (11,14), 13-220 (6,7,8,9,10,11,12,13,14), 13-222 (5,6,7,8,9,10,11), 13-285 (2,5), 13-287 (3), 13-296, 13-316 (3, 4,5,6,7,8,9), 13-332 (6,15,16,19,20,21,22), 13-339 (14,15,17, 18,19,20), 13-345 (16,17,18), 13-378 (1), 13-379 (1,4,6,7)
	0.5
	-

	13-3 (3), 13-22 (1), 13-202 (7,8,9,10,12)
	
	8.4

	13-202 (1,2,3,4,5,6,13), 13-331 (9,13,19,23,26,27,28,29)
	
	14.9

	13-331 (14,15,16,17,18,21,22,24,25)
	
	22.2

	13-3 (1)
	
	38.4

	13-320 (1,2,3,4,5,6), 13-321 (1,2,3,4,5,6), 13-322 (1,2,3,4,5, 6), 13-323 (1,2,3,4,5,6), 13-324 (1,2,3,4,5,6), 13-325 (1,2,3,4, 5,6), 13-326 (1), 13-327 (1), 13-331 (4,5,6,7,8,10,11,12,20)
	
	42.2

	13-1 (4,7,8), 13-2 (1,2,3,4,6,8), 13-6 (4,7,10), 13-21 (5,8,10), 13-22 (17), 13-23 (11), 13-24 (5,7), 13-25 (1), 13-26 (10,14), 13-27 (2), 13-100 (4,6,7,17,18,19), 13-104 (1,2,12,14,15,16, 17,18,19,29,30,31,37,38,39), 13-106 (4), 13-220 (3,4,5), 13-222 (2,3,4), 13-223 (4,6,8,9,10,11), 13-285 (3,4,7,9), 13-286 (1,3,5,6), 13-287 (2,5), 13-313, 13-314 (1), 13-316 (1,2), 13-317 (5,7,8,9,10), 13-332 (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17, 18,23,24,25,26,27,28,29), 13-339 (7,8,9,10,11,12,13,16), 13-341 (7,8,9,10,11,12), 13-344 (2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 13-345 (9,10,11,12,13,14,15), 13-375, 13-378 (2)
	1.5
	-

	13-20 (1), 13-190, 13-192 (1,3,4), 13-320 (7,8,10,11,13,14, 15, 16), 13-321 (12,15,16), 13-322 (7,8,9,10,11,12, 13,14, 15, 16,17,18,19), 13-323 (7,8,9), 13-324 (7), 13-326 (5,6,7,8,9), 13-327 (2,3,4,5,6)
	
	4.8

	13-102 (11,12), 13-320 (12), 13-326 (2,3,4), 13-377 (3)
	
	12.5

	13-23 (1)
	
	41.2

	13-3 (4), 13-7 (1,2,4), 13-21 (11), 13-22 (6,7), 13-23 (8), 13-26 (2,3,4,6,7), 13-27 (1), 13-28 (3,4), 13-100 (2,16), 13-103 (8), 13-104 (9,10,11,13,25,26,27,28), 13-106 (8,11), 13-220 (1,2), 13-221 (1,2,4), 13-222 (1), 13-223 (1,2,3,5,7), 13-286 (2,4,10), 13-298 (2,7), 13-314 (4,5,7,8), 13-315 (1,2,3,9,10), 13-317 (1,2,3,4,6), 13-344 (1,4,6), 13-345 (1,2,3,4,5,6,7,8), 13-381 (1)
	2.5
	-

	13-5 (10), 13-20 (6,7), 13-22 (3), 13-160 (1), 13-162, 13-163, 13-192 (2,5,6,7,8), 13-298 (8,9,10,11,13,14), 13-320 (9), 13-321 (7,11,13,14), 13-323 (10,16,17,18), 13-324 (8,9,10,11,12), 13-325 (7), 13-326 (10,11,12,13), 13-327 (7,8,9,11)
	
	3.6

	13-20 (10), 13-102 (9,10), 13-377 (1)
	
	16.1

	13-5 (1), 13-292 (2)
	
	26.4

	13-22 (9), 13-24 (1), 13-292 (1,3), 13-329 (1,2,6)
	
	34

	13-22 (10)
	
	45.9

	13-22 (8)
	
	54.1

	13-22 (5), 13-25 (3), 13-26 (9), 13-27 (3), 13-28 (1,2,5,6,7), 13-100 (1,8), 13-105 (11,12), 13-106 (1,3), 13-221 (3,5,11,12, 13,14,15), 13-280 (5), 13-286 (7,8,9), 13-291 (1,2,4), 13-298 (1,3,4,5,6,12), 13-314 (2,3,6), 13-315 (4,5,6,7,8)
	3.5
	-

	13-140 (4), 13-215 (1), 13-321 (8,9,10), 13-323 (11,12,13,14, 15), 13-325 (8,9,10,11,12), 13-327 (10,12,13,14)
	
	3.8

	13-230 (5,6,7)
	
	14.6

	13-5 (9,11), 13-293 (1), 13-305 (5)
	
	24.2


Продолжение таблицы 1

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	13-24 (6), 13-292 (4), 13-294 (1,2), 13-329 (5,8)
	3.5
	34.1

	13-23 (2)
	
	40.4

	13-21 (9), 13-26 (1), 13-106 (5), 13-107 (1), 13-221 (6,7,8,9, 10), 13-280 (2,3,4), 13-291 (5)
	4.6
	-

	13-22 (4), 13-140 (3), 13-215 (2,3,4,5)
	
	6.5

	13-130 (2), 13-165 (1), 13-230 (3,4), 13-305 (3,4)
	
	14.8

	13-5 (7,8), 13-24 (4), 13-292 (5), 13-293 (2,3)
	
	25.3

	13-5 (3,4,5,6), 13-22 (11), 13-130 (1), 13-201 (16), 13-292 (6), 13-328 (2), 13-329 (3,4,7)
	
	33.5

	13-24 (2), 13-102 (3,4,5), 13-203 (3)
	
	45.3

	13-191 (5,7,8), 13-193 (5,6), 13-200 (9), 13-203 (2)
	
	55.8

	13-203 (1)
	
	64.5

	13-21 (7), 13-107 (2), 13-251, 13-280 (1), 13-291 (3,6,7)
	5.5
	-

	13-20 (2), 13-140 (2)
	
	4.1

	13-230 (1,2), 13-305 (1,2), 13-346
	
	14.6

	13-289, 13-293 (4,7), 13-297 (1,10)
	
	26.3

	13-5 (2), 13-130 (3,4), 13-293 (5,6), 13-294 (3), 13-328 (1,3)
	
	33.7

	13-102 (8), 13-193 (4,7,8), 13-201 (1,2,3,4,5,6), 13-203 (4,8,9, 11, 12,13,14)
	
	46.5

	13-191 (4,6), 13-200 (1,8,11,12,13), 13-203 (5)
	
	57.7

	13-200 (2,5,6,7)
	
	60.5

	13-250, 13-255 (1,2,4,5,7,8,10,11), 13-291 (8), 13-383 (3)
	6.5
	-

	13-20 (4), 13-21 (6), 13-22 (12), 13-215 (6)
	
	4.4

	13-140 (1)
	
	15

	13-150 (1), 13-160 (3), 13-161 (1), 13-166 (2), 13-285 (8), 13-293 (8), 13-297 (4,8,11)
	
	25.9

	13-201 (11,15), 13-288 (1,3), 13-290, 13-297 (12), 13-328 (6)
	
	34.6

	13-203 (7,10)
	
	45.9

	13-191 (1,2,3), 13-193 (1,2,3)
	
	56.4

	13-200 (3,4,10)
	
	60.7

	13-21 (4), 13-255 (3,6,9,12)
	7.3
	-

	13-20 (3)
	
	2.1

	13-165 (2), 13-166 (1)
	
	15.2

	13-23 (3), 13-164 (2), 13-210 (1)
	
	25.4

	13-201 (12,13), 13-293 (10), 13-295, 13-297 (5,6,13,14,15), 13-328 (5,7,8)
	
	34.7

	13-102 (1,6)
	
	44.7

	13-203 (6)
	
	53.3

	13-25 (2)
	8.3
	-

	13-161 (2)
	
	7

	13-150 (2), 13-160 (2), 13-210 (2), 13-285 (1,6)
	
	25.6

	13-201 (7,8,9,14), 13-293 (9), 13-328 (4)
	
	35

	13-102 (2,7)
	
	45.5

	13-26 (5)
	9.4
	-

	13-20 (5,8,9)
	
	4.1

	13-287 (1,4)
	
	27.7

	13-201 (10), 13-288 (2), 13-297 (2,3,7,9)
	
	35.2


Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	13-107 (1)
	0.5
	-

	13-22 (4)
	
	3.1

	13-22 (3)
	
	4.8

	13-6 (12), 13-24 (3)
	
	7.7

	13-6 (11), 13-22 (9,10), 13-25 (1)
	
	8.4

	13-2 (3), 13-3 (1), 13-4 (1,3,9), 13-5 (1,2), 13-20 (1), 13-21 (11), 13-22 (11,17), 13-23 (15), 13-24 (5), 13-26 (5), 13-29 (1,2,3,6), 13-100 (15,16,17,18,19,20), 13-102 (11), 13-106 (4), 13-160 (1), 13-164 (1), 13-222 (10,11), 13-230 (2,3,4,5,6,7), 13-255 (1,2,3, 7,8,9,10,11,12), 13-285 (2,8), 13-286 (5,6), 13-292 (1), 13-293 (5,6), 13-294 (1,3), 13-295, 13-296, 13-297 (1,2,3,5,6,7,8,9, 12, 13,14,15), 13-316 (8,9), 13-331 (13,14,15,16,17,18,19), 13-332 (14,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29), 13-338 (9,10,11, 12, 13,14), 13-342, 13-380 (1,4)
	
	9.6

	13-22 (12), 13-331 (9,21,22,23,24,25,26,27,28,29), 13-338 (7,8), 13-340 (6,7,8,9,10,11)
	
	10.2

	13-5 (8), 13-22 (8), 13-24 (6)
	1.5
	8.7

	13-2 (1,5), 13-3 (2,4,5), 13-4 (8), 13-5 (3,4,5,6,7,9), 13-7 (1), 13-10 (1), 13-22 (13,14), 13-23 (4,5,8,9), 13-29 (5), 13-100 (1,2,3, 4,9), 13-102 (9,10,12), 13-103 (8), 13-106 (3,5,11), 13-165 (1), 13-215 (4,5,6), 13-221 (5), 13-222 (5,6,7,9), 13-255 (4,5,6), 13-285 (9), 13-286 (1,10), 13-287 (2,3,5), 13-291 (8), 13-292 (4,5, 6), 13-293 (1,3,4,10), 13-294 (2), 13-297 (4,10,11), 13-298 (7,8), 13-313, 13-316 (3,4,5,6,7), 13-320 (7,8,9,10,11,12,13,14,15,16), 13-321 (8,9,10,12,13,14,15,16), 13-322 (6), 13-323 (6), 13-324 (7,8,9,10), 13-325 (7,8,9,10,11,12), 13-331 (20), 13-332 (10,11, 12,13,17,23,24), 13-341 (11), 13-375, 13-380 (2,3,5), 13-383 (1,2)
	
	9.7

	13-331 (6,7,8), 13-338 (5,6), 13-340 (5), 13-341 (6)
	
	10.3

	13-24 (1)
	2.5
	6.9

	13-22 (1)
	
	7.9

	13-298 (4,5,6)
	
	8.7

	13-1 (6), 13-4 (2), 13-6 (3), 13-22 (15,16), 13-23 (6,10,11,12,13, 14), 13-28 (4), 13-100 (5,6,11,12,13), 13-102 (5,6,7,8), 13-103 (1), 13-104 (6,7,8,9,10,11,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29, 32, 34,35,36), 13-106 (1), 13-193 (1,2,3,5,6), 13-202 (6,7,8,11,13), 13-215 (3), 13-221 (3,4), 13-222 (3,4,8), 13-223 (10,11), 13-251 (3), 13-285 (4,5), 13-286 (3,9), 13-292 (2,3), 13-293 (2,9), 13-298 (10), 13-314 (4,5,6), 13-315 (3), 13-316 (2), 13-317 (9), 13-321 (7,11), 13-322 (4,5), 13-323 (4,5), 13-324 (6,11,12), 13-325 (5,6), 13-327 (10,11,12), 13-328 (8), 13-331 (12), 13-332 (5,9), 13-338 (4), 13-340 (4), 13-341 (3,10,12), 13-380 (6,7,8)
	
	9.6

	13-291 (1,4), 13-324 (5), 13-341 (4,5)
	
	10.2

	13-24 (2), 13-203 (14), 13-322 (1)
	3.5
	7.6

	13-22 (7), 13-23 (1), 13-191 (7), 13-200 (10), 13-201 (4,6), 13-203 (9,10,12,13), 13-298 (3,13)
	
	8.7


Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	13-1 (3,4,8), 13-4 (4), 13-10 (2), 13-20 (2,3,4,5,9), 13-21 (14), 13-23 (7), 13-24 (4), 13-26 (2,3), 13-100 (7,8,10), 13-102 (3,4), 13-104 (1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,30,31,33,37,38,39), 13-106 (8), 13-140 (2,3,4), 13-190 (1), 13-191 (6,8), 13-192 (3,4,5, 6,7,8), 13-200 (7,8,9), 13-201 (1,2,3), 13-202 (4,5,9,10,12,14), 13-203 (6,8), 13-215 (1,2), 13-220 (6,7,8,13,14), 13-221 (14,15), 13-223 (9), 13-230 (1), 13-251 (2), 13-285 (1,3,6), 13-286 (2,4, 8), 13-288 (2), 13-291 (5,6,7), 13-293 (8), 13-298 (9,14), 13-314 (2,3,7,8), 13-315 (7,8), 13-317 (6,7,8,10), 13-320 (4,5,6), 13-321 (5,6), 13-322 (3), 13-323 (3), 13-324 (4), 13-325 (2,4), 13-326 (6,7,8,9,10,11,12,13), 13-327 (7,8,9,13,14), 13-328 (6), 13-331 (3), 13-332 (8), 13-339 (4,6,15,16,18,19,20), 13-340 (3), 13-341 (8,9), 13-383 (3)
	3.5
	9.6

	13-331 (4,5), 13-339 (5)
	
	10.3

	13-7 (2)
	4.5
	-

	13-5 (10)
	
	6.9

	13-200 (13)
	
	7.8

	13-200 (11,12), 13-201 (5), 13-203 (7,11), 13-298 (12)
	
	8.5

	13-20 (7), 13-22 (2), 13-102 (2), 13-103 (2), 13-140 (1), 13-190 (2,3,4), 13-191 (5), 13-192 (1,2), 13-200 (4,5,6), 13-202 (1,3), 13-203 (1), 13-220 (3,9,10,12), 13-221 (2,8,9,10,11,12,13), 13-223 (4,6,7,8), 13-288 (1,3), 13-291 (2), 13-293 (7), 13-315 (2,5, 6,9,10), 13-317 (5), 13-321 (4), 13-322 (2,10,11,12, 13,14,15, 16,17,18,19), 13-323 (1,2,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 13-327 (1,6), 13-328 (5,7), 13-329 (4,8), 13-331 (2), 13-332 (4,7), 13-338 (3), 13-339 (3,9,10,11,12,13,14,17), 13-341 (2,7)
	
	9.6

	13-27 (1)
	5.4
	-

	13-5 (11)
	
	5.6

	13-25 (2), 13-201 (10), 13-326 (1)
	
	7.4

	13-130 (1), 13-201 (7,8,9)
	
	8.3

	13-1 (1), 13-2 (4,6), 13-22 (6), 13-23 (2), 13-28 (5), 13-100 (14), 13-103 (4), 13-161 (1), 13-190 (5), 13-191 (3,4), 13-200 (3), 13-202 (2), 13-203 (5), 13-220 (4,5,11), 13-221 (1,6,7), 13-222 (2), 13-223 (2,5), 13-250 (3), 13-251 (1), 13-291 (3), 13-315 (4), 13-316 (1), 13-317 (1,3,4), 13-322 (8,9), 13-323 (7,8,9), 13-326 (5), 13-327 (5), 13-328 (3,4), 13-329 (5,7), 13-331 (1,10,11), 13-332 (3), 13-339 (2,7,8), 13-340 (2), 13-378 (2)
	
	9.6

	13-201 (13)
	6.5
	5.7

	13-201 (11)
	
	6.8

	13-130 (2,4), 13-329 (2)
	
	8.7

	13-3 (3), 13-29 (4), 13-103 (5), 13-165 (2), 13-190 (6), 13-191 (1,2), 13-193 (7,8), 13-200 (1,2), 13-203 (4), 13-222 (1), 13-223 (1,3), 13-250 (2), 13-286 (7), 13-290, 13-320 (1,2,3), 13-321 (3), 13-322 (7), 13-325 (3), 13-326 (4), 13-327 (4), 13-328 (1,2), 13-329 (3), 13-338 (2), 13-378 (1)
	
	9.6

	13-329 (1,6)
	
	10.3

	13-163
	7.5
	2.9

	13-201 (14,15)
	
	4.8

	13-201 (12)
	
	6.1

	13-130 (3)
	
	7.8

	13-23 (3), 13-164 (2)
	
	8.4


Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	13-1 (2,5,7), 13-10 (3), 13-20 (8), 13-102 (1), 13-103 (6), 13-160 (2,3), 13-193 (4), 13-203 (2,3), 13-285 (7), 13-289, 13-314 (1), 13-315 (1), 13-321 (1), 13-325 (1), 13-332 (2), 13-338 (1), 13-339 (1), 13-340 (1), 13-341 (1)
	7.5
	9.6

	13-162
	8.5
	1.3

	13-201 (16)
	
	4.3

	13-150 (1)
	
	8.8

	13-2 (2), 13-20 (6), 13-21 (8), 13-29 (7), 13-190 (7,8), 13-210, 13-220 (1,2), 13-250 (1), 13-287 (1,4), 13-298 (11), 13-317 (2), 13-321 (2), 13-324 (1,3), 13-326 (2,3), 13-327 (2,3), 13-332 (6)
	
	9.6

	13-161 (2)
	9.6
	-

	13-150 (2)
	
	8.8

	13-1 (9,10), 13-6 (1), 13-29 (8), 13-103 (3,7), 13-324 (2), 13-332 (1)
	
	9.8


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, аппараты для резки металла, аппараты рентгеновские, вентиляторы, гамма-дефектоскопы, дефектоскопы ультразвуковые, домкраты гидравлические, дрели, компрессоры передвижные, лебедки электрические, машины для райберовки отверстий, машины шлифовальные, насосы, платформы широкой колеи, полуприцепы, станки (сверлильные, строгальные, токарно-винторезные, точильные, трубоотрезные, фрезерные), стилоскопы, таль электрическая, тележки перегонные, тепловозы широкой колеи, тракторы, транспортные устройства с кантователями, узлы вакуумные испытательные, установки для сварки, установки для химической очистки маслопроводов, установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами, шинотрубогиб и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): азот, асбестовый картон, болты строительные, брезент, брусья обрезные, бязь суровая, вазелин, веревка льняная, вода, гайки, гвозди, графит, доски необрезные, дюбель-гвозди, керосин, кислород газообразный, кислоты, клей, краска масляная, круги шлифовальные, лак бакелитовый, листы (медные, свинцовые), масла, мел, моноэтаноламин, мыло хозяйственное, набивки сальниковые, олифа, олово, парафины нефтяные, паста ГОИ, пенетрант, пластина резиновая техническая, порошок моющий синтетический, проволока, прокат стальной, прокладки из паронита, пудра алюминиевая, сверла, свинец, смазки, смесь пропана и бутана, спирты, сталь арматурная, стеклотекстолит, сурик свинцовый, ткань стеклянная, трубы стальные, уайт-спирит, фанера общего назначения, шайбы строительные, шнур резиновый, шпильки черные стяжные, электроды, эмали и др.

Вводные указания

Отдел 1. Ядерные паропроизводящие установки

1. В нормативах учтены расходы на:

а) по группе 29 – монтаж и демонтаж вакуумного испытательного узла;

б) по группам 8, 9, 10, 30 – индивидуальные испытания систем, включая гидравлические (общее, холодное и с подогревом), горячую промывку, сушку, продувку воздухом и пневматические испытания.

2. Нормативами Ц13-3-1 и Ц13-4-3 предусмотрена поставка корпуса реактора и парогенератора с транспортной обечайкой.

При поставке корпуса реактора и парогенератора без транспортной обечайки следует применять коэффициент 0,95 к нормативам Ц13-3-1, Ц13-4-3.

3. В нормативах не учтены расходы на:

а) по нормативам Ц13-20-2 и Ц13-20-3 – подготовку поверхности конструкций к рассверловке и рассверловку, выполняемые заводом-изготовителем;

б) по группам 20–23 – контроль герметичности монтажных сварных соединений, определяемые по нормативам группы 29;

в) по группам 8, 9, 10, 30 – ревизию оборудования;

г) по группам 8, 9, 10, 30 – монтаж и демонтаж временных схем, определяемые по соответствующим нормативам отделов 2, 5, 6, 10 с коэффициентом: 0,7 – на монтаж, 0,5 – на демонтаж (нормы расхода основных материалов не учитываются).

Отдел 2. Оборудование вспомогательных систем реакторных установок, спецводоочистки, водоподготовки, установки битумирования и хранилища радиоактивных отходов

1. В нормативах учтены:

а) по нормативам Ц13-100-1 – Ц13-100-8 – предварительная сборка, разборка и установка дренажной системы с проверкой ее горизонтальности;

б) по нормативам Ц13-100-1 – Ц13-100-8, Ц13-105-1 и Ц13-105-2 – загрузка оборудования фильтрующими материалами и промывка этих материалов.

2. В нормативах не учтен монтаж обвязочных трубопроводов, арматуры и дистанционных приводов, определяемый по нормативам отделов 5, 6 и 7.

3. При определении монтажа фильтров с кожухом к нормативам группы 100 следует применять коэффициент 1,3.

4. При определении монтажа фильтра высокотемпературного ионообменного следует применять норматив Ц13-100-4.

5. Для определения монтажа оборудования установки битумирования и хранилища радиоактивных отходов, отсутствующего в нормативах групп 106 и 107, следует применять соответствующие нормативы групп 100–105.

6. При определении монтажа оборудования масса загрузочных фильтрующих материалов к массе оборудования не добавляется.

Отдел 3. Агрегаты паротурбинные

1. В нормативах раздела 1 учтены расходы на:

а) монтаж всего оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплектную поставку завода-изготовителя турбин;

б) установку постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов, поставляемых заводом-изготовителем.

2. В нормативах не учтены расходы на:

а) по нормативам Ц13-130-1 и Ц13-130-4 облопачивание роторов низкого давления, определяемые по нормативам группы 342;

б) по нормативам группы 150:

монтаж щитов управления, контроля, сигнализации, резервного возбудителя и выводов, определяемый по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки» и Сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

монтаж трубопроводов, определяемые по соответствующим нормативам отдела 5;

монтаж металлических конструкций камер генератора и ограждений газового поста, определяемый по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

Отдел 4. Оборудование вспомогательное турбинное машинного зала и деаэраторного отделения

1. В нормативах групп 160–165 не учтены расходы на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по соответствующим нормативам отделов 5–7.

2. В нормативах Ц13-160-3, Ц13-161-1, Ц13-165-1 и Ц13-165-2 учтены расходы на монтаж оборудования, поставляемого в разобранном виде.

При поставке оборудования в собранном виде следует применять коэффициенты:

0,9 – к нормативам Ц13-160-3 и Ц13-161-1,

0,8 – к нормативам Ц13-165-1 и Ц13-165-2.

3. В нормативе Ц13-161-2 учтены расходы на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде. При поставке оборудования в разобранном виде к нормативу следует применять коэффициент 1,1.

Отдел 5. Трубопроводы

1. В нормативах учтены расходы на:

а) по разделам 1 и 2 – монтаж сварных соединений трубопроводов I категории; при определении монтажа трубопроводов со сварными соединениями II и III категории к нормативам групп 191 и 193 следует применять коэффициент 0,6, а к нормативам остальных групп разделов 1 и 2 – 0,8;

б) по разделу 2 – монтаж трубопроводов, поставляемых заводскими блоками;

в) по разделу 3 – очистку и промывку ортофосфорной кислотой, а также изготовление на месте монтажа маслопроводов диаметром до 89 мм;

г) по нормативам группы 215 – монтаж трубопроводов из деталей и узлов;

д) по нормативу 13-210-1 – монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку с турбиной и генератором.

2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж арматуры, определяемые по соответствующим нормативам отдела 6;

б) по разделам 1, 2 и 4 – промывку, продувку и протравку трубопроводов, определяемые по соответствующим нормативам отдела 10;

в) врезку и присоединение трубопроводов к действующим магистралям, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов или по индивидуальным нормативам.

3. В нормативах на монтаж маслопроводов (раздел 3) не учтен расход ортофосфорной кислоты, учитываемый в нормативах на монтаж турбины отдела 3.

4. При определении монтажа трубопроводов из легированных сталей к нормативам групп 191, 193, 201 и 203 следует применять коэффициент 1,3.

5. При определении монтажа маслопроводов, монтируемых в боксах, для группы 210 к нормам затрат труда рабочих и машинистов и норме эксплуатации машин следует применять коэффициент 1,1.

6. Состав работ, учтенный нормативами отдела 5: перемещение в зону монтажа; монтаж трубопроводов с установкой и снятием монтажных приспособлений; аргонодуговая или комбинированная сварка стыковых соединений; подготовка поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны под контроль; контроль монтажных сварных соединений: визуальный и измерительный контроль, гаммаграфический контроль, капиллярный контроль (цветная дефектоскопия), ультразвуковая дефектоскопия (для нормативов групп 191, 193, 201 и 203); сварка контрольных стыков и изготовление образцов для проведения испытаний разрушающими методами.

Отдел 6. Арматура

l. B нормативах по разделу 1 учтены расходы на монтаж сварных соединений I категории, при определении расходов на монтаж сварных соединений II и III категории к нормативам следует применять коэффициент 0,8.

2. В нормативе Ц13-230-1 учтены расходы на установку и приварку к трубопроводу ответных фланцев.

3. В нормативах не учтены расходы на монтаж дистанционных приводов, определяемые по соответствующим нормативам отдела 7.

4. При определении монтажа арматуры со встроенным электроприводом к нормам затрат труда рабочих и машинистов и норме эксплуатации машин следует применять коэффициент 1,2.

5. Состав работ, учтенный нормативами отдела 6: перемещение в зону монтажа; монтаж арматуры с установкой и снятием монтажных приспособлений; аргонодуговая или комбинированная сварка стыковых соединений; подготовка поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны под контроль; контроль монтажных сварных соединений: визуальный и измерительный контроль, гаммаграфический контроль, капиллярный контроль (цветная дефектоскопия), ультразвуковая дефектоскопия (для нормативов групп 221, 223).

Отдел 7. Приводы дистанционные

1. В нормативах на монтаж приводов учтен весь комплекс работ от подачи их в зону монтажа до сдачи под комплексное опробование оборудования, но без учета присоединения электроприводов к электросетям. Их присоединение должно учитываться по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

Отдел 8. Проходки

1. В нормативах разделов 2, 3 учтены:

а) по нормативам групп 285–290, 297, 298 и по нормативам Ц13-291-1 – Ц13-291-3 – монтаж на проектных отметках проходок трубопроводов и корпусов проходок (закладных деталей под проходки);

б) по нормативам групп 295, 296 и по нормативам Ц13-292-1 – 13-292-4, Ц13-293-1 – Ц13-293-3, Ц13-294-1 и Ц13-294-2 – монтаж на проектных отметках предварительно укрупненных на сборочной площадке блоков проходок трубопроводов с корпусами проходок;

в) по нормативам Ц13-291-4 – Ц13-291-8 – монтаж на строительном полигоне корпусов проходок;

г) по нормативам Ц13-292-5, Ц13-292-6, Ц13-293-4 – Ц13-293-10 и Ц13-294-3 – монтаж на строительном полигоне предварительно укрупненных на сборочной площадке блоков проходок трубопроводов с корпусами проходок.

Отдел 9. Амортизаторы

В нормативах учтены предварительная и окончательная установка гидроамортизаторов с регулировкой и выверкой.

Отдел 10. Разные работы

1. В нормативах учтены:

а) по нормативу Ц13-310-1 – расход воды и ткани;

б) по группам 318 и 319 – подсоединение трубопровода к временной магистрали и отсоединение;

в) по группам 320–327 – изготовление вставок из прямых труб с подготовкой концов под сварку, установка и пристыковка к трубопроводу вставок (1 вставка – 1 стык) или вставок с отводами заводского изготовления (1 комплект – 3 стыка), сварка, подготовка под контроль и контроль монтажных сварных соединений, обрезка концов труб стыкуемого трубопровода с одной или двух сторон.

При установке вставки без обрезки концов труб стыкуемого трубопровода из коррозионностойкой стали к нормативу следует применять коэффициент 0,9;

г) по группам 328 и 329 – врезка и приварка готовых штуцеров, рассверловка отверстий в трубах, продувка блока трубопровода после рассверловки, подготовка поверхности под контроль и контроль монтажных сварных соединений;

д) по группе 330 – полный комплекс работ по исправлению эллипсности стыков трубопроводов, включая подготовку, установку с прихваткой ручной дуговой сваркой, газовую резку и снятие приспособлений с зачисткой на трубопроводе мест среза;

е) по группам 331 и 332 – изготовление и сварка контрольных стыков трубопроводов с подготовкой поверхности под контроль и контроль монтажных сварных соединений.

2. В нормативах не учтены расходы на:

а) по группам 314–329 – работы по сварке контрольных стыков трубопроводов, определяемые по нормативам групп 331, 332, и изготовление образцов для испытания сварных стыков трубопроводов, определяемые по нормативам групп 333–337;

б) по группам 318 и 319 – монтаж и демонтаж временных схем трубопроводов, определяемые по соответствующим нормативам отделов 5 и 6 с коэффициентом:

0,7 – на монтаж;

0,5 – на демонтаж (нормы расхода основных материалов не учитываются);

в) по группам 320–327 – сборку, сварку и контроль одного стыка при установке вставок и отводов, учтенные в нормативах на монтаж трубопроводов по отделу 5.

3. При определении монтажа трапов с боковым отводом к нормативам группы 313 следует применять коэффициент 1,1.

4. При определении протравки трубопроводов реактивами к нормативам группы 318 следует применять коэффициент 1,8.

5. При определении монтажа и демонтажа вставок для временных трубопроводов следует применять нормативы групп 320–327 с коэффициентами:

0,7 – на монтаж;

0,5 – на демонтаж (нормы расхода основных материалов не учитываются).

6. В нормативах групп 338–341 учтены установка приварных заглушек на вертикальные трубопроводы (стык горизонтальный).

При определении установки приварных заглушек на горизонтальные трубопроводы (стык вертикальный) к нормативам следует применять коэффициент 1,1.

При определении установки фланцевых заглушек по нормативам групп 338–341 независимо от расположения трубопровода к нормативам следует применять коэффициент 0,8.

7. При производстве работ в боксах к нормам затрат труда рабочих и машинистов и норме эксплуатации машин следует применять коэффициент 1,1.

8. В нормативах учтены работы, выполняемые на высоте до 25 м. При производстве работ на высоте свыше 25 м к нормам затрат труда рабочих и машинистов и норме эксплуатации машин следует применять коэффициенты:

1,1 – при высоте до 40 м;

1,3 – при высоте до 70 м.

Отдел 11. Оборудование биологической защиты

1. В нормативах групп 344 и 345 учтена проверка люков и дверей на открывание и закрывание.

2. Состав работ, учтенный нормативами отдела 11: перемещение в зону монтажа; установка оборудования; ручная электродуговая сварка стыковых соединений, визуальный и измерительный контроль (для нормативов групп 345 и 346).

Отдел 12. Резервная дизель-генераторная

1. В нормативе Ц13-375-1 учтен монтаж дизеля и генератора, поставляемых отдельно.

2. В нормативах групп 376–383 учтен монтаж оборудования на проектных отметках, в том числе на отметках ниже 3 м от поверхности земли, в стесненных условиях, в боксах.

3. Состав работ, учтенный нормативами отдела 12: перемещение в зону монтажа; установка оборудования; ручная электродуговая сварка стыковых соединений, визуальный и измерительный контроль.

Приложения
Приложение 1

Перечень материалов, не учтенных в нормативах 

на монтаж оборудования

1. Арматура трубопроводная диаметром до 200 мм без привода, устанавливаемая на трубопроводах условным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).

2. Детали, вставки, штуцеры и блоки с диафрагмами трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).

3. Заглушки.

4. Колонки к приводам дистанционным для арматуры диаметром до 200 мм.

5. Кронштейны.

6. Крепежные детали трубопроводов.

7. Опоры и подвески трубопроводов.

8. Приводы дистанционные ручные к арматуре.

9. Трапы.

10. Трубы и узлы трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).

(Приложение 2

Нормы расхода материалов на индивидуальные испытания оборудования, химическую очистку, промывку и продувку

Таблица 1

Нормы расхода материалов на индивидуальные испытания оборудования

	Номер норматива
	Единица измерения
	Сжатый воздух, 100м3
	Пар, ГДж (Гкал)
	Вода, м3
	Конденсат, т
	Реагенты, т
	Электроэнергия,
кВт·ч
	Масло,
т
	Дизельное топливо, т

	
	
	
	
	Техническая
	Химически очищенная
	
	Гидразин гидрат
	Аммиак
	Кальций гидроокись
	Борная кислота
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13-4-2
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	231480
	-
	-

	13-8-1
	компл.
	-
	-
	-
	-
	6450
	-
	-
	-
	-
	2676
	-
	-

	13-8-2
	компл.
	-
	-
	-
	-
	970
	-
	-
	-
	-
	342160
	-
	-

	13-8-3
	компл.
	-
	-
	-
	-
	8568
	-
	-
	-
	-
	42510
	-
	-

	13-8-4
	компл.
	-
	-
	-
	-
	96
	-
	-
	-
	-
	7531
	12
	-

	13-8-5
	компл.
	-
	670 (160)
	-
	-
	2930
	-
	-
	-
	-
	23359
	10
	-

	13-8-6
	компл.
	-
	-
	-
	-
	34
	-
	-
	-
	-
	8556
	1,5
	-

	13-8-7
	компл.
	-
	-
	-
	-
	13100
	-
	-
	-
	-
	102943
	-
	-

	13-8-8
	компл.
	-
	-
	-
	-
	3400
	-
	-
	-
	-
	8280
	-
	-

	13-8-9
	компл.
	-
	-
	-
	-
	8315
	-
	-
	-
	-
	121248
	-
	-

	13-8-10
	компл.
	-
	-
	-
	-
	2340
	-
	-
	-
	-
	48072
	-
	-

	13-8-11
	компл.
	-
	-
	-
	-
	1330
	-
	-
	-
	-
	4752
	-
	-

	13-8-12
	компл.
	-
	-
	-
	-
	10400
	-
	-
	-
	-
	55384
	-
	-

	13-8-13
	компл.
	-
	-
	-
	-
	2500
	-
	-
	-
	-
	5931
	-
	-

	13-8-14
	компл.
	-
	-
	-
	-
	3130
	-
	-
	-
	-
	7632
	-
	-

	13-8-15
	компл.
	-
	-
	-
	-
	5100
	-
	-
	-
	-
	20027
	-
	-

	13-8-16
	компл.
	-
	-
	-
	-
	7400
	-
	-
	-
	-
	56693
	-
	-

	13-8-17
	компл.
	-
	-
	-
	-
	4800
	-
	-
	-
	-
	61674
	-
	-

	13-8-18
	компл.
	-
	-
	168000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134422
	-
	-

	13-8-19
	компл.
	-
	-
	92000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	121029
	-
	-

	13-8-20
	компл.
	-
	3226 (770)
	-
	-
	340
	-
	-
	-
	-
	2112
	-
	-

	13-8-21
	компл.
	-
	-
	-
	-
	11750
	-
	-
	-
	-
	6088
	-
	-


Продолжение таблицы 1

	Номер норматива
	Единица измерения
	Сжатый воздух, 100м3
	Пар, ГДж (Гкал)
	Вода, м3
	Конденсат, т
	Реагенты, т
	Электроэнергия,
кВт·ч
	Масло,
т
	Дизельное топливо, т

	
	
	
	
	Техническая
	Химически очищенная
	
	Гидразин гидрат
	Аммиак
	Кальций гидроокись
	Борная кислота
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13-8-22
	компл.
	-
	-
	-
	-
	420
	-
	-
	-
	-
	1110
	-
	-

	13-8-23
	компл.
	-
	-
	-
	-
	370
	-
	-
	-
	-
	1179
	-
	-

	13-8-24
	компл.
	-
	-
	-
	-
	840
	-
	-
	-
	-
	3740
	-
	-

	13-8-25
	компл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	13-8-26
	компл.
	19800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27000
	-
	-

	13-8-27
	компл.
	-
	50 (12)
	-
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	2837
	-
	-

	13-8-28
	компл.
	-
	-
	-
	-
	5350
	-
	-
	-
	-
	27376
	-
	-

	13-8-29
	компл.
	-
	-
	-
	-
	6200
	-
	-
	-
	-
	14817
	-
	-

	13-8-30
	компл.
	-
	-
	1300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	68
	-
	-

	13-8-31
	компл.
	-
	-
	-
	-
	3780
	-
	-
	-
	-
	5280
	-
	-

	13-8-32
	компл.
	-
	-
	-
	-
	650
	-
	-
	-
	-
	2112
	-
	-

	13-9-1
	компл.
	-
	-
	-
	-
	2690
	-
	-
	-
	-
	3158
	-
	-

	13-9-2
	компл.
	-
	-
	-
	-
	8100
	-
	-
	-
	-
	2539
	-
	-

	13-9-4
	компл.
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	1642
	-
	-

	13-9-5
	компл.
	-
	-
	-
	-
	1890
	-
	-
	-
	-
	4648
	-
	-

	13-9-6
	компл.
	-
	-
	-
	-
	13800
	-
	-
	-
	-
	16466
	-
	-

	13-9-7
	компл.
	-
	-
	-
	-
	11700
	-
	-
	-
	-
	12001
	-
	-

	13-9-8
	компл.
	-
	-
	-
	-
	4540
	-
	-
	-
	-
	5091
	-
	-

	13-9-9
	компл.
	-
	-
	-
	-
	1800
	-
	-
	-
	-
	201
	-
	-

	13-9-10
	компл.
	-
	-
	-
	-
	3800
	-
	-
	-
	-
	2882
	-
	-

	13-9-11
	компл.
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	-
	3456
	-
	-

	13-9-12
	компл.
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	-
	-
	-
	8951
	-
	-

	13-9-13
	компл.
	-
	-
	-
	-
	690
	-
	-
	-
	-
	2540
	-
	-

	13-9-14
	компл.
	-
	-
	-
	-
	730
	-
	-
	-
	-
	3600
	-
	-

	13-9-15
	компл.
	-
	-
	158000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	183372
	-
	-

	13-9-16
	компл.
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	38040
	-
	-

	13-10-1
	компл.
	-
	-
	-
	22000
	-
	0,66
	1,1
	0,081
	-
	6284360
	-
	-

	13-10-2
	компл.
	-
	-
	-
	20600
	-
	0,62
	1,03
	0,007
	-
	8115060
	-
	-

	13-10-3
	компл.
	-
	-
	-
	5000
	-
	-
	-
	-
	258
	-
	-
	-

	13-24-5
	шт.
	-
	-
	-
	27720
	-
	-
	-
	-
	-
	396000
	-
	-


Продолжение таблицы 1

	Номер норматива
	Единица измерения
	Сжатый воздух, 100м3
	Пар, ГДж (Гкал)
	Вода, м3
	Конденсат, т
	Реагенты, т
	Электроэнергия,
кВт·ч
	Масло,
т
	Дизельное топливо, т

	
	
	
	
	Техническая
	Химически очищенная
	
	Гидразин гидрат
	Аммиак
	Кальций гидроокись
	Борная кислота
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13-27-2
	шт.
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	384
	-
	-

	13-28-6
	шт.
	-
	-
	-
	4752
	-
	-
	-
	-
	-
	2000
	-
	-

	13-28-7
	шт.
	-
	-
	-
	1100
	-
	-
	-
	-
	-
	6400
	-
	-

	13-30-1
	компл.
	-
	-
	-
	111120
	-
	-
	-
	-
	-
	9608320
	-
	-

	13-30-2
	компл.
	-
	-
	-
	33000
	-
	-
	-
	-
	-
	77800
	-
	-

	13-30-3
	компл.
	-
	-
	-
	43200
	-
	-
	-
	-
	-
	62240
	-
	-

	13-30-4
	компл.
	-
	-
	-
	13040
	-
	-
	-
	-
	-
	14400
	-
	-

	13-30-5
	компл.
	-
	-
	-
	10700
	-
	-
	-
	-
	-
	29920
	-
	-

	13-30-6
	компл.
	-
	-
	-
	1950
	-
	-
	-
	-
	-
	26700
	-
	-

	13-30-7
	компл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17760
	36
	-

	13-30-8
	компл.
	-
	-
	-
	5900
	-
	-
	-
	-
	-
	5130
	-
	-

	13-30-9
	компл.
	-
	-
	-
	1660
	-
	-
	-
	-
	-
	390
	-
	-

	13-30-11
	компл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3350
	-
	-

	13-30-12
	компл.
	2000
	-
	-
	3500
	-
	-
	-
	-
	-
	216120
	-
	-

	13-30-13
	компл.
	-
	-
	-
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	120700
	-
	-

	13-30-14
	компл.
	-
	-
	-
	1500
	-
	-
	-
	-
	-
	119200
	-
	-

	13-30-15
	компл.
	-
	-
	-
	20400
	-
	-
	-
	-
	-
	4460
	-
	-

	13-30-16
	компл.
	-
	-
	-
	3200
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	-

	13-30-17
	компл.
	-
	-
	-
	35200
	-
	-
	-
	-
	-
	367620
	-
	-

	13-30-18
	компл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5300
	-
	-

	13-30-20
	компл.
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13-30-23
	компл.
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	15365240
	-
	-

	13-104-1
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	112
	-
	-

	13-104-2
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	98,6
	-
	-

	13-104-3
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	136
	-
	-

	13-104-4
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	336
	-
	-

	13-104-5
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	-

	13-104-6
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1280
	-
	-

	13-104-7,

13-104-8
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1696
	-
	-


Продолжение таблицы 1

	Номер норматива
	Единица измерения
	Сжатый воздух, 100м3
	Пар, ГДж (Гкал)
	Вода, м3
	Конденсат, т
	Реагенты, т
	Электроэнергия,
кВт·ч
	Масло,
т
	Дизельное топливо, т

	
	
	
	
	Техническая
	Химически очищенная
	
	Гидразин гидрат
	Аммиак
	Кальций гидроокись
	Борная кислота
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13-104-9,

13-104-10
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4000
	-
	-

	13-104-11
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6400
	-
	-

	13-104-11
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,6
	-
	-

	13-104-12
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,1
	-
	-

	13-104-13
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,7
	-
	-

	13-104-15
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	104
	-
	-

	13-104-16
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	-

	13-104-27
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4000
	-
	-

	13-104-28
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6400
	-
	-

	13-104-29
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	78,6
	-
	-

	13-104-30
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	102
	-
	-

	13-104-31
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	139
	-
	-

	13-104-32
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42,3
	-
	-

	13-104-33,

13-104-34
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88
	-
	-

	13-104-35
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	384
	-
	-

	13-104-36
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	440
	-
	-

	13-104-37
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88,2
	-
	-

	13-104-38
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	173
	-
	-

	13-104-39
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-

	13-105-6
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32,2
	-
	-

	13-106-12
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,65
	-
	-

	13-106-13
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46,04
	-
	-

	13-107-7
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1056
	-
	-

	13-130-1
	компл.
	-
	556800 (132720)
	14000
	10000
	15000
	-
	-
	-
	-
	4485600
	-
	-

	13-130-2
	компл.
	-
	248890 (59450)
	7000
	5000
	7500
	-
	-
	-
	-
	2716350
	-
	-

	13-130-3
	компл.
	-
	382130 (91270)
	10400
	7300
	11300
	-
	-
	-
	-
	3905420
	-
	-


Продолжение таблицы 1

	Номер норматива
	Единица измерения
	Сжатый воздух, 100м3
	Пар, ГДж (Гкал)
	Вода, м3
	Конденсат, т
	Реагенты, т
	Электроэнергия,
кВт·ч
	Масло,
т
	Дизельное топливо, т

	
	
	
	
	Техническая
	Химически очищенная
	
	Гидразин гидрат
	Аммиак
	Кальций гидроокись
	Борная кислота
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13-130-4
	компл.
	-
	516210 (123290)
	14100
	9600
	15300
	-
	-
	-
	-
	4701870
	-
	-

	13-164-1
	компл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000
	-
	-

	13-164-2
	компл.
	-
	6042 (1443)
	288
	115
	-
	-
	-
	-
	-
	53475
	-
	-

	13-375-1
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,833
	65

	13-377-1
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	124
	-
	-

	13-380-1
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	128
	-
	-

	13-380-2
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	121
	-
	-

	13-380-3
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110
	-
	-

	13-380-4
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	163
	-
	-

	13-380-5
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55
	-
	-

	13-380-6
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	122
	-
	-

	13-380-7
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5040
	-
	-

	13-380-8
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12800
	-
	-

	13-383-1
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-

	13-383-2
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	44,4
	-
	-


Таблица 2

Нормы расхода воды на загрузку и промывку фильтрующих материалов для фильтров
Измеритель - шт.

	Номер норматива
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Фильтрующий материал
	Нормы расхода воды на 1 фильтр, м3
	Вода

	
	
	наименование
	объем, м3
	на загрузку
	на отмывку
	на взрыхление
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Фильтр механический, диаметр, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13-100-1
	1000
	Дробленый антрацит
	0,8
	8
	12
	-
	20
	техническая

	13-100-1
	300-400
	Бау (активированный уголь)
	0,1
	1
	1,5
	-
	2,5
	осветленная

	13-100-1
	600
	Бау (активированный уголь)
	0,3
	3
	2
	-
	5
	осветленная

	13-100-3
	1000
	Бау (активированный уголь)
	1,2
	12
	5
	-
	17
	осветленная

	13-100-3
	1000
	Бау (активированный уголь)
	1,4
	14
	5
	-
	19
	осветленная

	13-100-6
	2600
	Бау (активированный уголь)
	14,3
	143
	32
	-
	175
	осветленная

	13-100-6
	2600
	Сульфоуголь
	6,3
	63
	24
	19
	107
	осветленная

	 
	Фильтр катионитный, анионитный, диаметр, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13-100-1
	300-400
	Катионит
	0,1
	1
	1
	0,5
	2,5
	химочищенная

	13-100-1
	500
	Катионит
	0,2
	2
	1,5
	0,6
	4,1
	химочищенная

	13-100-1
	600
	Катионит
	0,3
	3
	2
	0,6
	5,6
	химочищенная

	13-100-1
	700
	Катионит
	0,38
	4
	3
	1,5
	8,5
	химочищенная

	13-100-2,

13-100-3
	1000
	Катионит
	0,8
	8
	4
	3
	15
	химочищенная

	13-100-3
	1000
	Катионит
	1,2
	12
	6
	3
	21
	химочищенная

	13-100-4
	1200
	Катионит
	1,1
	11
	7
	4
	22
	химочищенная

	13-100-5
	1500
	Катионит
	1,8
	18
	9
	6
	33
	химочищенная

	13-100-5
	1500
	Катионит
	2,7
	27
	13
	6
	46
	химочищенная

	13-100-5
	1600
	Катионит
	3
	30
	13
	6
	49
	химочищенная

	13-100-6
	2000
	Катионит
	3,1
	31
	20
	11
	62
	химочищенная

	13-100-6
	2000
	Катионит
	4,65
	46,5
	29
	11
	86,5
	химочищенная

	13-100-6
	2400
	Катионит
	5,3
	53
	26
	19
	98
	химочищенная

	13-100-6
	2500-2600
	Катионит
	5,5
	55
	31
	19
	105
	химочищенная

	
	3000
	
	7,1
	71
	35
	25
	131
	химочищенная

	
	3400
	Катионит
	9,2
	92
	46
	32
	170
	химочищенная


Продолжение таблицы 2

	Номер норматива
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Фильтрующий материал
	Нормы расхода воды на 1 фильтр, м3
	Вода

	
	
	наименование
	объем, м3
	на загрузку
	на отмывку
	на взрыхление
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13-100-7
	3000
	Катионит
	7,1
	71
	35
	25
	131
	химочищенная

	13-100-8
	3400
	Катионит
	9,2
	92
	46
	32
	170
	химочищенная

	13-100-1
	300-400
	Анионит
	0,1
	1
	1
	0,5
	2,5
	химочищенная

	13-100-1
	500
	Анионит
	0,2
	2
	2,5
	1
	5,5
	химочищенная

	13-100-1
	600
	Анионит
	0,3
	3
	4
	1
	8
	химочищенная

	13-100-1
	700
	Анионит
	0,38
	4
	5
	1,5
	10,5
	химочищенная

	13-100-2, 13-100-3
	1000
	Анионит
	0,8
	8
	10
	3
	21
	химочищенная

	13-100-3
	1000
	Анионит
	1,2
	12
	14
	3
	29
	химочищенная

	13-100-4
	1200
	Анионит
	1,1
	11
	13
	4
	28
	химочищенная

	13-100-5
	1500
	Анионит
	2,7
	27
	32
	6
	65
	химочищенная

	13-100-5
	1600
	Анионит
	3
	30
	32
	6
	68
	химочищенная

	13-100-6
	2000
	Анионит
	3,1
	31
	38
	11
	80
	химочищенная

	13-100-6
	2000
	Анионит
	4,65
	47
	57
	11
	115
	химочищенная

	13-100-6
	2400
	Анионит
	5,3
	53
	64
	19
	136
	химочищенная

	13-100-6
	2500-2600
	Анионит
	5,5
	55
	66
	20
	141
	химочищенная

	13-100-7
	3000
	Анионит
	7,1
	71
	85
	26
	182
	химочищенная

	13-100-8
	3400
	Анионит
	9,2
	92
	110
	33
	235
	химочищенная

	 
	Фильтр смешанного действия, диаметр, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13-100-3
	1000
	Катионит и анионит
	1,1
	11
	11
	6
	28
	химочищенная

	13-100-6
	2000
	Катионит и анионит
	5
	50
	46
	22
	118
	химочищенная

	13-100-6
	2600
	Катионит и анионит
	6,36
	64
	106
	38
	208
	химочищенная

	13-100-7
	3000
	Катионит и анионит
	7,1
	71
	120
	51
	242
	химочищенная

	13-100-8
	3400
	Катионит и анионит
	9,2
	92
	156
	65
	313
	химочищенная

	13-100-4
	Фильтр высокотемпературный, ионообменный диаметром 1200 мм
	Анионит (порошок титановый марки ПТХ-2-1)
	0,7
	-
	-
	3
	3
	химочищенная


Таблица 3

Нормы расхода ортофосфорной кислоты на промывку маслопроводов паротурбинных агрегатов

Измеритель - комплект

	Номер норматива
	Ортофосфорная кислота, т

	1
	2

	13-130-1
	20

	13-130-2
	10

	13-130-3
	15

	13-130-4
	18

	13-164-1,

13-164-2
	0,23


Таблица 4

Нормы расхода материалов на промывку и продувку трубопроводов по нормам, приведенным в группах 318 и 319

	Диаметр внутренний, мм, до:
	Нормы расхода материалов на длину трубопровода, принятую для одновременной промывки
или продувки

	
	Вода, м3
	Пар, т

	
	
	Давление пара, МПа (кгс/см2)

	
	
	0,8 (8)
	1,2 (12)
	1,6 (16)
	2,2 (22)
	3,2 (32)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	25
	2,6
	0,05
	0,08
	0,1
	0,13
	0,2

	50
	11
	0,21
	0,24
	0,43
	0,55
	0,85

	80
	27
	0,52
	0,84
	1,1
	1,4
	2,1

	100
	43
	0,84
	1,4
	1,7
	2,2
	3,4

	150
	108
	2,2
	3,3
	4,3
	5,5
	8,5

	200
	187
	3,7
	5,9
	7,4
	10
	15

	250
	297
	5,8
	9,3
	12
	15
	23

	300
	407
	8
	13
	16
	20
	32

	350
	500
	11
	17
	21
	27
	42

	400
	680
	13
	21
	27
	35
	53

	500
	1060
	20
	34
	42
	55
	84

	600
	1600
	29
	49
	60
	78
	121

	700
	2080
	39
	64
	79
	103
	159

	800
	2850
	50
	81
	104
	138
	207

	900
	3550
	63
	106
	131
	170
	261

	1000
	4240
	78
	130
	161
	210
	323

	1100
	5150
	95
	158
	195
	254
	390

	1200
	6100
	-
	-
	-
	-
	-

	1400
	8300
	-
	-
	-
	-
	-

	2000
	17000
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 5

Нормы расхода материалов на обезжиривание, промывку и протравку трубопроводов по нормам, приведенным в группах 318 и 319

	Диаметр внутренний, мм, до:
	Нормы расхода материалов на 1 м трубопровода, кг, на:

	
	обезжиривание
	промывку
	протравку

	
	Дихлорэтан, четыреххлористый углерод, кг
	Вода химически очищенная, кг
	Кислота, кг

	1
	2
	3
	4

	10
	0,1
	0,05
	0,03

	20
	0,19
	0,09
	0,06

	25
	0,32
	0,16
	0,09

	32
	0,48
	0,24
	0,14

	50
	0,97
	0,45
	0,23

	65
	1,11
	0,55
	0,27

	80
	1,27
	0,6
	0,31

	100
	1,43
	0,7
	0,36

	125
	1,59
	0,8
	0,4

	150
	2,23
	1
	0,5

	200
	2,86
	1,2
	0,57

	250
	3,5
	1,4
	0,7

	300
	4,6
	1,6
	0,75

	350
	4,8
	1,8
	0,8

	400
	4,8
	2
	0,85

	450
	6
	2,1
	0,9

	500
	6,5
	2,4
	0,95

	550
	7,2
	2,6
	1

	600
	8
	2,8
	1,2


Приложение 3

Нормы расхода фильтрующих ресурсов для аппаратов
Измеритель - шт.

	Номер норматива
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Наименование фильтрующего ресурса
	Высота слоя, м
	Объем, м3
	Масса, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Фильтр механический, диаметр, мм:
	 
	 
	 
	 

	13-100-1
	1000
	Дробленый антрацит
	1
	0,8
	0,64

	13-100-1
	300-400
	Бау (активированный уголь)
	1
	0,1
	0,03

	13-100-1
	600
	Бау (активированный уголь)
	1
	0,3
	0,08

	13-100-3
	1000
	Бау (активированный уголь)
	1,5
	1,2
	0,3

	13-100-3
	1000
	Бау (активированный уголь)
	1,7
	1,4
	0,35

	13-100-6
	2600
	Бау (активированный уголь)
	2,5
	14,3
	3,6

	13-100-6
	2600
	Сульфоуголь
	1
	6,3
	5

	 
	Фильтр катионитный, анионитный, диаметр, мм:
	 
	 
	 
	 

	13-100-1
	300-400
	Катионит
	1
	0,1
	0,04

	13-100-1
	500
	Катионит
	1
	0,2
	0,07

	13-100-1
	600
	Катионит
	1
	0,3
	0,1

	13-100-1
	700
	Катионит
	1
	0,38
	0,13

	13-100-2,

13-100-3
	1000
	Катионит
	1
	0,8
	0,27

	13-100-3
	1000
	Катионит
	1,5
	1,2
	0,41

	13-100-4
	1200
	Катионит
	1
	1,1
	0,37

	13-100-5
	1500
	Катионит
	1
	1,8
	0,61

	13-100-5
	1500
	Катионит
	1,5
	2,7
	0,92

	13-100-5
	1600
	Катионит
	1,5
	3
	1

	13-100-6
	2000
	Катионит
	1
	3,1
	1,1

	13-100-6
	2000
	Катионит
	1,5
	4,65
	1,6

	13-100-6
	2400
	Катионит
	1
	5,3
	1,8

	13-100-6
	2500-2600
	Катионит
	1,2
	5,5
	1,9

	13-100-7
	3000
	Катионит
	1
	7,1
	2,4

	13-100-8
	3400
	Катионит
	1
	9,2
	3,1

	13-100-1
	300-400
	Анионит
	1
	0,1
	0,04

	13-100-1
	500
	Анионит
	1
	0,2
	0,07

	13-100-1
	600
	Анионит
	1
	0,3
	0,1

	13-100-1
	700
	Анионит
	1
	0,38
	0,13

	13-100-2,

13-100-3
	1000
	Анионит
	1
	0,8
	0,26

	13-100-3
	1000
	Анионит
	1,5
	1,2
	0,4

	13-100-4
	1200
	Анионит
	1
	1,1
	0,36

	13-100-5
	1500
	Анионит
	1,5
	2,7
	0,9

	13-100-5
	1600
	Анионит
	1,5
	3
	0,99


	Номер норматива
	Наименование и техническая характеристика оборудования
	Наименование фильтрующего ресурса
	Высота слоя, м
	Объем, м3
	Масса, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13-100-6
	2000
	Анионит
	1,5
	4,65
	1,6

	13-100-6
	2400
	Анионит
	1
	5,3
	1,75

	13-100-6
	2500-2600
	Анионит
	1,2
	5,5
	1,8

	13-100-7
	3000
	Анионит
	1
	7,1
	2,3

	13-100-8
	3400
	Анионит
	1
	9,2
	3

	 
	Фильтр смешанного действия, диаметр, мм:
	 
	 
	 
	 

	13-100-3
	1000
	Катионит

Анионит
	0,8

0,8
	0,6

0,6
	0,2

0,2

	13-100-6
	2000
	Катионит

Анионит
	0,8

0,8
	2,5

2,5
	0,85

0,83

	13-100-6
	2600
	Катионит

Анионит
	0,6

0,6
	3,18

3,18
	1,08

1,05

	13-100-7
	3000
	Катионит

Анионит
	0,6

0,6
	3,55

3,55
	1,21

1,17

	13-100-8
	3400
	Катионит

Анионит
	0,6

0,6
	4,6

4,6
	1,56

1,52

	13-100-4
	Фильтр высокотемпературный, ионообменный, диаметр 1200 мм
	Анионит (порошок титановый марки ПТХ-2-1)
	0,6
	0,7
	1,1

	13-105-1
	Доупариватель, аппарат выпарной
	Кольца Рашига
	-
	1
	0,53

	13-105-2
	Доупариватель, аппарат выпарной
	Кольца Рашига
	-
	2
	1,1


Приложение 4

Нормы расхода ресурсов для заполнения систем паротурбинных агрегатов
	Номер норматива
	Единица измерения
	Масло, т
	Силикагель, т
	Водород, кг
	Углекислота, т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13-4-3
	т
	
	0,002
	
	

	13-130-1
	компл.
	190
	1,5
	61
	1,4

	13-130-2
	компл.
	110
	1,3
	36
	0,8

	13-130-3
	компл.
	140
	1,4
	48
	1,1

	13-130-4
	компл.
	170
	1,5
	61
	1,4

	13-164-1,

13-164-2
	компл.
	14,9
	0,7
	-
	-


Приложение 5

Продолжительность выполнения шефмонтажа
Таблица 1

Измеритель - т

	Номер норматива, группы, раздела и отдела
	Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни
	Количество шефмон-тажного персонала, чел.

	
	Руково-дитель бригады
	Ведущий инженер
	Инженер 1 категории
	Инженер 2 категории
	Техник 1 категории
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13-1-1 - 13-1-10,

13-2-1- 13-2-8,

13-3-1 - 13-3-5,

13-4-1, 

13-4-3 - 

13-4-10,

13-6-3 - 13-6-12,

13-7-1 - 13-7-4,

13-160-1 - 13-160-3
	1,63
	0,74
	1,49
	1,11
	0,69
	47

	13-4-2
	2,88
	2,88
	-
	2,88
	-
	3

	13-6-1,

13-6-2
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	-
	4

	13-27-3,

13-28-1,

13-100-1 - 13-100-20,

13-101-1 - 13-101-3,

13-102-1 - 13-102-12,

13-103-6,

13-161-1,

13-162-1,

13-163-1,

13-165-1,

13-165-2 и раздел 1 отдела 6
	0,5
	1,72
	1,72
	-
	-
	5

	13-5-1 - 13-5-11, раздел 1- 3 отдела 5
	0,19
	0,19
	
	-
	-
	2


1) учтен шефмонтаж механической и электрической частей оборудования

Таблица 2

Измеритель – комплект

	Номер норматива, группы, раздела и отдела
	Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни
	Количество шефмонтажного персонала, чел.

	
	Руководитель бригады
	Ведущий инженер
	Инженер 1 категории
	Инженер 2 категории
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13-104-10,

13-104-25 – 13-104-28
	-
	20
	20
	-
	2

	13-104-11
	-
	15
	15
	-
	2

	13-130-1,

13-130-4
	1440
	2160
	2160
	720
	9

	13-130-2
	1056
	528
	528
	528
	5

	13-130-3
	1248
	624
	1248
	624
	6

	13-140-1,

13-140-4
	384
	384
	768
	384
	5

	13-140-2
	288
	-
	288
	288
	3

	13-140-3
	336
	-
	336
	336
	3

	13-150-1
	288
	576
	864
	-
	6

	13-150-2 (2)
	211
	422
	422
	-
	5

	13-150-2 (3)
	250
	500
	500
	-
	5

	13-150-2 (4)
	288
	576
	864
	-
	6

	13-164-1, 

13-164-2

в том числе:

турбина приводная
	-
	135
	135
	-
	2

	насос питательный

насос бустерный
	-

-
	30

25
	30

25
	-

-
	2

2

	13-375-1
	-
	-
	124
	-
	1


2) для турбогенераторов мощностью 500 000 кВт

3) для турбогенераторов мощностью 750 000 кВт

4) для турбогенераторов мощностью 1 000 000 кВт



(





8
7

