НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 20
Вентиляция и кондиционирование воздуха

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 20
Вентыляцыя і кандыцыяніраванне паветра

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 20
Air ventilation and conditioning

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В нормативах настоящего Сборника предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.

Расходы на установку оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) следует определять по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

1.3. Расходы по прокладке воздухопроводов в нормативах рассчитаны исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е20-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 20-1 (норма 1)»).

1.4. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.

1.5. Нормативы таблиц 20-31 – 20-33 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).

Вентиляторы радиальные весом до 2 т должны поставляться в собранном виде (агрегатом).

1.6. В нормативах таблиц 20-31 – 20-33 и 20-55 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены расходы на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети, которые определяются по Сборнику на монтаж оборудования 8 «Электротехнические установки».

1.7. В нормативах таблиц 20-31 – 20-33 не учтены расходы по установке виброизоляторов, которые определяются по нормативам таблицы 20-41.

1.8. В нормативах таблиц 20-31 и 20-55 не учтены расходы по установке гибких вставок. Их следует определять по нормативам таблицы 20-29.

1.9. В нормативах таблицы 20-37 (норма 1) на выполнение работ по установке фильтров ячейковых не учтены расходы по установке каркаса.

1.10. В нормативах таблицы 20-57 не учтены расходы по установке клапанов воздушных, которые следует определять по нормативам таблицы 20-52.

1.11. Установка пылеулавливающих агрегатов, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов, внутренних блоков кондиционирования – на высоте до 3 м.

При работе с подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части. Расходы по устройству лесов или сплошного настила следует определять по нормам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» в соответствии с проектными данными.

1.12. Расходы на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нормативах настоящего Сборника не учтены, они принимаются в размере 5 % от суммы заработной платы и эксплуатации машин и механизмов и учитываются в сметах.

1.13. В нормативах на установку калориферов не учтены расходы на установку подставок.

1.14. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.15. В нормативе таблицы 20-27 (норма 12) не учтены расходы по монтажу опорных конструкций, которые определяются по нормативам на выполнение работ по монтажу соответствующих конструктивных элементов.

1.16. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20-39 (1) | 0.4 | 2.1 |
| 20-9 (4) |  | 39.2 |
| 20-38 |  | 65 |
| 20-39 (2,6,7) | 1.6 | 1.9 |
| 20-9 (3,5) |  | 37.6 |
| 20-7 (2,3,7,8), 20-9 (1,2) |  | 48 |
| 20-1 (4,5), 20-2 (4), 20-3 (4,5), 20-4 (4), 20-5 (1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,17), 20-6 (1,2,3,4,5,6,7,9,10) | 2.6 | - |
| 20-39 (3,4,5) |  | 0.8 |
| 20-9 (6,7,8) |  | 46 |
| 20-7 (1,4,5,6,9,10), 20-8 (1,7) |  | 51.5 |
| 20-1 (1,2,3,6,7,8,9,10), 20-2 (1,2,3,5,6,7,8,9,10), 20-3 (1,2,3, 6,7,8,9,10), 20-4 (1,2,3,5,6,7,8,9,10), 20-5 (11,12,13,14,15, 16,18,19), 20-6 (8,11,12,13,14,15,16,17,22,23) | 3.3 | - |
| 20-9 (9) |  | 46.6 |
| 20-8 (2,8) |  | 50.6 |
| 20-1 (11,12,14,15,17), 20-2 (11,12,13,14,15), 20-3 (11,12, 14,15,17), 20-4 (11,12,13,14,15), 20-6 (18,19,20,21) | 4.6 | - |
| 20-8 (3,9) |  | 49.9 |
| 20-8 (4,10) |  | 50 |
| 20-1 (13,16,18,19), 20-2 (16,17,18,19,22,23), 20-3 (13,16,18, 19), 20-4 (16,17,18,19), 20-11 (2,3), 20-63 (2) | 5.4 | - |
| 20-8 (5,6,11,12) |  | 50.3 |
| 20-2 (20,21), 20-3 (20,21), 20-4 (20,21), 20-11 (4,5,6,7), 20-60 (1), 20-63 (1) | 6.5 | - |
| 20-11 (1), 20-63 (4) | 7.7 | - |
| 20-60 (2), 20-63 (3) | 8.8 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20-16 | 0.5 | 6.9 |
| 20-23 (1,2,4,5,6,7,8) |  | 8.8 |
| 20-18, 20-20, 20-22, 20-23 (3), 20-24 (3,4,5,6), 20-27 (10,11), 20-38 (2,3), 20-39 (3,4,5,6,7), 20-40, 20-42 (11,12,13,14) | 0.5 | 9.7 |
| 20-1 (1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19), 20-2 (1,2,3,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21), 20-3 (1,2,3,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,18,19,20,21), 20-4 (1,2,3,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,18,19,20,21), 20-5 (7,8,11,12,13,14,15,16,18,19), 20-6 (7,8,11,12,13,14,15,16,19,20,21), 20-8 (7,8), 20-9 (4,5) |  | 10.9 |
| 20-1 (17), 20-2 (17,22,23), 20-3 (17), 20-4 (17), 20-5 (17), 20-6 (17,22,23), 20-11 |  | 11.3 |
| 20-19 (7,8), 20-21 (1) | 1.4 | 7.5 |
| 20-24 (1,2), 20-38 (1), 20-42 (4,5,6,9,10,15,16) |  | 9.7 |
| 20-1 (5,6), 20-2 (5,6,20), 20-3 (5,6), 20-4 (5,6), 20-5 (5,6,10), 20-6 (5,6,10,18), 20-7 (2,3,4,5,7,8,9,10), 20-8 (1,2,3,4,5,6,9, 10,11,12), 20-9 (1,2,3,6,7,8,9) |  | 10.9 |
| 20-19 (5,6), 20-21 (2,5,7,8) | 2.4 | 7.4 |
| 20-39 (2), 20-41 (8), 20-42 (2,3), 20-46 (7,8), 20-47 (7,8) |  | 9.7 |
| 20-1 (4), 20-2 (4), 20-3 (4), 20-4 (4), 20-5 (1,2,3,4,9), 20-6 (1, 2,3,4,9), 20-7 (1,6) |  | 10.8 |
| 20-25 (5,6), 20-26 (5) | 3.5 | 6.4 |
| 20-19 (4), 20-21 (3,4,6), 20-28 (7) |  | 7.4 |
| 20-29, 20-30, 20-41 (6,7), 20-42 (1,7,8) |  | 9.7 |
| 20-25 (4,11,12), 20-26 (2,3,4,10) | 4.4 | 6.3 |
| 20-19 (1,2), 20-28 (5) |  | 7.6 |
| 20-41 (1,2,4) |  | 9.7 |
| 20-25 (2,3,10), 20-26 (1,8,9) | 5.4 | 6.2 |
| 20-19 (3), 20-28 (1,3,6) |  | 7.4 |
| 20-41 (3,5), 20-48 (3,4), 20-49 (3,4) |  | 9.7 |
| 20-25 (9), 20-26 (7) | 6.5 | 6.2 |
| 20-28 (2,4) |  | 7.4 |
| 20-39 (1), 20-48 (1,2), 20-49 (1,2) |  | 9.7 |
| 20-25 (1,8), 20-26 (6) | 7.3 | 6 |
| 20-46 (1,2), 20-47 (1,2) |  | 9.7 |
| 20-25 (7) | 8.5 | 6 |
| 20-46 (3,4,5,6), 20-47 (3,4) |  | 9.7 |
| 20-47 (5,6) | 9.1 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): установки для сварки, шуруповерты, дрели, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бетон, болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, гайки, детали закладные, клей, краски, круги отрезные, олифа, пакля, пластины резиновые технические, растворы, сверла, сурик свинцовый, шайбы, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

2.2. Длина воздуховодов определяется между точками пересечения осевых линий.

2.3. Объем работ по установке фильтров исчисляется в м2 поверхности в свету.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: а) свыше 3 до 5 | 20-1 – 20-6, 20-65 – 20-69 | 1,06 |  |  |
| б) свыше 5 до 8 |  | 1,16 |  |  |
| в) свыше 8 до 10 |  | 1,22 |  |  |
| г) свыше 10 |  | 1,32 |  |  |
| 3.2. Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от пола, м: а) свыше 3 до 5 | 20-7 – 20-9 | 1,08 |  |  |
| б) свыше 5 до 8 |  | 1,2 |  |  |
| в) свыше 8 до 10 |  | 1,28 |  |  |
| г) свыше 10 |  | 1,4 |  |  |
| 3.3. Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м: а) свыше 1 до 3 | 20-36, 20-38 | 1,02 |  |  |
| б) свыше 3 до 6 |  | 1,06 |  |  |
| в) свыше 6 до 8 |  | 1,08 |  |  |
| г) свыше 8 |  | 1,12 |  |  |
| 3.4. Установка фильтров на высоте от пола, м: а) свыше 1 до 3 | 20-37 | 1,09 |  |  |
| б) свыше 3 до 6 |  | 1,23 |  |  |
| в) свыше 6 до 8 |  | 1,33 |  |  |
| г) свыше 8 |  | 1,45 |  |  |
| 3.5. Установка циклонов на высоте от пола, м: а) свыше 1 до 3 | 20-39 | 1,09 |  |  |
| б) свыше 3 до 6 |  | 1,23 |  |  |
| в) свыше 6 до 8 |  | 1,33 |  |  |
| г) свыше 8 |  | 1,45 |  |  |
| 3.6. Установка агрегатов воздушно-отопительных и калориферов на высоте от пола, м: а) свыше 3 до 5 | 20-34 – 20-35 | 1,04 |  |  |
| б) свыше 5 до 8 |  | 1,11 |  |  |
| в) свыше 8 до 10 |  | 1,16 |  |  |
| г) свыше 10 |  | 1,22 |  |  |
| 3.7. Установка вентиляторов радиальных на высоте от пола, м: а) свыше 3 до 6 | 20-31 | 1,16 |  |  |
| б) свыше 6 до 8 |  | 1,23 |  |  |
| в) выше 8 |  | 1,32 |  |  |
| 3.8. Установка вентиляторов осевых на высоте от пола, м: а) свыше 3 до 6 | 20-32 | 1,2 |  |  |
| б) свыше 6 до 8 |  | 1,28 |  |  |
| в) свыше 8 |  | 1,41 |  |  |
| 3.9. Установка внутренних блоков кондиционирования на высоте от пола, м: а) свыше 3 до 6 | 20-60 | 1,25 |  |  |
| б) свыше 6 до 8 |  | 1,35 |  |  |
| в) свыше 8 |  | 1,5 |  |  |