Раздел 01. Теплоснабжение-наружные сети

01. Трубопроводы в каналах и надземные

Таблица 24-1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание или подъем звеньев труб и деталей;

в) сварка трубопроводов;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-1-1 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 477,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,92 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 87,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02942 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-30/10 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК диаметром 15 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-1-2 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 70 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,92 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 89,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0012 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04926 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-30/10 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК диаметром 15 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-1-3 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 80 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 494,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,92 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 106,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05828 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-30/10 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК диаметром 15 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-1-4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,92 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 173,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08492 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,049 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-30/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК диаметром 20 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-1-5 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 632,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 57,97 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 178,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13876 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,052 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 61 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-30/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК диаметром 20 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-1-6 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 719,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 57,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 265,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0053 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1676 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-10-30/20 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК диаметром 20 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые диаметром 50 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-1-7 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 795,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 172,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 69,97 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 303,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0101 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34468 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые диаметром 80 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-1-8 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 928,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 81,83 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 377,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58722 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,136 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 264 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые диаметром 80 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-1-9 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1009,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 96,62 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 414,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,152 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,49 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |

Таблица 24-2. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в канал;

в) сварка звеньев труб в канале;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-2-1 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 487,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,79 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 91,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02942 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-2-2 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 70 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,79 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 96,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0012 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04926 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-2-3 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 80 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,79 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 111,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05828 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-2-4 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 568,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,79 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 179,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08492 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,049 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-2-5 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 37,98 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 210,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13876 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 61 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-2-6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 769,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 57,7 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 313,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0053 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1676 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,099 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-2-7 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 824,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 172,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 69,7 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 330,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0101 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34468 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,115 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-2-8 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 964,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 81,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 409,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58722 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,152 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 264 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-2-9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1020,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 223,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 109,15 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 421,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,71 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-2-10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1195,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 285,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 147,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 429,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75342 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,199 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 506 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-2-11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1322,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 285,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 147,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 550,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,304 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-2-12 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1655,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 377,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 197,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 634,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,325 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-2-13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1667,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 377,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 197,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 649,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,345 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-2-14 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1885,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 377,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 197,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 697,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,465 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-2-15 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2184,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 437,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 234,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 775,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,63 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-2-16 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2437,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 483,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 279,88 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 810,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 31,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,689 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-2-17 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2955,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 571,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 326,52 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1043,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,877 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,22 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 3,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-2-18 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3277,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 618,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 370,5 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1204,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 4,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-2-19 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3978,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 734,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 459,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1492,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 41,32 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 7,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |

Таблица 24-3. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в канал;

в) сварка звеньев труб в канале;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-3-1 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 524,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 91,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02942 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-3-2 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 70 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 528,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 96,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0012 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04926 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-3-3 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 80 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 562,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 107,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05828 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-3-4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,05 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 177,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08492 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-3-5 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 707,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,3 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 205,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13876 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,066 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 61 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-3-6 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 806,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,3 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 306,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0053 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1676 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,097 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-3-7 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 877,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 80,5 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 321,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0101 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34468 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-3-8 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1022,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 93,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 411,82 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58722 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,153 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 264 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-3-9 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1087,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 241,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 125,81 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 426,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,161 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,71 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-3-10 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1276,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 305 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 166,59 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 431,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75342 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,199 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 506 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-3-11 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1414,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 305,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 166,59 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 566,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,305 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-3-12 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1771,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 403,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 222,57 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 642,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,327 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-3-13 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1782,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 403,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 222,57 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 655,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-3-14 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2035,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 405,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 223,9 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 705,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,467 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-3-15 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2380,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 473,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 267,88 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 788,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,543 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,63 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-3-16 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2679,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 526,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 319,86 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 830,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 32,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,693 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-3-17 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3231,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 619,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 371,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1072,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,887 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,22 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 3,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-3-18 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3541,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 673,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 421,15 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1235,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 4,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-3-19 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4381,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 806,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 526,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1532,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 41,32 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,495 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 7,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |

Таблица 24-4. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) подъем на высоту труб и деталей;

в) сварка трубопроводов;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-4-1 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 476,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 95,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0006 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02942 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-4-2 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 70 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 101,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0012 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04926 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-4-3 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 80 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 489,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 111,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05828 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 15 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1010 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 15 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-4-4 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,32 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 128,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08492 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-4-5 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 583,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,64 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 129,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13876 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 61 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-4-6 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 656,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 54,64 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 201,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0053 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1676 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,031 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 20 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 20 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-4-7 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 719,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 170,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,03 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 223,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0101 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34468 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,046 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-4-8 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 837,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 79,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 275,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58722 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 264 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-4-9 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 933,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 91,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 298,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,106 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,71 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-4-10 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1056,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 278,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 139,94 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 346,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75342 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,098 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 506 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-4-11 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1161,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 143,94 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 407,82 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,183 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-4-12 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1483,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 370,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 189,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 479,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,202 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-4-13 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1494,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 370,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 189,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 501,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,228 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-4-14 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1713,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 370,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 189,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 543,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,344 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-4-15 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1989,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 431,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 226,57 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 597,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,401 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,63 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-4-16 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2242,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 474,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 267,88 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 642,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 32,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,551 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-4-17 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2748,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 559,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 311,86 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 882,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,744 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,22 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 3,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-4-18 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3093,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 612,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 361,17 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1032,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,982 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 4,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-4-19 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3725,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 729,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 442,47 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1286,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 41,32 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 7,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |

Таблица 24-5. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в канал;

в) сварка звеньев труб в канале;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-5-1 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1060,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 118,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 445,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,185 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-5-2 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1265,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 297,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 158,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 483,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75342 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,237 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 506 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-5-3 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1322,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 297,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 158,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 526,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,298 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-5-4 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1644,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 391,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 207,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 589,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,39 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-5-5 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1655,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 391,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 207,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 601,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,425 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 3,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-5-6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1966,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 393,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 207,91 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 751,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,655 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-5-7 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2357,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 453,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 246,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 904,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,839 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 5,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-5-8 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2736,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 498,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 291,87 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1078,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 44,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,154 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-5-9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3231,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 584,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 337,18 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1286,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,593 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,7 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 4,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-5-10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3587,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 631,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 371,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1479,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 50,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 59,97 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,772 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,89 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 6,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-5-11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4231,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 756,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 459,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1639,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 59,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 2,096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 21,48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-5-12 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5036,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 912,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 549,09 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1865,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 61,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 79,96 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 119,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,456 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,29309 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 2,413 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7600 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 34,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |

Таблица 24-6. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в канал;

в) сварка звеньев труб в канале;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-6-1 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1134,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 250,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 132,61 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 447,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,186 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-6-2 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1356,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 318,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 177,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 486,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75342 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,238 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 506 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-6-3 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1414,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 318,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 177,25 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 530,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,299 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-6-4 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1770,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 417,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 233,23 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 595,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,395 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-6-5 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1828,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 417,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 233,23 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 609,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,427 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 3,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-6-6 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2127,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 420,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 234,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 759,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,66 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-6-7 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2552,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 487,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 279,88 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 915,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,842 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 5,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-6-8 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2966,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 541,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 331,85 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1098,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 44,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-6-9 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3507,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 633,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 383,83 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1315,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,7 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 4,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-6-10 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3886,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 678,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 422,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1506 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 50,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,783 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,89 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 6,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-6-11 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4622,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 824,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 525,1 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1679,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 59,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 2,074 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 21,48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-6-12 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5508 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 994,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 629,06 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1919,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 61,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 79,96 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 119,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,456 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,29309 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 2,437 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7600 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 34,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |

Таблица 24-7. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) подъем на высоту труб и деталей;

в) сварка трубопроводов;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор, врезка штуцеров;

д) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-7-1 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 977,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 113,68 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 367,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,131 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| Е24-7-2 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 350 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1184,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 295,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 154,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 403,82 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75342 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,181 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 506 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-7-3 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1218,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 300,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 154,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 431,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 31,72 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,229 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-7-4 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1529,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 385,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 201,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 495,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,282 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/40 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 32 мм | шт. | П |
| Е24-7-5 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1540,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 385,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 201,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 513,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,362 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 3,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-7-6 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1863,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 387,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 201,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 662,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,593 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-7-7 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2219,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 442,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 234,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 800,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,765 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 5,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-7-8 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2529,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 486,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 277,21 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 904,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 44,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-7-9 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3024,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 569,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 319,86 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1119,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,455 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,7 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 4,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-7-10 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3380,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 613,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 358,51 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1291,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 50,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,625 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,89 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 6,53 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-7-11 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3967,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 737,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 438,47 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1439,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 59,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,897 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 21,48 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-7-12 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300 град.С, диаметром труб 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4726,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 882,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 517,1 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1652,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 60,91 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 79,96 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 119,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,456 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,29309 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 2,239 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7600 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 34,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| П2/20-40-35 | Опоры скользящие | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |

02. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции

Таблица 24-8. Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в траншею;

в) сварка звеньев труб в траншее;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, врезка штуцеров;

д) изоляция стыков и фасонных частей;

е) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-8-1 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 711,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 113,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 71,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0006 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 150 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02942 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 111 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-8-2 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 70 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 726,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 118,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 67,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0012 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 154 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04926 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 111 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-8-3 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 80 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 771,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 132,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 68,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 184 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05828 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 111 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-8-4 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 830,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 197,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 72,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0024 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 177 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08492 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,049 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 111 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-8-5 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 933,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 218,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 84,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,004 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 205 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13876 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 61 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 111 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-8-6 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 971,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 256,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 68,37 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 271,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 88,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0053 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 169 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1676 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,099 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 83 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-8-7 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1069,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,76 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 325,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 21,05 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,51 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 42,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 90,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0101 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 213 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34468 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,115 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/20 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 83 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-8-8 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1345,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 326,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 109,95 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 479,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,51 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 105,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,016 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58722 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,152 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 264 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/20 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 83 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-8-9 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1494,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 343,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 126,08 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 510,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,26 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 106,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 316 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,6 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 83 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-8-10 | Прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1863,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 431,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 169,26 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 630,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,13 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 129,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-120-220-10/15 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10(92), Т-10П(92) | м2 | 376 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,7 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,199 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Битумоперлитовые скорлупы | компл. | 82 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |

03. Бесканальная прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции

Таблица 24-9. Прокладка подающих и обратных трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в траншею;

в) сварка звеньев труб в траншее;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, врезка штуцеров;

д) изоляция стыков и фасонных частей;

е) трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-9-1 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 50 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 834,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 114,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 71,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0006 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,91 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,26 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02942 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 66,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 164 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 111 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-9-2 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 70 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 855,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 118,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 67,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0012 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,93 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,27 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04926 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 68,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 170 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 111 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-9-3 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 80 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 890,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 143,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,71 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 72,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,11 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,32 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,31 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05828 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 71,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 174 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 111 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-9-4 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 986,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 197,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,24 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 33,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 76,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0024 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,04 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,3 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08492 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,048 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 78,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 224 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 111 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-9-5 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 125 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1113,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 27,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 215,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,51 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 86,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,004 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,21 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,35 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,46 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13876 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,066 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 61 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 258 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 111 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-9-6 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1121,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 263,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 78,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 271,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,03 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 85,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0053 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,28 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,37 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1676 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,097 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 75,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 88 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 205 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-9-7 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1264,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 273,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 84,76 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 325,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,99 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,2 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 39,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 88,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0101 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,21 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,35 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,48 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34468 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,116 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 84 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/20 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 275 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |
| Е24-9-8 | Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции диаметром труб 250 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1563,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 333,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 117,68 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 467,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,91 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 105,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,39 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,39 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,56 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58722 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,153 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 106 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 264 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-10/30 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С27НЖ1 диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 3/3-20-20-70/20 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 318 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,33 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 25 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 80 мм | шт. | П |

Таблица 24-10. Бесканальная прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С

Состав работ:

а) сварка труб в звенья;

б) опускание звеньев труб и деталей в траншею;

в) сварка звеньев труб в траншее;

г) установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, врезка штуцеров;

д) изоляция стыков и фасонных частей;

е) трехкратная промывка (в том числе один раз хлорирование) и гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-10-1 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1724,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 347,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 126,08 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 510,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,52 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 110,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,8 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,5 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,63 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,161 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 140 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 356 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-2 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2161,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 433,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 169,26 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 630,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,57 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 131,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,98 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,6 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,75 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,199 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 167 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 429 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,83 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-3 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2506,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 563,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 226,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 663,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,84 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 162,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,12 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,6 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,78 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,305 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 168 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 446 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-4 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2610,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 565,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 226,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 698,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,89 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 164,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,35 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,65 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,9 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,327 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 186 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 506 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,78 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-5 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2978,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 572,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 231,9 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 790,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,77 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 166,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,5 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,7 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 187 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 591 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,91 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-6 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3392,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 682,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 277,21 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 832,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 10,25 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 209,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,67 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,75 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,17 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,467 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 210 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 664 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-7 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4185,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 733,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 322,52 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1192,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 11,48 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 215,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,28 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,92 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,31 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,543 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 263 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 741 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-8 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4680,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 855,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 379,83 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1254,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 12,61 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 240,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,59 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,01 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,44 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,693 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 288 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 817 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-9 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5427,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1057,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 575,75 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1692,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 13,84 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 246,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 4,07 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,15 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,58 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,887 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 327 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 896 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-10 | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6577,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1220,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 678,37 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2212,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 17,17 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 284,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 4,71 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,33 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,96 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,14 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 379 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 1060 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 6,37 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-11 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1575,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 360,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 126,08 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 510,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,63 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 43,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 123,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0225 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,44 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,4 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6452 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,161 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 167 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,65 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-12 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1966,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 429,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 169,26 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 630,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,33 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 53,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 127,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,04 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,74 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,49 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,38 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85542 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,199 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 666 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 213 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,83 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 100 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-13 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 450 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2311,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 557,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 226,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 673,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,59 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 157 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,051 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,88 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,53 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,41 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000159 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9366 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,305 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 151 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 845 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 236 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-14 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2391,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 559,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 226,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 698,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,03 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 158,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,062 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,02 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,56 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,46 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,0719 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,327 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 163 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1040 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/10 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 262 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,78 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 150 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 40 мм | шт. | П |
| Е24-10-15 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 600 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2714 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 563,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 226,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 788,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 36,65 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,82 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 68,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 162,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,087 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,17 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,6 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,55 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,347 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 165 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1460 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 312 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,91 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-16 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3093,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 667,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 277,21 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 832,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,52 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 195,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,114 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,34 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,66 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,63 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52855 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,467 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 186 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1900 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/50 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 200 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 354 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 1000 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 200 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-17 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3852,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 717,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 322,52 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1192,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 43,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,22 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 75,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 200,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,149 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 2,96 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,84 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,71 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82533 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,543 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 240 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2490 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 401 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-18 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4323,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 848,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 379,83 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1254,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,93 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 233,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,187 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,34 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,94 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,79 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17973 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,693 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 265 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3120 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/60 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 250 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 448 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 2,81 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 250 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-19 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5036,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1049,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 575,75 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1692,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,38 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 53,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,71 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 90,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 238,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,232 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 3,74 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,06 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,88 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000442 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,60294 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,887 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 304 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3860 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 496 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 4,26 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |
| Е24-10-20 | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 град.С, диаметром труб 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6129,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1220,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 678,37 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2212,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 63,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,12 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 97,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 284,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,335 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 4,4 |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 1,23 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,04 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71182 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 1,14 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 356 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5580 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-10-20-20/20 | Вентили проходные фланцевые стальные 15С22НЖ диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 3/3-20-20-10/70 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 300 мм | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 591 |
| П1/10-150-15 | Прокладка паронитовая марки ПМБ толщиной 1 мм | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 6,37 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Опоры неподвижные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-8 | Пенобетонные изделия | компл. | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 300 мм | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы из углеродистой стали диаметром условного прохода 50 мм | шт. | П |

04. Компенсаторы сальниковые

Таблица 24-11. Установка сальниковых компенсаторов

Состав работ:

а) резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку;

б) установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту;

в) выверка положения стакана компенсатора;

г) приварка компенсатора к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-11-1 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 100 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000058 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-2 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 150 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-3 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00136 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-4 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 250 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-5 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 300 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00275 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-6 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 350 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000124 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-7 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-8 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 450 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,1 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-9 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 500 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,1 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-10 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,43 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-11 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 700 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000209 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,54 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-12 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 800 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,66 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000235 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-13 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 900 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,77 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000262 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0172 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-14 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 1000 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,89 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000283 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-15 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 1200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,33 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 19,99 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000338 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0247 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |
| Е24-11-16 | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 1400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 25,99 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0268 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-10 | Компенсаторы сальниковые | шт. | 1 |

05. Компенсаторы П-образные

Таблица 24-12. Установка П-образных компенсаторов

Состав работ:

а) резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку;

б) установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту;

в) сборка компенсатора из отдельных деталей (нормы 6-20);

г) растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-12-1 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/10 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 57 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-2 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000047 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/20 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 76 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-3 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00019 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/30 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 89 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-4 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000058 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/40 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 108 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-5 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 125 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,44 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-6 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 4,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-7 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/50 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 219 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-8 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 250 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0034 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/60 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 273 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-9 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 300 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-50-20-10/70 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов наружным диаметром 325 мм | шт. | 1 |
| Е24-12-10 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 350 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 9,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000124 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-11 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 10,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-12 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 450 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 11,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-13 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 500 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-14 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,6 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 13,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-15 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 700 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,66 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000209 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,54 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-16 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 800 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,93 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 15,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000235 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-17 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 900 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,52 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 22,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000262 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,54 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0172 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-18 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 1000 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25,59 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 26,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000288 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0228 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-19 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 1200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,52 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 35,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0312 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |
| Е24-12-20 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 1400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,45 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 46,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000392 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0396 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50-20 | Компенсаторы П-образные | шт. | 1 |

06. Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара

Таблица 24-13. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Состав работ:

а) резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку;

б) установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту;

в) приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-13-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 50 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 80 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 100 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000058 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-4 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 150 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-5 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 200 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-6 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 250 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-7 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 300 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,56 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-8 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 400 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,84 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-9 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 500 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-10 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 600 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-11 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 800 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00024 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-12 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 1000 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,39 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000283 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |
| Е24-13-13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром задвижки или клапана 1200 мм (единица измерения - компл. задвижек или клапанов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,72 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 22,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0164 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | компл. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| П3/7-10 | Узел фланцевый | компл. | 1 |

07. Грязевики

Таблица 24-14. Установка грязевиков

Состав работ:

а) резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку;

б) установка грязевика;

в) приварка грязевика к трубопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-14-1 | Установка грязевиков диаметром труб 200 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00136 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-40-10/80 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб наружный диаметр входного патрубка ДП=219 мм, наружный диаметр корпуса ДК=426 мм | шт. | 1 |
| Е24-14-2 | Установка грязевиков диаметром труб 250 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| 3/6-40-10/90 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб наружный диаметр входного патрубка ДП=273 мм, наружный диаметр корпуса ДК=530 мм | шт. | 1 |
| Е24-14-3 | Установка грязевиков диаметром труб 300 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 390 |
| Е24-14-4 | Установка грязевиков диаметром труб 350 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 480 |
| Е24-14-5 | Установка грязевиков диаметром труб 400 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 5,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 723 |
| Е24-14-6 | Установка грязевиков диаметром труб 450 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,72 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 671 |
| Е24-14-7 | Установка грязевиков диаметром труб 500 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 890 |
| Е24-14-8 | Установка грязевиков диаметром труб 600 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,48 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 7,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 1030 |
| Е24-14-9 | Установка грязевиков диаметром труб 700 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,96 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000207 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,54 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 1500 |
| Е24-14-10 | Установка грязевиков диаметром труб 800 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 8,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000235 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,76 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 2120 |
| Е24-14-11 | Установка грязевиков диаметром труб 900 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,24 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 12,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000262 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,92 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0172 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 2100 |
| Е24-14-12 | Установка грязевиков диаметром труб 1000 мм (единица измерения - грязевик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,23 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 14,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000283 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-40-10 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб | кг | 3050 |

Раздел 02. Газопроводы городов и поселков

01. Вводы газопровода в здания

Таблица 24-101. Устройство цокольного ввода газопровода в здания

Состав работ:

а) перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозионной изоляции;

б) установка гнутого отвода и сварка его с вводом;

в) прокладка стояка с изоляцией и заключением в защитную трубу;

г) заделка защитной трубы смоляной паклей и заливкой битумом;

д) установка футляра (гильзы) в готовое отверстие стены с заделкой цементным раствором;

е) прокладка газопровода в футляре с установкой, приваркой и окраской отводов;

ж) установка крана с приваркой фланцев;

и) заделка концов гильзы смоляной паклей с заливкой битумом;

к) установка металлического шкафа с пробивкой гнезд и установкой анкерных болтов;

л) окраска шкафа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-101-1 | Устройство цокольного ввода газопровода в здания, диаметр 50 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,82 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,42 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,926 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/217 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 1,76 |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,03 |
| 6/20-350-60-5/16 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 50 мм | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,00344 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны проходные муфтовые диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Е24-101-2 | Устройство цокольного ввода газопровода в здания, диаметр 80 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,35 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,734 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,926 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,015 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-60/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 1,76 |
| 6/20-140-80/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,00344 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны проходные муфтовые диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-60-5 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой | шт. | 1 |
| Е24-101-3 | Устройство цокольного ввода газопровода в здания, диаметр 100 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,39 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,734 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00074 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,004 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 0,93 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-20/20 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/100 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 1,89 |
| 6/20-140-95/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 2,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,00344 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,024 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03 |

Таблица 24-102. Устройство подземного ввода газопровода в здания

Состав работ:

а) перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозионной изоляции;

б) установка футляра (гильзы) в готовое отверстие фундамента с заделкой цементным раствором;

в) прокладка ввода со сваркой с газопроводом;

г) приварка заглушки;

д) заделка концов футляра смоляной паклей с заливкой битумом;

е) вварка патрубка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-102-1 | Устройство подземного ввода газопровода в здания, диаметр 100 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,82 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,001 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/217 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 5,1 |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,003 |
| Е24-102-2 | Устройство подземного ввода газопровода в здания, диаметр 200 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,06 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 5,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 5,1 |
| 6/20-50-70/69 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,003 |
| Е24-102-3 | Устройство подземного ввода газопровода в здания, диаметр 250 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,86 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 5,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 5,1 |
| 6/20-50-75/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,005 |
| Е24-102-4 | Устройство подземного ввода газопровода в здания, диаметр 300 мм (единица измерения - газовый ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,6 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,001 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00195 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/69 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 5,1 |
| 6/20-50-75/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,008 |

02. Врезка под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления

Таблица 24-103. Врезка штуцером газопроводов

Состав работ:

а) обрезка заглушки на прокладываемом газопроводе;

б) заготовка и подгонка по месту патрубка (штуцера);

в) вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки;

г) разметка и вырезка окна на штуцере;

д) вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой глиной;

е) приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам;

ж) рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе;

и) заделка окон в штуцере и действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и приваркой их к газопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-103-1 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр до 70 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00092 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-45/221 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 51 |
| Е24-103-2 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 80 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00169 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/59 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 51 |
| Е24-103-3 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 100 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00171 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/209 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 51 |
| Е24-103-4 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 125 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00179 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-55/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 51 |
| Е24-103-5 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 150 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00187 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-60/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 51 |
| Е24-103-6 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 200 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00235 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/219 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 102 |
| Е24-103-7 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 250 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,02 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00255 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 102 |
| Е24-103-8 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 300 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00322 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/69 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 102 |
| Е24-103-9 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 400 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00386 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 102 |
| Е24-103-10 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 500 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,71 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00512 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/19 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 181 |
| Е24-103-11 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 600 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,98 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0059 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 181 |
| Е24-103-12 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 700 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,25 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00588 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 229 |

Таблица 24-104. Врезка муфтой газопроводов

Состав работ:

а) заготовка и подгонка по месту муфты;

б) вырезка отверстия в существующем газопроводе с установкой резиновой камеры и глиняной (глинокирпичной) перемычки;

в) обрезка заглушки на действующем газопроводе;

г) установка муфты с приваркой к газопроводу;

д) разборка перемычек и резиновой камеры с заделкой окна стальной накладкой на асбесте и приваркой к газопроводу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-104-1 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр до 75 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/59 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 1,4 |
| Е24-104-2 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 125 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00086 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-60/117 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00114 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 3,55 |
| Е24-104-3 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 150 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00098 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/219 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00168 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 6,4 |
| Е24-104-4 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 200 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00119 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00199 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 11,3 |
| Е24-104-5 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 250 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,02 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00157 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/69 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00326 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 17,7 |
| Е24-104-6 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 300 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00234 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/23 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм | м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00418 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 25,4 |
| Е24-104-7 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 500 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,71 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00232 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/19 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,00392 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 28,3 |
| Е24-104-8 | Врезка муфтой газопроводов, диаметр 700 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,25 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00322 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 60 |

03. Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления без снижения давления

Таблица 24-105. Врезка штуцером газопроводов

Состав работ:

а) разметка и вырезка козырька;

б) приварка прокладываемого газопровода к действующему;

в) вырезка отверстия в действующем газопроводе с промазкой места резки глиной;

г) рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе;

д) заделка окна в прокладываемом газопроводе стальной накладкой (козырьком) на асбестовой прокладке и обваривание козырька.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-105-1 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 25 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-25/22 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,14 |
| Е24-105-2 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 32 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-30/216 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,18 |
| Е24-105-3 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 40 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-35/266 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 48 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,21 |
| Е24-105-4 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 50 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/121 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,28 |
| Е24-105-5 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 70 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00011 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-45/221 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,4 |
| Е24-105-6 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 80 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00013 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/59 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,45 |
| Е24-105-7 | Врезка штуцером газопроводов, диаметр 100 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/209 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 0,57 |

04. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Таблица 24-106. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

Состав работ:

а) вырезка окон в газопроводе с установкой резиновых камер и перемычек;

б) разметка и вырезка катушки из газопровода;

в) установка на действующий и отключаемый газопроводы заглушек на сварке;

г) разборка перемычек и резиновых камер с установкой на окна накладок на асбесте;

д) приварка накладок к газопроводу внахлестку;

е) проверка мест соединений мыльной эмульсией.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-106-1 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 50 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 1,4 |
| Е24-106-2 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 63-75 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 3,2 |
| Е24-106-3 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 100 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 5,7 |
| Е24-106-4 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 125 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 8,8 |
| Е24-106-5 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 150 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00069 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 12,7 |
| Е24-106-6 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 200 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00119 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0079 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 22,6 |
| Е24-106-7 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 250 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,02 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00107 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0122 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 35,3 |
| Е24-106-8 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 300 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,17 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 50,9 |
| Е24-106-9 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 350 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0368 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 69,2 |
| Е24-106-10 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 400 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00201 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0282 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 45,2 |
| Е24-106-11 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 500 мм (единица измерения - отключение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00031 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,71 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00282 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,0476 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 70,6 |

05. Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов

Таблица 24-107. Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов

Состав работ:

а) перерезка газопровода;

б) обработка стыков под сварку;

в) установка сборника конденсата или гидрозатвора;

г) установка ковера с опорной железобетонной плитой и электродом заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-107-1 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-2 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-3 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-4 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00081 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-5 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00109 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-6 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-7 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00339 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |
| Е24-107-8 | Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00399 |
| 1/10-140-45/50 | Электроды заземления | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/246 | Клей УР-600 полиуретановый, атмосферостойкий, водостойкий | л | 0,0671 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-60 | Сборники конденсата или затворы гидравлические | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,028 |

06. Гидравлические затворы во внутриквартальных коллекторах

Таблица 24-108. Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах

Состав работ:

а) пробивка отверстия в перекрытии коллектора;

б) заготовка стойки и футляра из труб;

в) перерезка газопровода с обработкой концов под сварку;

г) установка гидрозатвора на стойке с приваркой к газопроводу;

д) установка в кожухе трубки отвода конденсата;

е) изоляция кожуха и вварка его в гидрозатвор;

ж) установка футляра в перекрытии с заделкой цементным раствором;

и) заделка концов футляра просмоленной паклей;

к) установка ковера на железобетонной плите;

л) устройство железобетонной призмы вокруг ковера;

м) установка указателя расположения ковера.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-108-1 | Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах, диаметр 80 мм (единица измерения - затвор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,85 |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,23 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/18 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 90 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 1,35 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| Е24-108-2 | Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах, диаметр 100 мм (единица измерения - затвор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,9 |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,23 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/18 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 90 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 1,38 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00116 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| Е24-108-3 | Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах, диаметр 125 мм (единица измерения - затвор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,94 |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,23 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/18 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 90 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 1,38 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00116 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| Е24-108-4 | Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах, диаметр 150 мм (единица измерения - затвор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 2,09 |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 0,95 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,23 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/18 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 90 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 1,38 |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 4,5 кг | т | 0,00116 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-30 | Затворы гидравлические диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |

07. Байпасы

Таблица 24-109. Установка байпаса

Состав работ:

а) заготовка байпаса;

б) приварка патрубков;

в) вырезка окон с установкой резиновых пузырей и кирпично-глиняных перемычек;

г) вырезка отверстий в газопроводах;

д) установка байпаса с промазкой глиной;

е) приварка байпаса к патрубкам (нормы 2-5);

ж) отключение байпаса с постановкой заглушки;

и) разборка кляпа с заделкой окон в газопроводах стальными накладками на асбесте и приваркой их (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-109-1 | Установка байпаса шлангового резинового (единица измерения - байпас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/40 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | м | 3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-30/221 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,5 |
| Е24-109-2 | Установка байпаса из стальных труб диаметром 50 мм (единица измерения - байпас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00032 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/121 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 3,55 |
| Е24-109-3 | Установка байпаса из стальных труб диаметром 75 мм (единица измерения - байпас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00045 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-45/221 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 3,55 |
| Е24-109-4 | Установка байпаса из стальных труб диаметром 100 мм (единица измерения - байпас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/209 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 3,55 |
| Е24-109-5 | Установка байпаса из стальных труб диаметром 150 мм (единица измерения - байпас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,056 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-60/113 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 3,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Глина шамотная | кг | 15,3 |

08. Газовые свечи

Таблица 24-110. Установка газовых свечей

Состав работ:

а) вырезка отверстия в газопроводе;

б) установка и приварка муфты;

в) ввертывание в муфту свечи из готовых деталей с установленным краном;

г) масляная окраска свечи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-110-1 | Установка газовых свечей диаметром до 40 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,012 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-50-50-10/70 | Краны проходные сальниковые муфтовые для жидких сред 11Б1БК диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/20 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 20 мм | м | 2,04 |
| Е24-110-2 | Установка газовых свечей диаметром более 40 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,023 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/60 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 50 мм | м | 2,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны проходные муфтовые для газа | шт. | 1 |

09. Двухлинзовые компенсаторы

Таблица 24-111. Установка двухлинзовых компенсаторов

Состав работ:

а) установка компенсатора на фланцевом соединении.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-111-1 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 100 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-2 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 150 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-3 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-4 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 250 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00226 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-5 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 300 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00402 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-6 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 350 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00426 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-7 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-8 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 500 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00832 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |
| Е24-111-9 | Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/6 | Материалы для водоснабжения и отопления |  |  |
| П3/6-50 | Компенсаторы двухлинзовые | шт. | 1 |

10. Прочие устройства на сетях газопровода

Таблица 24-112. Устройство трубок отвода конденсата

Состав работ:

а) вырезка отверстий в газопроводе;

б) вварка водоотводящей трубки в газопроводе;

в) изоляция трубки (норма 1);

г) окраска трубки (норма 2);

д) приварка контактной пластины;

е) установка кожуха с изоляцией его (норма 2);

ж) установка крана (норма 2);

и) забивка электрода в грунт;

к) установка ковера на железобетонной плите.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-112-1 | Устройство трубок отвода конденсата на газопроводе низкого давления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,59 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235 | Пластины контактные | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,03 |
| Е24-112-2 | Устройство трубок отвода конденсата на газопроводе высокого давления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,00004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/30 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 25 мм | м | 1,68 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235 | Пластины контактные | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,03 |

Таблица 24-113. Продувочное устройство

Состав работ:

а) вырезка отверстия в газопроводе;

б) перерезка труб с обработкой концов под сварку;

в) приварка трубы к газопроводу;

г) установка вентиля с приваркой ответных фланцев;

д) установка ковера на железобетонной плите.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-113-1 | Установка продувочного устройства (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-150-15/120 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 200 мм | шт. | 2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/7 | Узлы и обвязки |  |  |
| 3/7-10-10-10/40 | Узлы укрупненные (трубопроводы) для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений диаметром 32 мм | м | 0,12 |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/50 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-20/14 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-20 | Вентили проходные фланцевые | шт. | 1 |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,03 |

Таблица 24-114. Устройство контрольной трубки и контрольного пункта

Состав работ:

а) изготовление контрольной трубки, контрольного пункта;

б) изготовление и установка металлического кожуха (норма 1);

в) вваривание контрольной трубки в кожух (норма 1);

г) приварка к газопроводу контрольного пункта с приваркой измерительного электрода (норма 2);

д) засыпка гравием (норма 1);

е) заливка битумом и изоляция футляра (норма 2);

ж) установка ковера на железобетонной плите.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-114-1 | Устройство контрольной трубки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 0,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Контрольная трубка | шт. | П |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,015 |
| П4/1-5-30-10 | Гравий | м3 | П |
| Е24-114-2 | Устройство контрольного пункта (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 1,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум | т | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/9 | Материалы и изделия для газоснабжения |  |  |
| П3/9-40 | Контрольный пункт | шт. | П |
| П3/9-40-10 | Ковер малый стальной | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Подушка железобетонная М150 | м3 | 0,015 |

Раздел 04. Трубы стальные предварительно изолированные

01. Прокладка трубопроводов наружных сетей газоснабжения из предварительно изолированных труб

Таблица 24-116. Укладка стальных предварительно изолированных труб

Состав работ:

а) сварка труб в звенья на бровке траншеи;

б) укладка звеньев труб в траншею с подбивкой грунта;

в) сварка звеньев труб в траншее.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-116-1 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 57 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 36 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 106 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-2 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 89 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 106 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-3 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 108 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 64,5 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 138 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-4 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 133 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 71,5 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 138 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-5 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 159 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 81,5 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 158 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-6 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 219 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 439,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 99,5 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 178 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,078 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-7 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 273 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 208,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 123 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 208 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,118 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-8 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 325 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 611,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 292,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 137 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 292 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,129 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-9 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 426 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 789,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 402,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 147 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 402 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,203 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |
| Е24-116-10 | Укладка стальных предварительно изолированных труб диаметром 530 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 960,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 504,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 179 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 504 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 80 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/165 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,265 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы стальные предварительно изолированные | м | 1010 |

Таблица 24-118. Продувка и пневматическое испытание трубопроводов (прочность и герметичность)

Состав работ:

а) очистка и продувка трубопровода;

б) монтаж и демонтаж заглушек, "хлопушек", задвижек и штуцера;

в) установка манометра и присоединение шлангов компрессора;

г) приготовление мыльного раствора;

д) промазывание мест соединения раствором;

е) заполнение трубопровода воздухом;

ж) устранение дефектов;

и) вторичное испытание и сдача трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-118-1 | Продувка и пневматическое испытание трубопровода (прочность и герметичность) диаметром до 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 1,4 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 1 мм | кг | 0,038 |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 3 мм | кг | 0,172 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Хлопушка | шт. | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки сферические металлические | шт. | 0,04 |
| Е24-118-2 | Продувка и пневматическое испытание трубопровода (прочность и герметичность) диаметром до 150 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 2,1 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 31,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 1 мм | кг | 0,038 |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 3 мм | кг | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Хлопушка | шт. | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки сферические металлические | шт. | 0,04 |
| Е24-118-3 | Продувка и пневматическое испытание трубопровода (прочность и герметичность) диаметром до 300 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 3,3 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 1 мм | кг | 0,038 |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 3 мм | кг | 0,532 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Хлопушка | шт. | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки сферические металлические | шт. | 0,04 |
| Е24-118-4 | Продувка и пневматическое испытание трубопровода (прочность и герметичность) диаметром до 550 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 6 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 89,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 1 мм | кг | 0,038 |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита толщиной 3 мм | кг | 1,275 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Хлопушка | шт. | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки сферические металлические | шт. | 0,04 |

Раздел 05. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения из предварительно термоизолированных пенополиуретаном труб, поставляемых в бухтах

01. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения из предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах

Таблица 24-121. Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах

Состав работ:

а) укладка труб в траншею с подбивкой грунта;

б) укладка сигнальной ленты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-121-1 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 22/90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-2 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 30/90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-3 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 39/110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-4 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 48/110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-5 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 60/125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-6 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 75/140 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-7 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 98/160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |
| Е24-121-8 | Укладка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб при рабочем давлении до 1,6 МПа, температуре 135 град.С, поставляемых в бухтах, диаметром 127/200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-20 | Лента сигнальная | м | 100 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-250 | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном стальные гофрированные, поставляемые в бухтах | м | 100 |

Таблица 24-122. Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах

Состав работ:

а) снятие изоляции из полиэтилена с конца трубы;

б) отгибание сигнальных проводов и удаление пенополиуретана с конца трубы;

в) зачистка трубы металлической щеткой;

г) обрезка трубы и обработка края трубы;

д) вкручивание фитинга внутрь трубы;

е) накручивание фланца на фитинг и вставка во фланец графитового кольца;

ж) пропускание сигнального кабеля в боковое отверстие фланца, фиксация кабеля уплотнительным ниппелем;

и) вставка во фланец основной части фитинга;

к) стягивание основной части фитинга и фланца болтами;

л) установка на фитинг и трубу термоусаживаемой муфты и ее усадка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-122-1 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 22/90 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-2 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 30/90 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-3 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 39/110 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-4 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 48/110 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-5 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 60/125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-6 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 75/140 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-7 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 98/160 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |
| Е24-122-8 | Монтаж стальных фитингов на предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных трубах, поставляемых в бухтах, диаметром 127/200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,075 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Фитинг стальной в комплекте с фланцем, графитовым кольцом, муфтой | компл. | 1 |

Таблица 24-123. Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах

Состав работ:

а) прихватка и сварка стыков труб;

б) зачистка сварного шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-123-1 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 22/90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,17 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| Е24-123-2 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 30/90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,18 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000025 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,017 |
| Е24-123-3 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 39/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,27 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000031 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| Е24-123-4 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 48/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,27 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000044 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| Е24-123-5 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 60/125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,32 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
| Е24-123-6 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 75/140 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,35 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000068 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| Е24-123-7 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 98/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,39 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000093 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,047 |
| Е24-123-8 | Сварка стыков предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 127/200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,82 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |

Таблица 24-124. Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах

Состав работ:

а) очистка и сушка стыка;

б) устройство заливочного отверстия в термоусаживаемой муфте;

в) монтаж контрольной системы;

г) зачистка и обезжиривание поверхностей в зоне усадки термоусаживаемой муфты;

д) просушивание и разогрев трубы в месте фиксации герметизационной ленты и ее закрепление на трубе;

е) установка и усадка термоусаживаемой муфты;

ж) обработка места усадки запорных манжет;

и) усадка запорных манжет из термоусаживаемой ленты;

к) контроль электрических параметров системы оперативного дистанционного контроля (ОДК);

л) опрессовка воздухом внутренней полости смонтированной термоусаживаемой муфты;

м) заливка пенополиуретана в полость термоусаживаемой муфты;

н) заделка заливочного отверстия;

п) контрольный осмотр стыка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-124-1 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 22/90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,129 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,088 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 0,68 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,28 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-2 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 30/90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,29 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,19 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,129 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 0,83 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,35 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-3 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 39/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,18 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,122 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 0,83 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,35 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-4 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 48/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,203 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,137 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 0,88 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,37 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-5 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 60/125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,038 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,228 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,154 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 0,94 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,39 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-6 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 75/140 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,28 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,047 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,255 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,172 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 1,06 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,44 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-7 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 98/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,33 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,062 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,418 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,284 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 1,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,56 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |
| Е24-124-8 | Теплогидроизоляция стыка предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром 127/200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,42 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,07 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,004 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Изоционат (компонент пенополиуретана "В") | л | 0,572 |
| П1/10-135-25 | Полиол (компонент пенополиуретана "А") | л | 0,405 |
| П1/10-235-20 | Лента специальная герметизационная | м | 1,64 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,68 |
| П1/10-280 | Держатель проводов | шт. | 4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Пробка полиэтиленовая | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400-5 | Гильза соединительная | шт. | 2 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфта термоусаживаемая | шт. | 1 |

Таблица 24-125. Гидравлическое испытание трубопроводов из предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах

Состав работ:

а) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е24-125-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов из предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром до 100 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | кг | 0,038 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки сферические металлические | шт. | 0,04 |
| Е24-125-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов из предварительно термоизолированных пенополиуретаном стальных гофрированных труб, поставляемых в бухтах, диаметром до 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | кг | 0,038 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки сферические металлические | шт. | 0,04 |