НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 26
Теплоизоляционные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 26
Цеплаізаляцыйныя работы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 26
Thermal isolation works

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений, аппаратов, оборудования, турбин, а также холодных поверхностей стен, колонн, перекрытий и покрытий (сверху и снизу).

1.2 В нормативах учтено выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в составах работ. В нормативах также учтены вспомогательные и сопутствующие работы:

текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;

установка и перемещение простейших ранее изготовленных переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м;

перемещение материалов в пределах рабочего места.

Перечисленные работы, как повторяющиеся, в большинстве нормативов в «составе работ» к таблицам не приведены.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е26-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 26-1 (норма 1)»).

1.3. Нормативы Таблицы 26-29 (норма 1) разработаны с учетом применения пенобетонных плит. В случае применения газобетонных и керамзитобетонных плит применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Расходы на изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует определять по соответствующим нормативам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.

Нормативами на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учтены расходы на устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:

а) при изоляции стен и колонн по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;

б) при изоляции перекрытий по нормативам Сборника 11 «Полы»;

в) при изоляции покрытий по нормативам Сборника 12 «Кровли»;

г) при изоляции трубопроводов и оборудования по нормативам настоящего Сборника с Е26-24-1 по Е26-24-25.

Нормативами таблиц 26-30 (норма 1), 26-30 (норма 2), 26-30 (норма 4), 26-33 (норма 1), 26-33 (норма 3), 26-33 (норма 4) учтены расходы на устройство деревянного каркаса для крепления теплоизоляции.

1.4. В нормативах на выполнение работ по изоляции трубопроводов учтены расходы по изоляции труб диаметром до 820 мм; эти нормативы могут использоваться для определения расходов на выполнение работ по изоляции цилиндрических поверхностей оборудования, а также фасонных частей такого же диаметра.

При изоляции трубопроводов больших диаметров расходы следует определять по нормативам на выполнение работ по изоляции плоских и криволинейных поверхностей.

1.5. Расход теплоизоляционных изделий и материалов на выполнение работ по изоляции оборудования и трубопроводов следует принимать по проектным данным с учетом коэффициента уплотнения.

Расход покровных материалов и материалов пароизоляционного слоя следует принимать по проектным данным с учетом трудноустранимых отходов и потерь при изготовлении деталей покрытия и монтаж.

Расход теплоизоляционных, покровных и пароизоляционных изделий и материалов на выполнение работ по изоляции 10 м трубопроводов и 10 м2 плоских поверхностей с учетом коэффициента уплотнения и норм трудноустранимых отходов и потерь приведен в таблицах 3.2 – 3.18 раздела 3 Технической части.

1.6. В нормативах на выполнение работ по теплоизоляции учтены затраты труда рабочих и нормы эксплуатации машин на выполнение работ по уплотнению материалов, а также по устройству каркасов из проволоки или сетки.

1.7. Расходы по окраске изолированных поверхностей следует определять по нормативам Сборника 15 «Отделочные работы» и Сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.8. При определении расходов на изоляцию трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта (Таблица 26-2) следует дополнительно учитывать расход материала для промазки швов в соответствии с проектным решением.

1.9. Нормативы таблиц 26-27 (норма 4), 26-28 (нормы 2, 3) на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления не учитывают расходы на изготовление и устройство крепежных каркасов.

Расходы на устройство каркасов, предусмотренных проектной документацией объекта строительства, определяются дополнительно.

1.10. Нормативами таблиц на выполнение работ по изоляции трубопроводов не учтены расходы на выполнение работ по установке разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках и опорных колец на горизонтальных участках, которые следует определять дополнительно по нормативам Таблицы 26-25 настоящего Сборника.

1.11. Устройство лесов при выполнении теплоизоляционных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть предусмотрено проектом организации строительства. Расходы на устройство лесов следует определять на основании соответствующих нормативов Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.12. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте свыше 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации осуществляется по отдельным проектам. Расходы на устройство таких лесов следует определять на основании индивидуальных нормативов, утвержденных в установленном порядке.

1.13. Если проектной документацией объекта строительства предусмотрено производство теплоизоляционных работ с лесов на высоте свыше 10 м, то при определении расходов на их выполнение к нормам затрат труда рабочих следует применять коэффициенты в зависимости от высоты, на которой эти работы производятся. Данная норма не распространяется на нормативы Раздела 07. «Устройство легкой штукатурной системы утепления наружных стен зданий».

| Высота выполнения работ, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| Свыше 10 до 15 м | 1,15 |
| Свыше 15 до 30 м | 1,20 |
| Свыше 30 до 50 м | 1,25 |
| Свыше 50 до 60 м | 1,40 |
| Свыше 60 м | 1,50 |

1.14. В нормативах учтено выполнение работ в неудобных и стесненных условиях (работа с люлек, с применением предохранительных поясов, при расположении изолируемых объектов на расстоянии 0,35 м от других поверхностей, при изоляции только снизу, при изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков, при изоляции поверхностей площадью 10 м2, расположенных в разных помещениях или на расстоянии друг от друга свыше 50 м, при изоляции трубопроводов со спутником), а также при температуре воздуха в рабочей зоне от 0 до +40 °С.

При производстве работ в эксплуатируемых цехах без их остановки, а также в условиях, отнесенных к разряду вредных (при температуре в рабочей зоне свыше +40 °С, наличии паров, пыли, вредных газов и дыма), к нормам следует применять коэффициенты, учитывающие влияние усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов.

1.15. К плоским (цилиндрическим) поверхностям относятся плоские и цилиндрические поверхности трубопроводов и оборудования диаметром по изоляции более 1200 мм.

К криволинейным поверхностям относятся конические, шаровые (сферические) площадью покрытия по изоляции более 1,5 м2, а также поверхности отводов трубопроводов и оборудования диаметром по изоляции более 1200 мм.

К фасонным поверхностям относятся элементы трубопроводов сложной конфигурации, поверхность изоляции которых не превышает 1,5 м2, например, конденсационные горшки, вентили, клапаны, задвижки, контрольно-измерительная аппаратура, мелкие конические и сферические части и днища оборудования или аппаратов, лирообразные и сальниковые компенсаторы, отводы и т.п. При размере поверхностей изоляции более 1,5 м2 элементы трубопроводов сложной конфигурации следует относить соответственно к криволинейным или плоским поверхностям.

1.16. Нормативами настоящего Сборника предусмотрено крепление тепловой изоляции с помощью бандажной ленты из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм и покровного слоя из рулонных материалов с помощью бандажной ленты из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм либо ленты из алюминия толщиной 0,5 мм. Допускается применение иных способов крепления, предусмотренных проектными решениями или альбомами типовых узлов и деталей (проволокой, лентой из полимерных материалов и т.п.), при этом нормы затрат труда рабочих и эксплуатации машин корректировке не подлежат, корректировка норм расхода материальных ресурсов выполняется согласно п. 1.17.

1.17. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.18. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1.1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26-28 (1), 26-109, 26-115 | 0.6 | - |
| 26-110 (4,5,6) | 2.2 | 64.2 |
| 26-110 (1,2,3) | 4.5 | 64.2 |
| 26-34 (2), 26-61, 26-62 | 5.2 | - |
| 26-34 (1) | 6.7 | - |
| 26-141, 26-142 | 7.5 | - |
| 26-108 | 9.5 | - |

Таблица 1.2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26-83, 26-85, 26-86, 26-87, 26-89, 26-91, 26-94, 26-97, 26-98, 26-99, 26-100, 26-109, 26-118, 26-120, 26-123, 26-130, 26-204 | 0.5 | - |
| 26-139 (13,17,20,21,25,26,30,31,34,35,36) |  | 5.6 |
| 26-13 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), 26-15 (8,9,10,11), 26-19 (3,6,7), 26-21 (2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23), 26-61, 26-62, 26-160 (3,4), 26-170 (3,4) |  | 9.7 |
| 26-102, 26-128 | 1.4 | - |
| 26-44, 26-139 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,22,23,24,27,28,29,32,33), 26-140 (15,16,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36) |  | 5.6 |
| 26-13 (16,17,18,19,20,21), 26-17 (27,28,29), 26-19 (1,2,4,5,8,9), 26-21 (1,6,13,20,21), 26-25 (19,20,21,22,23,24,25,26), 26-115 |  | 9.7 |
| 26-126 | 2.5 | - |
| 26-14, 26-15 (6,7), 26-139 (1), 26-140 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,25,29) |  | 5.6 |
| 26-151 (1,3,4,5,6,7,8) |  | 6.8 |
| 26-151 (2) |  | 7 |
| 26-12 (6), 26-13 (12,13,14,15), 26-25 (13,14,15), 26-34, 26-42 |  | 9.7 |
| 26-180 (12,16,17,21,22,25,26,27,29,30,31,32) | 2.9 | 5.6 |
| 26-10 (7), 26-15 (4,5), 26-180 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,18,19, 20,23,24,28) | 3.6 | 5.6 |
| 26-150 (12,16) |  | 6.8 |
| 26-150 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15) |  | 7.2 |
| 26-28 (1) |  | 8.8 |
| 26-23 (4,5,7,8,9,10,12,13,14,15), 26-25 (11,12), 26-88 |  | 9.7 |
| 26-9 (6,7), 26-10 (8,10), 26-15 (2,3) | 4.4 | 5.5 |
| 26-160 (2), 26-170 (2) |  | 6.2 |
| 26-150 (1) |  | 7.3 |
| 26-12 (3), 26-23 (11,16) |  | 9.7 |
| 26-35 | 5.6 | - |
| 26-9 (10,11), 26-10 (1,3,9,11), 26-15 (1) |  | 5.4 |
| 26-160 (1), 26-170 (1) |  | 6.5 |
| 26-33 (3) |  | 9.7 |
| 26-10 (2,4,12,13) | 6.4 | 5.3 |
| 26-24 (19), 26-33 (1,4), 26-41 |  | 9.7 |
| 26-9 (14,15,16), 26-10 (5,6,14,15) | 7.3 | 5.4 |
| 26-43 |  | 9.7 |
| 26-24 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24, 25) | 8.3 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): дрели, пылесос промышленный, средства малой механизации, установка для сварки ручной дуговой, шуруповерт и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): антисептик, асбестовый картон, битумы нефтяные, бруски, ветошь, винты, вода, гвозди, заклепки, краска-эмаль, лента из алюминия, лента клейкая (скотч), листы из алюминия, мел природный молотый, портландцемент, проволока стальная, прокат полосовой из стали, сверла, сталь тонколистовая, ткань мешочная, топливо дизельное, уголки равнополочные, фольга алюминиевая для технических целей, шкурка шлифовальная, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ по изоляции трубопроводов материалами, учтенными нормами, за исключением изоляции известково-кремнеземистыми изделиями, асбоперлитовой изоляции методом напыления, определяется длиной трубопровода, включая фасонные части (фитинги). Арматура и фланцевые соединения в длину трубопровода не включаются.

Нормативы на изоляцию трубопроводов диаметром до 820 мм рассчитаны на 10 м трубопроводов, за исключением нормативов Таблицы 26-230 (нормы 1–8), которые рассчитаны на 100 м трубопроводов. Объем работ по изоляции арматуры и фланцевых соединений учитывается отдельно. Нормативы составлены на 10 штук арматуры и фланцевых соединений, за исключением нормативов Таблицы 26-230 (нормы 9–14), которые рассчитаны на 100 штук арматуры и фланцевых соединений.

2.2. Объем работ по изоляции известково-кремнеземистыми изделиями, асбоперлитовой изоляции методом напыления следует исчислять по объему конструкции изоляции «в деле», согласно проектной документации объекта строительства, без учета толщины слоя штукатурки.

Объем конструкции изоляции «в деле» (V, м3), приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, определяется по формуле:

V = 3,14 х (D + Т) х Т, где

D – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м,

Т – толщина изоляционного слоя, м.

2.3. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и арматуры, а также возле всякого рода люков, штуцеров, отверстий на оборудовании учтен нормами на изоляцию трубопроводов и при этом длина изолируемых трубопроводов измеряется без вычета указанных мест.

2.4. Объем работ по изоляции холодных поверхностей строительных конструкций определяется умножением площади изолируемой поверхности на толщину изоляции согласно проектной документации объекта строительства. Объем противопожарных поясов в объем изоляции не включается, так как их устройство предусмотрено отдельно (таблицы 26-29, 26-32).

2.5. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять раздельно для перекрытий и для колонн, при этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытий.

2.6. Объем работ по изоляции стен жидким теплоизоляционным покрытием следует исчислять по площади изолируемой поверхности за вычетом проемов по наружному обводу коробок. Площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

Таблица 3.1

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. В случае применения газобетонных и керамзитобетонных плит | 26-29(1) | 1,03 |  |  |

Таблицы расхода материалов теплоизоляционного, пароизоляционного и покровного слоев

Таблица 3.2

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход теплоизоляционных материалов на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 18 | 0,047 | 0,075 | 0,110 | 0,151 | – | – |
| 25 | 0,054 | 0,084 | 0,122 | 0,165 | 0,272 | 0,404 |
| 32 | 0,060 | 0,093 | 0,133 | 0,178 | 0,289 | 0,427 |
| 38 | 0,066 | 0,101 | 0,142 | 0,191 | 0,305 | 0,446 |
| 45 | 0,073 | 0,110 | 0,154 | 0,204 | 0,323 | 0,469 |
| 57 | 0,084 | 0,126 | 0,173 | 0,227 | 0,354 | 0,508 |
| 76 | 0,103 | 0,150 | 0,204 | 0,264 | 0,404 | 0,570 |
| 89 | – | 0,167 | 0,225 | 0,289 | 0,438 | 0,612 |
| 108 | – | 0,192 | 0,250 | 0,327 | 0,486 | 0,673 |
| 133 | – | 0,224 | 0,296 | 0,375 | 0,551 | 0,754 |
| 159 | – | 0,258 | 0,338 | 0,425 | 0,618 | 0,838 |
| 219 | – | 0,335 | 0,435 | 0,542 | 0,774 | 1,032 |

Примечание:

Материалы: цилиндры и полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем, цилиндры и полуцилиндры из ФРП, шнуры минераловатные и асбестовые, полотно иглопробивное ИПС-Т, холсты стекловолокнистые ВВ-Г и ВВ-Т.

Расход теплоизоляционных материалов приведен с учетом норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.3

| Толщина изоляционного слоя | Расход сегментов из пенопласта ФРП-1 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 325 | 377 | 426 | 476 | 529 | 630 | 720 | 820 |
| 40 | 0,405 | 0,472 | 0,540 | 0,603 | 0,667 | 0,736 | 0,868 | 0,984 | 1,112 |
| 60 | 0,646 | 0,747 | 0,848 | 0,943 | 1,041 | 1,144 | 1,341 | 1,514 | 1,704 |

Примечание.

Расход сегментов из пенопласта приведен с учетом норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.4

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 50 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 219 | – | 0,813 | 1,160 | 1,548 | 1,973 | 2,438 | 2,942 | 3,486 | 4,065 |

Продолжение таблицы 3.4

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 50 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 273 | – | 0,969 | 1,370 | 1,809 | 2,288 | 2,806 | 3,360 | 3,955 | 4,589 |
| 325 | 0,708 | 1,120 | 1,571 | 2,063 | 2,591 | 3,158 | 3,765 | 4,414 | 5,099 |
| 377 | 0,810 | 1,272 | 1,769 | 2,314 | 2,894 | 3,512 | 4,168 | 4,864 | 5,593 |
| 426 | 0,904 | 1,415 | 1,964 | 2,552 | 3,178 | 3,844 | 4,548 | 5,292 | 6,072 |
| 476 | 1,001 | 1,562 | 2,158 | 2,795 | 3,470 | 4,184 | 4,936 | 5,729 | 6,566 |

Примечание.

Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 50 приведен с учетом коэффициента уплотнения 1,5 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.5

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 75 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 219 | – | 0,65 | 0,928 | 1,238 | 1,578 | 1,95 | 2,354 | 2,789 | 3,252 |
| 273 | – | 0,775 | 1,096 | 1,447 | 1,83 | 2,245 | 2,688 | 3,164 | 3,671 |
| 325 | 0,566 | 0,896 | 1,257 | 1,65 | 2,073 | 2,526 | 3,012 | 3,531 | 4,079 |
| 377 | 0,648 | 1,018 | 1,415 | 1,851 | 2,315 | 2,81 | 3,334 | 3,891 | 4,474 |
| 426 | 0,723 | 1,132 | 1,571 | 2,042 | 2,542 | 3,075 | 3,638 | 4,234 | 4,858 |
| 476 | 0,801 | 1,25 | 1,726 | 2,236 | 2,776 | 3,347 | 3,949 | 4,583 | 5,253 |

Примечание.

Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 75 приведен с учетом коэффициента уплотнения 1,2 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.6

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 529 | 0,774 | 1,201 | 1,655 | 2,136 | 2,644 | 3,181 | 3,744 | 4,334 | 4,953 |
| 630 | 0,912 | 1,408 | 1,931 | 2,482 | 3,061 | 3,665 | 4,298 | 4,958 | 5,729 |
| 720 | 1,033 | 1,59 | 2,174 | 2,785 | 3,423 | 4,089 | 4,78 | 5,635 | 6,251 |
| 820 | 1,168 | 1,789 | 2,446 | 3,125 | 3,831 | 4,564 | 5,325 | 6,113 | 6,921 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 0,432 | 0,649 | 0,865 | 1,082 | 1,298 | 1,514 | 1,731 | 1,947 | 2,163 |

Примечание.

Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 приведен с учетом коэффициента уплотнения 1,05 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.7

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход плит из стеклянного штапельного волокна марки П-30 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 529 | 0,81 | 1,259 | 1,733 | 2,237 | 2,77 | 3,333 | 3,923 | 4,54 | 5,189 |
| 630 | 0,956 | 1,475 | 2,024 | 2,6 | 3,206 | 3,839 | 4,502 | 5,194 | 5,999 |
| 720 | 1,082 | 1,665 | 2,277 | 2,917 | 3,586 | 4,284 | 5,007 | 5,764 | 6,55 |
| 820 | 1,223 | 1,874 | 2,562 | 3,273 | 4,013 | 4,782 | 5,578 | 6,404 | 7,251 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 0,453 | 0,68 | 0,907 | 1,133 | 1,359 | 1,586 | 1,813 | 2,039 | 2,266 |

Примечание.

Расход плит из стеклянного штапельного волокна марки П-30 приведен с учетом коэффициента уплотнения 1,1 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.8

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход матов из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем марок М-45, М-35, М-25 на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 57 | 0,201 | 0,366 | 0,565 | – | – |
| 76 | 0,249 | 0,430 | 0,646 | – | – |
| 89 | 0,265 | 0,463 | 0,710 | 0,990 | – |
| 108 | 0,313 | 0,527 | 0,776 | 1,073 | – |
| 133 | 0,363 | 0,593 | 0,890 | 1,203 | – |
| 159 | 0,410 | 0,750 | 0,987 | 1,333 | – |
| 219 | 0,545 | 0,877 | 1,243 | 1,656 | – |
| 273 | 0,644 | 1,039 | 1,454 | 1,933 | – |
| 325 | 0,757 | 1,202 | 1,681 | 2,209 | 2,771 |
| 377 | 0,856 | 1,350 | 1,894 | 2,473 | 3,084 |
| 426 | 0,969 | 1,511 | 2,090 | 2,715 | 3,391 |
| 476 | 1,069 | 1,661 | 2,303 | 2,980 | 3,705 |

Примечание.

Расход матов из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем марок М-45, М-35, М-25 приведен с учетом коэффициента уплотнения 1,6 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.9

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход матов из супертонкого базальтового волокна на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 57 | 0,377 | 0,686 | 1,06 | – | – |
| 76 | 0,467 | 0,807 | 1,152 | – | – |
| 89 | 0,498 | 0,868 | 1,331 | 1,857 | – |
| 108 | 0,588 | 0,989 | 1,456 | 2,012 | – |
| 133 | 0,68 | 1,112 | 1,669 | 2,256 | – |
| 159 | 0,77 | 1,406 | 1,851 | 2,499 | – |
| 219 | 1,023 | 1,644 | 2,331 | 3,108 | – |
| 273 | 1,207 | 1,949 | 2,726 | 3,624 | – |
| 325 | 1,418 | 2,254 | 3,153 | 4,141 | 5,195 |
| 377 | 1,606 | 2,531 | 3,551 | 4,638 | 5,782 |
| 426 | 1,806 | 2,833 | 3,92 | 5,092 | 6,358 |
| 476 | 2,005 | 3,115 | 4,318 | 5,627 | 6,984 |

Примечание.

Расход матов из супертонкого базальтового волокна (средняя плотность 23 кг/м3) приведен с учетом коэффициента уплотнения 3,0 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.10

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход матов и пакетов минераловатных прошивных на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 57 | 0,151 | 0,272 | 0,425 | – | – | – | – | – | – |
| 76 | 0,180 | 0,317 | 0,484 | – | – | – | – | – | – |
| 89 | 0,200 | 0,347 | 0,525 | 0,651 | – | – | – | – | – |
| 108 | 0,232 | 0,397 | 0,590 | 0,732 | 0,953 | – | – | – | – |
| 133 | 0,272 | 0,455 | 0,666 | 0,912 | 1,184 | – | – | – | – |
| 159 | 0,311 | 0,515 | 0,747 | 1,011 | 1,305 | 1,462 | 1,783 | – | – |
| 219 | 0,405 | 0,654 | 0,932 | 1,245 | 1,585 | 1,755 | 2,118 | – | – |
| 273 | 0,488 | 0,779 | 1,100 | 1,452 | 1,837 | 2,020 | 2,419 | – | – |
| 325 | 0,569 | 0,901 | 1,263 | 1,657 | 2,083 | 2,274 | 2,711 | 3,178 | 3,671 |
| 377 | 0,651 | 1,022 | 1,421 | 1,859 | 2,326 | 2,528 | 3,001 | 3,502 | 4,027 |
| 426 | 0,727 | 1,137 | 1,578 | 2,051 | 2,552 | 2,768 | 3,275 | 3,810 | 4,372 |
| 476 | 0,803 | 1,251 | 1,719 | 2,237 | 2,783 | 3,012 | 3,554 | 4,125 | 4,728 |
| 529 | 0,887 | 1,384 | 1,900 | 2,457 | 3,031 | 3,272 | 3,851 | 4,457 | 5,095 |
| 630 | 1,048 | 1,618 | 2,217 | 2,850 | 3,519 | 3,770 | 4,421 | 5,099 | 5,890 |
| 720 | 1,185 | 1,822 | 2,492 | 3,193 | 3,923 | 4,206 | 4,917 | 5,659 | 6,430 |
| 820 | 1,340 | 2,052 | 2,803 | 3,582 | 4,392 | 4,694 | 5,477 | 6,287 | 7,119 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 0,494 | 0,742 | 0,989 | 1,236 | 1,483 | 1,730 | 1,978 | 2,225 | 2,472 |

Примечание.

Расход матов и пакетов минераловатных прошивных приведен с учетом коэффициента уплотнения 1,2 и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.11

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход изделий минераловатных с гофрированной структурой на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |
|  | 60 | 70 | 120 | 140 |
| 108 | 0,437 | 0,528 | 1,148 | 1,460 |
| 133 | 0,493 | 0,599 | 1,284 | 1,607 |
| 159 | 0,558 | 0,678 | 1,415 | 1,761 |
| 219 | 0,651 | 0,787 | 1,585 | 1,952 |
| 273 | 0,779 | 0,936 | 1,837 | 2,243 |
| 325 | 0,901 | 1,078 | 2,083 | 2,526 |
| 377 | 1,022 | 1,113 | 2,326 | 2,574 |
| 426 | 1,042 | 1,241 | 2,340 | 2,819 |
| 476 | 1,147 | 1,362 | 2,550 | 3,068 |
| 529 | 1,269 | 1,501 | 2,778 | 3,332 |
| 630 | 1,483 | 1,755 | 3,226 | 3,834 |
| 720 | 1,670 | 1,973 | 3,597 | 4,284 |
| 820 | 1,881 | 2,223 | 4,026 | 4,783 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 0,680 | 0,793 | 1,360 | 1,586 |

Примечание:

Расход изделий минераловатных с гофрированной структурой приведен с учетом норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %) и коэффициентов уплотнения:

1,3 – для трубопроводов ДУ до 200 мм включительно;

1,2 – для трубопроводов ДУ свыше 200 до 350 мм включительно;

1,1 – для трубопроводов ДУ свыше 350 мм.

Таблица 3.12

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход плит минераловатных на битумном связующем для изоляции трубопроводов сегментами, нарезанными из плит на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 219 | 0,375 | 0,606 | 0,866 | 1,155 | 1,472 | 1,819 | 2,195 | 2,601 |
| 273 | 0,453 | 0,723 | 1,023 | 1,350 | 1,708 | 2,094 | 2,508 | 2,952 |
| 325 | 0,528 | 0,836 | 1,173 | 1,539 | 1,936 | 2,357 | 2,810 | 3,294 |
| 426 | 0,675 | 1,056 | 1,465 | 1,905 | 2,372 | 2,869 | 3,394 | 3,949 |
| 529 | 0,824 | 1,281 | 1,764 | 2,277 | 2,819 | 3,391 | 3,992 | 4,620 |
| 630 | 0,972 | 1,501 | 2,059 | 2,646 | 3,263 | 3,908 | 4,582 | 5,286 |
| 720 | 1,101 | 1,695 | 2,318 | 2,969 | 3,649 | 4,359 | 5,096 | 5,865 |
| 820 | 1,245 | 1,907 | 2,607 | 3,331 | 4,084 | 4,866 | 5,677 | 6,517 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 0,412 | 0,618 | 0,824 | 1,030 | 1,236 | 1,442 | 1,648 | 1,854 |

Примечание:

Расход плит минераловатных на битумном связующем приведен с учетом коэффициента расхода:

1,02 – на изоляцию трубопроводов;

1,13 – на изготовление сегментов.

Расход плит на изоляцию приведен с учетом норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

Таблица 3.13

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход металла на 10 м покрытия тепловой изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 25 | 4,6 | 6,2 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4,9 | 6,6 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 5,5 | 7,1 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 6,0 | 7,6 | 8,6 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 6,8 | 8,4 | 9,5 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 7,3 | 9,0 | 9,9 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 8,0 | 9,66 | 10,6 | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 8,4 | 10,0 | 11,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 9,4 | 11,0 | 12,0 | 13,6 | 15,0 | 16,2 | 17,7 | 19,1 |  |  |  |
| 219 | 11,8 | 12,8 | 14,3 | 15,6 | 17,0 | 18,4 | 19,9 | 21,4 |  |  |  |
| 273 | 13,3 | 14,8 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,4 | 21,9 | 23,0 |  |  |  |
| 325 | 15,3 | 16,4 | 18,0 | 19,4 | 20,9 | 22,4 | 23,5 | 24,9 | 26,3 | 27,8 | 29,0 |
| 426 | 18,9 | 20,3 | 21,7 | 22,7 | 24,1 | 25,4 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 31,2 | 32,6 |
| 529 | 22,8 | 23,5 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,1 | 30,6 | 32,0 | 33,6 | 34,9 | 36,4 |
| 630 | 26,0 | 27,4 | 28,9 | 30,0 | 31,5 | 32,8 | 34,2 | 35,7 | 37,1 | 38,2 | 39,6 |
| 720 | 29,2 | 30,4 | 31,8 | 33,1 | 34,6 | 35,9 | 37,1 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 42,8 |
| 820 | 32,4 | 34,0 | 35,3 | 36,8 | 37,9 | 39,1 | 40,6 | 42,0 | 43,5 | 44,5 | 45,9 |

Примечание.

Расход металла приведен из усредненного расчета: 82–85 % прямолинейных участков трубопроводов и 15–18 % криволинейных участков (отводов, тройников) без учета арматуры и фланцевых соединений. При иных соотношениях прямолинейных и криволинейных участков расход металла следует рассчитывать с учетом коэффициентов расхода:

для прямолинейных участков трубопроводов диаметром по изоляции:

до 200 мм – 1,19;

до 400 мм – 1,15;

до 600 мм – 1,13;

до 1200 мм – 1,11;

более 1200 мм – 1,09.

для криволинейных участков трубопроводов диаметром по изоляции:

до 200 мм – 2,29;

до 400 мм – 1,44;

до 800 мм – 1,42;

до 1000 мм – 1,35;

до 1200 мм – 1,32;

более 1200 мм – 1,3.

Для покрытия цилиндрических поверхностей аппаратов и оборудования диаметром свыше 1200 мм, а также плоских, конических и сферических поверхностей расход металла следует рассчитывать с учетом коэффициентов:

для цилиндрических и плоских поверхностей – 1,09;

для конических – 1,32;

для сферических – 1,25.

Таблица 3.14

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход металлических листов для гофрированных покрытий прямолинейных участков трубопроводов на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 18 | 3,48 | 4,85 | – | – |
| 25 | 4,07 | 5,56 | 7,15 | – |
| 32 | 4,36 | 5,89 | 7,42 | – |
| 38 | 4,62 | 6,15 | 7,67 | – |
| 45 | 4,88 | 6,41 | 7,92 | – |
| 57 | 5,32 | 6,85 | 8,09 | 9,55 |
| 76 | 6,04 | 7,52 | 8,90 | 10,24 |
| 89 | 6,54 | 8,03 | 9,23 | 10,71 |
| 108 | 7,25 | 8,48 | 9,96 | 11,46 |
| 133 | 7,92 | 9,42 | 10,94 | 12,37 |
| 159 | 8,86 | 10,34 | 11,83 | 13,30 |
| 219 | 11,09 | 12,56 | 14,08 | 15,29 |

Примечание.

Расход металлических листов на изготовление деталей гофрированного покрытия прямолинейных участков трубопроводов приведен с учетом коэффициентов расхода:

на покрытие тепловой изоляции: 1,17 для диаметров по изоляции до 200 мм; 1,13 для диаметров по изоляции до 400 мм;

на изготовление деталей покрытия – 1,02;

на гофрирование – 1,2.

Таблица 3.15

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход металлических листов на покрытие тепловой изоляции криволинейных участков (отводов) трубопроводов (при покрытии прямолинейных участков фольгой алюминиевой дублированной, листами алюминиевыми гофрированными) на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 18 | 1,09 | 1,50 | – | – |
| 25 | 1,17 | 1,56 | 1,99 | – |
| 32 | 1,26 | 1,68 | 2,08 | – |
| 38 | 1,32 | 1,73 | 2,16 | – |
| 45 | 1,38 | 1,78 | 2,24 | – |

Продолжение таблицы 3.15

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход металлических листов на покрытие тепловой изоляции криволинейных участков (отводов) трубопроводов (при покрытии прямолинейных участков фольгой алюминиевой дублированной, листами алюминиевыми гофрированными) на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 57 | 1,52 | 1,92 | 1,88 | 2,22 |
| 76 | 1,73 | 2,02 | 2,15 | 2,35 |
| 89 | 1,85 | 2,16 | 2,27 | 2,47 |
| 108 | 1,99 | 2,27 | 2,36 | 2,64 |
| 133 | 2,01 | 2,34 | 2,49 | 2,73 |
| 159 | 2,04 | 2,38 | 2,63 | 2,95 |
| 219 | 2,93 | 3,19 | – | – |

Примечание.

Расход металлических листов на изготовление деталей покрытия криволинейных участков (отводов) трубопроводов приведен с учетом коэффициентов расхода:

на покрытие тепловой изоляции: 1,94 – для диаметров по изоляции до 200 мм включительно; 1,54 – для диаметров по изоляции до 300 мм включительно (принято интерполяцией среднее значение между нормой для диаметров 200 и 400 мм); 1,23 – для диаметров по изоляции до 400 мм включительно;

на изготовление деталей покрытия для диаметра по изоляции до 350 мм – 1,18.

Таблица 3.16

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход фольги алюминиевой дублированной на покрытие тепловой изоляции прямолинейных участков трубопроводов на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 25 | 3,41 | 4,66 | 5,99 | – |
| 32 | 3,64 | 4,93 | 6,22 | – |
| 38 | 3,89 | 5,16 | 6,43 | – |
| 45 | 4,09 | 5,38 | 6,64 | – |
| 57 | 4,45 | 5,75 | 6,91 | 7,80 |
| 76 | 5,05 | 6,31 | 7,27 | 8,37 |
| 89 | 5,47 | 6,73 | 7,42 | 8,76 |
| 108 | 6,07 | 6,93 | 8,14 | 9,36 |
| 133 | 6,47 | 7,70 | 8,93 | 10,11 |
| 159 | 7,24 | 8,45 | 9,67 | 10,86 |
| 219 | 9,06 | 10,26 | – | – |

Примечание.

Расход фольги дублированной на покрытие прямолинейных участков трубопроводов приведен с учетом коэффициентов расхода: 1,20 для диаметров по изоляции до 200 мм, 1,13 – для диаметров по изоляции до 400 мм.

Таблица 3.17

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход материалов упругих оболочек для покрытия тепловой изоляции трубопроводов на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 25 | 3,46 | 4,13 | 4,79 | 6,11 | – | – | – |
| 32 | 3,70 | 4,36 | 5,02 | 6,34 | – | – | – |
| 45 | 4,13 | 4,79 | 5,45 | 6,77 | – | – | – |
| 57 | 4,52 | 5,18 | 5,84 | 6,80 | 8,06 | – | – |
| 76 | 5,15 | 5,81 | 6,47 | 7,40 | 8,65 | – | – |
| 89 | 5,58 | 6,24 | 6,55 | 7,81 | 9,06 | 10,32 | – |
| 108 | 6,20 | 6,52 | 7,15 | 8,40 | 9,66 | 10,91 | – |
| 133 | 6,68 | 7,31 | 7,93 | 9,19 | 10,44 | 11,70 | – |
| 159 | 7,49 | 8,12 | 8,75 | 10,00 | 11,26 | 12,51 | 13,13 |
| 219 | 9,38 | 10,00 | 10,63 | 11,89 | 12,53 | 13,73 | 14,93 |
| 273 | 11,07 | 11,70 | 12,32 | 12,95 | 14,15 | 15,34 | 16,54 |
| 325 | 12,70 | 12,71 | 13,31 | 14,51 | 15,70 | 16,90 | 18,10 |
| 426 | 15,13 | 15,73 | 16,33 | 17,53 | – | – | – |

Примечание.

Расход материалов упругих оболочек для покрытия тепловой изоляции приведен с учетом норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %) и коэффициентов расхода:

1,20 для диаметров по изоляции до 200 мм;

1,14 – для диаметров по изоляции свыше 200 до 400 мм;

1,12 – для диаметров по изоляции свыше 400 до 600 мм.

Таблица 3.18

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход рулонных материалов на покрытие поверхности изоляции трубопроводов на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 25 | 4,02 | 4,79 | 5,56 | 6,32 | 7,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4,29 | 5,06 | 5,83 | 6,59 | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4,79 | 5,56 | 6,33 | 7,09 | 7,86 | 7,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5,25 | 6,02 | 6,78 | 7,55 | 8,07 | 8,41 | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5,98 | 6,75 | 7,51 | 7,67 | 8,38 | 9,09 | 9,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 6,48 | 7,24 | 7,82 | 8,13 | 8,84 | 9,55 | 10,26 | 11,68 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 7,21 | 7,38 | 8,09 | 8,80 | 9,51 | 10,22 | 10,93 | 12,35 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 7,44 | 7,60 | 8,31 | 9,02 | 9,73 | 10,44 | 11,15 | 12,57 | 13,74 | 15,13 |  |  |  |  |
| 133 | 7,56 | 8,27 | 8,98 | 9,69 | 10,40 | 11,11 | 11,82 | 13,24 | 14,40 | 15,80 | 17,19 |  |  |  |
| 159 | 8,48 | 9,19 | 9,90 | 10,61 | 11,32 | 12,03 | 12,74 | 14,16 | 15,31 | 16,70 | 18,10 | 19,49 | 20,89 |  |
| 219 | 10,97 | 11,32 | 12,03 | 12,74 | 13,45 | 14,16 | 14,61 | 16,00 | 17,40 | 18,80 | 20,19 | 21,39 | 22,77 | 24,16 |
| 273 | 12,53 | 13,24 | 13,95 | 14,40 | 15,10 | 15,80 | 16,49 | 17,89 | 19,28 | 20,68 | 21,87 | 23,26 | 24,64 | 26,02 |
| 325 | 14,12 | 14,82 | 15,52 | 16,22 | 16,91 | 17,61 | 18,31 | 19,70 | 20,91 | 22,29 | 23,67 | 25,05 | 26,44 | 27,82 |
| 420 | 17,44 | 18,13 | 18,83 | 19,53 | 20,23 | 20,92 | 21,62 | 23,02 | 24,19 | 25,57 | 26,95 | 28,34 | 29,72 | 31,10 |
| 520 | 20,92 | 21,62 | 22,32 | 23,02 | 23,71 | 24,41 | 25,11 | 26,50 | 27,65 | 29,03 | 30,41 | 31,79 | 33,18 | 34,56 |
| 620 | 24,41 | 25,11 | 25,81 | 26,50 | 27,20 | 27,90 | 28,59 | 29,99 | 31,10 | 32,48 | 33,87 | 35,25 | 36,63 | 38,01 |
| 720 | 27,90 | 28,59 | 29,29 | 29,99 | 30,69 | 31,38 | 32,08 | 33,48 | 34,56 | 35,94 | 37,32 | 38,70 | 40,09 | 41,47 |
| 820 | 31,38 | 32,08 | 32,78 | 33,48 | 34,17 | 34,87 | 35,57 | 36,96 | 38,01 | 39,40 | 40,78 | 42,16 | 43,54 | 44,92 |

Примечание: Материалы: рубероид, толь, пергамин.

Расход материалов приведен с учетом коэффициентов расхода:

1,22 – для диаметров по изоляции до 200 мм;

1,13 – для диаметров по изоляции до 400 мм;

1,11 – для диаметров по изоляции до 600 мм;

1,10 – для диаметров по изоляции более 600 мм.

Таблица 3.19

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход пленки полиэтиленовой для пароизоляционного слоя на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 25 | 3,79 | 5,24 | 6,68 | – | – | – |
| 32 | 4,05 | 5,49 | 6,94 | – | – | – |
| 45 | 4,52 | 5,96 | 7,41 | – | – | – |
| 57 | 4,95 | 6,39 | 7,84 | 9,28 | – | – |
| 76 | 5,64 | 7,08 | 8,53 | 9,97 | – | – |
| 89 | 6,11 | 7,55 | 9,00 | 10,44 | – | – |
| 108 | 6,79 | 8,24 | 9,68 | 11,13 | – | – |
| 133 | 7,70 | 9,14 | 10,59 | 12,03 | – | – |
| 159 | 8,63 | 10,08 | 11,52 | 12,97 | 14,42 | 15,86 |
| 219 | 11,16 | 12,25 | 13,69 | 15,14 | 16,58 | 18,03 |
| 273 | 12,75 | 14,20 | 15,64 | 17,09 | 18,53 | 19,98 |
| 325 | 14,63 | 16,08 | 17,52 | 18,96 | 20,41 | 21,85 |
| 426 | 18,28 | 19,72 | 21,17 | 22,61 | 24,06 | 25,51 |
| 529 | 22,00 | 23,45 | 24,89 | 26,34 | 27,78 | 29,22 |
| 630 | 25,65 | 27,10 | 28,54 | 29,99 | 31,43 | 32,88 |
| 720 | 28,90 | 30,35 | 31,79 | 33,24 | 34,68 | 36,13 |
| 820 | 32,51 | 33,96 | 35,41 | 36,85 | 38,30 | 39,74 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |

Примечание.

Расход пленки полиэтиленовой для пароизоляционного слоя приведен с учетом коэффициента расхода 1,15.

Таблица 3.20

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход стеклопластика рулонного на покрытие поверхности изоляции трубопроводов на 10 м изоляции трубопровода, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина изоляционного слоя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 25 | 3,93 | 4,67 | 5,42 | 6,17 | 6,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4,19 | 4,93 | 5,68 | 6,43 | 7,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 4,67 | 5,42 | 6,17 | 6,92 | 7,47 | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5,12 | 5,87 | 6,62 | 7,36 | 7,91 | 8,64 | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5,83 | 6,58 | 7,33 | 7,87 | 8,60 | 9,17 | 9,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 6,32 | 7,07 | 7,62 | 8,35 | 9,07 | 9,63 | 10,35 | 11,58 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 7,03 | 7,58 | 8,31 | 9,04 | 9,60 | 10,31 | 10,84 | 12,24 | 13,65 |  |  |  |  |  |
| 114 | 7,25 | 7,80 | 8,53 | 9,10 | 9,81 | 10,53 | 11,05 | 12,46 | 13,86 |  |  |  |  |  |
| 133 | 7,76 | 8,49 | 9,06 | 9,78 | 10,49 | 11,01 | 11,72 | 13,12 | 14,40 | 15,80 |  |  |  |  |
| 159 | 8,71 | 9,28 | 9,99 | 10,71 | 11,22 | 11,93 | 12,63 | 14,04 | 15,31 | 16,70 | 18,10 | 19,49 |  |  |
| 219 | 10,71 | 11,22 | 11,93 | 12,63 | 13,34 | 14,04 | 14,61 | 16,01 | 17,40 | 18,80 | 20,19 | 21,59 | 22,98 | 24,38 |
| 273 | 12,42 | 13,12 | 13,83 | 14,40 | 15,10 | 15,80 | 16,49 | 17,89 | 19,28 | 20,68 | 22,07 | 23,47 | 24,86 | 26,26 |
| 325 | 14,12 | 14,82 | 15,52 | 16,22 | 16,91 | 17,61 | 18,31 | 19,70 | 21,10 | 22,49 | 23,89 | 25,28 | 26,68 | 28,07 |
| 420 | 17,44 | 18,13 | 18,83 | 19,53 | 20,23 | 20,92 | 21,62 | 23,02 | 24,41 | 25,81 | 27,20 | 28,59 | 29,99 | 31,38 |
| 520 | 20,92 | 21,62 | 22,32 | 23,02 | 23,71 | 24,41 | 25,11 | 26,50 | 27,90 | 29,29 | 30,69 | 32,08 | 33,48 | 34,87 |
| 620 | 24,41 | 25,11 | 25,81 | 26,50 | 27,20 | 27,90 | 28,59 | 29,99 | 31,38 | 32,78 | 34,17 | 35,57 | 36,96 | 38,36 |
| 720 | 27,90 | 28,59 | 29,29 | 29,99 | 30,69 | 31,38 | 32,08 | 33,48 | 34,87 | 36,27 | 37,66 | 39,06 | 40,45 | 41,85 |
| 820 | 31,38 | 32,08 | 32,78 | 33,48 | 34,17 | 34,87 | 35,57 | 36,96 | 38,36 | 39,75 | 41,15 | 42,54 | 43,94 | 45,33 |

Примечание.

Расход стеклопластика рулонного приведен с учетом коэффициентов расхода: – 1,19 – для диаметров по изоляции до 200 мм,

1,16 – для диаметров по изоляции до 250 мм;

1,14 – для диаметров по изоляции до 300 мм;

1,12 – для диаметров по изоляции до 400 мм;

1,11 – для диаметров по изоляции более 400 мм.

Таблица 3.21

| № п/п | Теплоизоляционные материалы и изделия | Коэффициент уплотнения Кс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Маты и холсты из супертонкого базальтового волокна при укладке на трубопроводы и оборудование с условным проходом, мм: |  |
|  | Dy  800 при средней плотности 23 кг/м3 | 3,0 |
|  | То же, при средней плотности 50–60 кг/м3 | 1,5 |
|  | Dy > 800 при средней плотности 23 кг/м3 | 2,0 |
|  | То же, при средней плотности 50–60 кг/м3 | 1,5 |
| 2 | Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем марок: |  |
|  | М-45, М-35, М-25 | 1,6 |
|  | М-15 | 2,6 |
| 3 | Маты минераловатные прошивные | 1,2 |
| 4 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем марок: |  |
|  | 35, 50 | 1,5 |
|  | 75 | 1,2 |
|  | 100 | 1,1 |
|  | 125 | 1,05 |
| 5 | Плиты из стеклянного штапельного волокна марок: |  |
|  | П-30 | 1,1 |
|  | П-15, П-17 и П-20 | 1,2 |
| 6 | Песок перлитовый вспученный мелкий марок: |  |
|  | 75, 100, 150 | 1,5 |

Примечание.

Коэффициент уплотнения для материалов и изделий, не указанных в Таблице, следует принимать в соответствии с рекомендациями производителя.

Таблица 3.22

| Наружный диаметр, мм |  | Внутренний диаметр цилиндра, мм | Расход сборных изоляционных конструкций (цилиндры, полуцилиндры, желоба, сегменты и т.п.) для трубопроводов со спутниками на 10 м изоляции трубопровода, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровода | Спутника |  | Толщина изоляционного слоя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 45 | 25 | 70 | 0,142 | 0,194 | 0,252 | 0,317 | 0,388 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 80 | 0,155 | 0,210 | 0,272 | 0,340 | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 89 | 0,167 | 0,225 | 0,289 | 0,360 | 0,437 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 25-32 | 89 | 0,167 | 0,225 | 0,289 | 0,360 | 0,437 | 0,521 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 25-32 | 108 | 0,192 | 0,256 | 0,326 | 0,403 | 0,487 | 0,577 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 114 | 0,199 | 0,265 | 0,338 | 0,417 | 0,502 | 0,594 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 25 | 114 | 0,199 | 0,265 | 0,338 | 0,417 | 0,502 | 0,594 | 0,692 |  |  |  |  |  |
|  | 32-45 | 133 | 0,224 | 0,296 | 0,375 | 0,460 | 0,551 | 0,649 | 0,754 |  |  |  |  |  |
| 108 | 25 | 133 | 0,224 | 0,296 | 0,375 | 0,460 | 0,551 | 0,649 | 0,754 | 0,982 |  |  |  |  |
|  | 32-45 | 159 | 0,258 | 0,338 | 0,425 | 0,519 | 0,619 | 0,725 | 0,838 | 1,083 |  |  |  |  |
| 114 | 32-45 | 159 | 0,258 | 0,338 | 0,425 | 0,519 | 0,619 | 0,725 | 0,838 | 1,083 | 1,355 |  |  |  |
| 133 | 32-45 | 189 | 0,296 | 0,387 | 0,483 | 0,587 | 0,696 | 0,813 | 0,935 | 1,200 | 1,490 | 1,807 | 2,149 |  |
| 159 | 25-57 | 219 | 0,335 | 0,435 | 0,542 | 0,655 | 0,774 | 0,900 | 1,032 | 1,316 | 1,626 | 1,962 | 2,324 | 2,712 |
| 219 | 25-57 | 273 | 0,405 | 0,523 | 0,647 | 0,777 | 0,914 | 1,057 | 1,207 | 1,526 | 1,871 | 2,242 | 2,639 | 3,061 |

Примечание:

1. Материалы: цилиндры и полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем, цилиндры и полуцилиндры из ФРП, пенополиуретанов и пенополистиролов.

Расход сборных изоляционных конструкций приведен с учетом норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

2. Расход основных материалов на покрытие тепловой изоляции принимать соответственно по таблицам 3.13, 3.18 и 3.20, где за наружный диаметр трубопровода принимать внутренний диаметр теплоизоляционного материала (цилиндра) по настоящей таблице.

3. Расход других материалов для устройства изоляции и покрытия изоляции принимать по соответствующим таблицам настоящего Сборника для равных по диаметру трубопроводов без спутников с коэффициентом 1,1.

Таблица 3.23

| Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Наружный диаметр спутника, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с одним спутником |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 и менее | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металлопласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | 25 | 40 | 139 | 0,180 | 0,180 | 0,184 | 0,245 | 0,368 | 0,490 | 6,06 | 5,33 | 5,20 |
|  | 32 | 40 | 144 | 0,187 | 0,187 | 0,191 | 0,254 | 0,381 | 0,509 | 6,28 | 5,53 | 5,39 |
|  | 25 | 60 | 179 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,443 | 0,665 | 0,886 | 7,30 | 6,86 | 6,69 |
|  | 32 | 60 | 184 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,456 | 0,684 | 0,912 | 7,51 | 7,06 | 6,89 |
|  | 25 | 80 | 219 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,692 | 1,039 | 1,385 | 8,09 | 7,77 | 7,98 |
|  | 32 | 80 | 224 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,709 | 1,063 | 1,418 | 8,28 | 7,96 | 8,17 |
| 57 | 25 | 40 | 150 | 0,194 | 0,194 | 0,206 | 0,275 | 0,413 | 0,550 | 6,53 | 5,75 | 5,60 |
|  | 32 | 40 | 155 | 0,200 | 0,200 | 0,213 | 0,284 | 0,426 | 0,568 | 6,75 | 5,93 | 5,79 |
|  | 25 | 60 | 190 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,488 | 0,732 | 0,976 | 7,69 | 7,28 | 7,10 |
|  | 32 | 60 | 195 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,501 | 0,751 | 1,001 | 7,84 | 7,46 | 7,28 |
|  | 25 | 80 | 230 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,753 | 1,129 | 1,505 | 8,59 | 8,16 | 8,38 |
|  | 32 | 80 | 235 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,768 | 1,153 | 1,537 | 8,78 | 8,32 | 8,56 |
| 76 | 25 | 40 | 168 | 0,217 | 0,218 | 0,242 | 0,323 | 0,485 | 0,646 | 7,24 | 6,42 | 6,27 |
|  | 32 | 40 | 172 | 0,223 | 0,224 | 0,249 | 0,332 | 0,497 | 0,663 | 7,32 | 6,59 | 6,43 |
|  | 25 | 60 | 208 | 0,403 | 0,403 | 0,420 | 0,560 | 0,840 | 1,120 | 7,87 | 7,37 | 7,57 |
|  | 32 | 60 | 212 | 0,412 | 0,412 | 0,429 | 0,572 | 0,858 | 1,144 | 8,03 | 7,53 | 7,73 |
|  | 25 | 80 | 248 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,848 | 1,273 | 1,697 | 9,25 | 8,79 | 9,02 |
|  | 32 | 80 | 252 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,864 | 1,295 | 1,727 | 9,42 | 8,95 | 9,03 |
|  | 25 | 100 | 288 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 1,188 | 1,782 | 2,376 | 10,54 | 10,21 | 10,30 |
|  | 32 | 100 | 292 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 1,207 | 1,810 | 2,413 | 10,70 | 10,37 | 10,46 |
| 89 | 25 | 40 | 180 | 0,233 | 0,240 | 0,267 | 0,356 | 0,534 | 0,712 | 7,66 | 6,90 | 6,73 |
|  | 32 | 40 | 184 | 0,238 | 0,246 | 0,273 | 0,364 | 0,546 | 0,728 | 7,84 | 7,06 | 6,88 |
|  | 25 | 60 | 220 | 0,427 | 0,427 | 0,457 | 0,609 | 0,914 | 1,219 | 8,33 | 7,81 | 8,02 |
|  | 32 | 60 | 224 | 0,435 | 0,435 | 0,466 | 0,621 | 0,932 | 1,242 | 8,49 | 7,96 | 8,03 |
|  | 25 | 80 | 260 | 0,673 | 0,673 | 0,686 | 0,914 | 1,371 | 1,829 | 9,71 | 9,23 | 9,31 |
|  | 32 | 80 | 264 | 0,684 | 0,684 | 0,697 | 0,929 | 1,394 | 1,858 | 9,87 | 9,38 | 9,46 |
|  | 25 | 100 | 300 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 1,271 | 1,906 | 2,541 | 11,21 | 10,65 | 10,74 |
|  | 32 | 100 | 304 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 1,288 | 1,933 | 2,577 | 13,09 | 10,80 | 10,70 |
| 108 | 25 | 40 | 198 | 0,256 | 0,273 | 0,303 | 0,404 | 0,606 | 0,808 | 8,31 | 7,59 | 7,41 |
|  | 32 | 40 | 202 | 0,262 | 0,278 | 0,309 | 0,412 | 0,618 | 0,824 | 8,48 | 7,75 | 7,55 |
|  | 25 | 60 | 238 | 0,462 | 0,462 | 0,511 | 0,682 | 1,023 | 1,364 | 9,02 | 8,45 | 8,53 |
|  | 32 | 60 | 242 | 0,470 | 0,470 | 0,520 | 0,693 | 1,040 | 1,386 | 9,17 | 8,59 | 8,67 |
|  | 25 | 80 | 278 | 0,720 | 0,720 | 0,758 | 1,011 | 1,516 | 2,022 | 10,39 | 9,87 | 9,96 |
|  | 32 | 80 | 282 | 0,730 | 0,730 | 0,769 | 1,025 | 1,538 | 2,051 | 10,54 | 10,01 | 10,10 |
|  | 25 | 100 | 318 | 1,029 | 1,029 | 1,044 | 1,391 | 2,087 | 2,783 | 11,33 | 11,29 | 11,19 |
|  | 32 | 100 | 322 | 1,042 | 1,042 | 1,057 | 1,409 | 2,113 | 2,817 | 11,47 | 11,43 | 11,33 |

Продолжение таблицы 3.23

| Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Наружный диаметр спутника, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с одним спутником |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 и менее | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металлопласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 133 | 25 | 40 | 222 | 0,288 | 0,316 | 0,351 | 0,468 | 0,702 | 0,935 | 8,74 | 7,89 | 8,10 |
|  | 32 | 40 | 226 | 0,292 | 0,321 | 0,357 | 0,475 | 0,713 | 0,951 | 8,89 | 8,02 | 8,23 |
|  | 25 | 60 | 262 | 0,509 | 0,525 | 0,583 | 0,777 | 1,166 | 1,555 | 9,94 | 9,31 | 9,39 |
|  | 32 | 60 | 266 | 0,516 | 0,532 | 0,591 | 0,788 | 1,182 | 1,577 | 10,08 | 9,44 | 9,53 |
|  | 25 | 80 | 302 | 0,783 | 0,783 | 0,854 | 1,139 | 1,708 | 2,277 | 11,30 | 10,73 | 10,64 |
|  | 32 | 80 | 306 | 0,792 | 0,792 | 0,864 | 1,152 | 1,728 | 2,305 | 11,43 | 10,86 | 10,77 |
|  | 25 | 100 | 342 | 1,108 | 1,108 | 1,163 | 1,551 | 2,327 | 3,102 | 12,39 | 12,15 | 12,04 |
|  | 32 | 100 | 346 | 1,119 | 1,119 | 1,176 | 1,568 | 2,351 | 3,135 | 12,52 | 12,28 | 12,17 |
|  | 25 | 120 | 382 | 1,485 | 1,485 | 1,511 | 2,015 | 3,023 | 4,030 | 13,62 | 13,57 | 13,45 |
|  | 32 | 120 | 386 | 1,499 | 1,499 | 1,526 | 2,034 | 3,052 | 4,069 | 13,75 | 13,70 | 13,58 |
| 159 | 25 | 40 | 248 | 0,321 | 0,360 | 0,401 | 0,534 | 0,801 | 1,068 | 9,72 | 8,79 | 9,03 |
|  | 32 | 40 | 251 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,541 | 0,812 | 1,083 | 9,85 | 8,91 | 8,99 |
|  | 25 | 60 | 288 | 0,558 | 0,592 | 0,658 | 0,877 | 1,316 | 1,754 | 10,90 | 10,21 | 10,30 |
|  | 32 | 60 | 291 | 0,565 | 0,599 | 0,666 | 0,888 | 1,331 | 1,775 | 11,03 | 10,33 | 10,42 |
|  | 25 | 80 | 328 | 0,848 | 0,858 | 0,954 | 1,272 | 1,907 | 2,543 | 12,37 | 11,63 | 11,53 |
|  | 32 | 80 | 331 | 0,857 | 0,867 | 0,964 | 1,285 | 1,927 | 2,570 | 12,50 | 11,75 | 11,65 |
|  | 25 | 100 | 368 | 1,190 | 1,190 | 1,288 | 1,717 | 2,576 | 3,435 | 13,89 | 13,05 | 12,94 |
|  | 32 | 100 | 371 | 1,201 | 1,201 | 1,300 | 1,733 | 2,600 | 3,467 | 14,01 | 13,17 | 13,06 |
|  | 25 | 120 | 408 | 1,583 | 1,583 | 1,661 | 2,215 | 3,322 | 4,430 | 15,14 | 14,22 | 14,22 |
|  | 32 | 120 | 411 | 1,596 | 1,596 | 1,675 | 2,233 | 3,350 | 4,467 | 15,27 | 14,33 | 14,33 |
| 219 | 25 | 40 | 307 | 0,413 | 0,464 | 0,516 | 0,688 | 1,031 | 1,375 | 12,08 | 10,88 | 10,79 |
|  | 32 | 40 | 310 | 0,417 | 0,469 | 0,521 | 0,694 | 1,041 | 1,389 | 12,19 | 10,99 | 10,89 |
|  | 25 | 60 | 347 | 0,673 | 0,748 | 0,831 | 1,108 | 1,662 | 2,216 | 13,59 | 12,30 | 12,19 |
|  | 32 | 60 | 350 | 0,679 | 0,754 | 0,838 | 1,117 | 1,676 | 2,235 | 13,70 | 12,41 | 12,30 |
|  | 25 | 80 | 387 | 1,001 | 1,066 | 1,185 | 1,579 | 2,369 | 3,159 | 13,95 | 13,72 | 13,60 |
|  | 32 | 80 | 390 | 1,008 | 1,074 | 1,194 | 1,592 | 2,387 | 3,183 | 14,06 | 13,83 | 13,71 |
|  | 45 | 80 | 396 | 1,025 | 1,092 | 1,213 | 1,617 | 2,426 | 3,234 | 14,55 | 14,05 | 13,93 |
|  | 25 | 100 | 427 | 1,380 | 1,419 | 1,577 | 2,102 | 3,154 | 4,205 | 15,84 | 14,87 | 14,87 |
|  | 32 | 100 | 430 | 1,390 | 1,429 | 1,588 | 2,117 | 3,176 | 4,234 | 15,95 | 14,98 | 14,98 |
|  | 45 | 100 | 436 | 1,410 | 1,450 | 1,611 | 2,148 | 3,222 | 4,296 | 16,19 | 15,20 | 15,20 |
|  | 25 | 120 | 467 | 1,812 | 1,812 | 2,008 | 2,677 | 4,016 | 5,354 | 17,33 | 16,27 | 16,27 |
|  | 32 | 120 | 470 | 1,823 | 1,823 | 2,021 | 2,694 | 4,041 | 5,388 | 17,44 | 16,37 | 16,37 |
|  | 45 | 120 | 476 | 1,848 | 1,848 | 2,048 | 2,730 | 4,095 | 5,460 | 17,67 | 16,59 | 16,59 |
| 273 | 32 | 40 | 363 | 0,499 | 0,562 | 0,624 | 0,832 | 1,249 | 1,665 | 14,29 | 12,87 | 12,76 |
|  | 45 | 40 | 368 | 0,507 | 0,571 | 0,634 | 0,846 | 1,268 | 1,691 | 17,62 | 13,07 | 12,96 |
|  | 32 | 60 | 403 | 0,795 | 0,894 | 0,994 | 1,325 | 1,987 | 2,650 | 14,95 | 14,04 | 14,04 |
|  | 45 | 60 | 408 | 0,806 | 0,907 | 1,008 | 1,344 | 2,016 | 2,687 | 15,16 | 14,24 | 14,24 |
|  | 32 | 80 | 443 | 1,146 | 1,261 | 1,401 | 1,869 | 2,803 | 3,737 | 16,44 | 15,43 | 15,43 |
|  | 45 | 80 | 448 | 1,161 | 1,278 | 1,420 | 1,893 | 2,839 | 3,785 | 16,65 | 15,63 | 15,63 |
|  | 32 | 100 | 483 | 1,562 | 1,663 | 1,848 | 2,464 | 3,695 | 4,927 | 17,92 | 16,83 | 16,83 |
|  | 45 | 100 | 488 | 1,580 | 1,683 | 1,870 | 2,493 | 3,739 | 4,986 | 18,14 | 17,03 | 17,03 |
|  | 32 | 120 | 523 | 2,029 | 2,099 | 2,333 | 3,110 | 4,665 | 6,220 | 19,41 | 18,22 | 18,22 |
|  | 45 | 120 | 528 | 2,051 | 2,122 | 2,358 | 3,144 | 4,716 | 6,288 | 19,62 | 18,42 | 18,42 |

Продолжение таблицы 3.23

| Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Наружный диаметр спутника, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с одним спутником |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 и менее | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металлопласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 325 | 32 | 40 | 414 | 0,579 | 0,652 | 0,724 | 0,966 | 1,449 | 1,931 | 15,37 | 14,43 | 14,43 |
|  | 45 | 40 | 419 | 0,587 | 0,660 | 0,734 | 0,978 | 1,467 | 1,956 | 15,57 | 14,62 | 14,62 |
|  | 32 | 60 | 454 | 0,915 | 1,029 | 1,144 | 1,525 | 2,288 | 3,050 | 16,86 | 15,83 | 15,83 |
|  | 45 | 60 | 459 | 0,926 | 1,041 | 1,157 | 1,543 | 2,314 | 3,086 | 17,05 | 16,01 | 16,01 |
|  | 32 | 80 | 494 | 1,281 | 1,442 | 1,602 | 2,136 | 3,204 | 4,271 | 18,34 | 17,22 | 17,22 |
|  | 45 | 80 | 499 | 1,295 | 1,457 | 1,619 | 2,159 | 3,238 | 4,317 | 18,54 | 17,41 | 17,41 |
|  | 32 | 100 | 534 | 1,728 | 1,888 | 2,098 | 2,798 | 4,197 | 5,595 | 19,83 | 18,62 | 18,62 |
|  | 45 | 100 | 539 | 1,745 | 1,907 | 2,119 | 2,825 | 4,238 | 5,651 | 20,03 | 18,80 | 18,80 |
|  | 32 | 120 | 574 | 2,228 | 2,370 | 2,633 | 3,511 | 5,267 | 7,022 | 21,31 | 20,01 | 20,01 |
|  | 45 | 120 | 579 | 2,249 | 2,392 | 2,658 | 3,544 | 5,315 | 7,087 | 21,51 | 20,20 | 20,20 |
| 377 | 32 | 40 | 465 | 0,660 | 0,742 | 0,824 | 1,099 | 1,649 | 2,199 | 17,28 | 16,23 | 16,23 |
|  | 45 | 40 | 470 | 0,667 | 0,750 | 0,833 | 1,111 | 1,667 | 2,222 | 17,47 | 16,40 | 16,40 |
|  | 57 | 40 | 475 | 0,674 | 0,758 | 0,842 | 1,123 | 1,685 | 2,247 | 17,66 | 16,58 | 16,58 |
|  | 32 | 60 | 505 | 1,035 | 1,165 | 1,294 | 1,726 | 2,588 | 3,451 | 18,77 | 17,62 | 17,62 |
|  | 45 | 60 | 510 | 1,046 | 1,176 | 1,307 | 1,743 | 2,614 | 3,485 | 18,95 | 17,80 | 17,80 |
|  | 57 | 60 | 515 | 1,056 | 1,188 | 1,320 | 1,760 | 2,640 | 3,521 | 19,15 | 17,98 | 17,98 |
|  | 32 | 80 | 545 | 1,442 | 1,622 | 1,802 | 2,403 | 3,605 | 4,806 | 20,25 | 19,02 | 19,02 |
|  | 45 | 80 | 550 | 1,455 | 1,637 | 1,819 | 2,425 | 3,638 | 4,850 | 20,44 | 19,19 | 19,19 |
|  | 57 | 80 | 555 | 1,469 | 1,652 | 1,836 | 2,448 | 3,672 | 4,896 | 20,63 | 19,37 | 19,37 |
|  | 32 | 100 | 585 | 1,894 | 2,114 | 2,349 | 3,132 | 4,698 | 6,264 | 21,74 | 20,41 | 20,41 |
|  | 45 | 100 | 590 | 1,910 | 2,132 | 2,369 | 3,159 | 4,738 | 6,318 | 21,92 | 20,59 | 20,59 |
|  | 57 | 100 | 595 | 1,927 | 2,151 | 2,390 | 3,187 | 4,780 | 6,373 | 22,12 | 20,77 | 20,77 |
|  | 32 | 120 | 625 | 2,428 | 2,641 | 2,934 | 3,913 | 5,869 | 7,825 | 22,90 | 21,81 | 21,81 |
|  | 45 | 120 | 630 | 2,447 | 2,662 | 2,958 | 3,944 | 5,916 | 7,887 | 23,08 | 21,98 | 21,98 |
|  | 57 | 120 | 635 | 2,468 | 2,684 | 2,982 | 3,976 | 5,964 | 7,952 | 23,27 | 22,16 | 22,16 |
| 426 | 32 | 40 | 514 | 0,735 | 0,827 | 0,919 | 1,225 | 1,838 | 2,450 | 19,09 | 17,92 | 17,92 |
|  | 45 | 40 | 519 | 0,742 | 0,835 | 0,927 | 1,236 | 1,855 | 2,473 | 19,26 | 18,08 | 18,08 |
|  | 57 | 40 | 524 | 0,749 | 0,843 | 0,936 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 19,44 | 18,26 | 18,26 |
|  | 32 | 60 | 554 | 1,149 | 1,292 | 1,436 | 1,915 | 2,872 | 3,829 | 20,57 | 19,32 | 19,32 |
|  | 45 | 60 | 559 | 1,159 | 1,303 | 1,448 | 1,931 | 2,896 | 3,862 | 20,75 | 19,48 | 19,48 |
|  | 57 | 60 | 564 | 1,169 | 1,315 | 1,461 | 1,948 | 2,922 | 3,896 | 20,93 | 19,65 | 19,65 |
|  | 32 | 80 | 594 | 1,593 | 1,792 | 1,992 | 2,655 | 3,983 | 5,311 | 22,06 | 20,71 | 20,71 |
|  | 45 | 80 | 599 | 1,606 | 1,807 | 2,007 | 2,676 | 4,015 | 5,353 | 22,23 | 20,87 | 20,87 |
|  | 57 | 80 | 604 | 1,619 | 1,821 | 2,024 | 2,698 | 4,048 | 5,397 | 22,10 | 21,05 | 21,05 |
|  | 32 | 100 | 634 | 2,069 | 2,327 | 2,586 | 3,448 | 5,171 | 6,895 | 23,22 | 22,10 | 22,10 |
|  | 45 | 100 | 639 | 2,084 | 2,344 | 2,605 | 3,473 | 5,210 | 6,946 | 23,39 | 22,27 | 22,27 |
|  | 57 | 100 | 644 | 2,082 | 2,362 | 2,625 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 23,57 | 22,44 | 22,44 |
|  | 32 | 120 | 674 | 2,617 | 2,897 | 3,218 | 4,291 | 6,437 | 8,582 | 24,68 | 23,50 | 23,50 |
|  | 45 | 120 | 679 | 2,635 | 2,917 | 3,241 | 4,321 | 6,482 | 8,643 | 24,85 | 23,66 | 23,66 |
|  | 57 | 120 | 684 | 2,654 | 2,938 | 3,264 | 4,353 | 6,529 | 8,705 | 25,03 | 23,84 | 23,84 |

Продолжение таблицы 3.23

| Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Наружный диаметр спутника, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с одним спутником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 и менее | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металлопласт) |  | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) |  | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 480 | 32 | 40 | 567 | 0,819 | 0,921 | 1,023 | 1,364 | 2,046 | 2,728 | 21,08 |  | 19,79 |  | 19,79 |
|  | 45 | 40 | 572 | 0,825 | 0,928 | 1,031 | 1,375 | 2,062 | 2,750 | 21,24 |  | 19,95 |  | 19,95 |
|  | 57 | 40 | 577 | 0,832 | 0,936 | 1,040 | 1,386 | 2,079 | 2,772 | 21,42 |  | 20,11 |  | 20,11 |
|  | 32 | 60 | 607 | 1,274 | 1,433 | 1,592 | 2,123 | 3,185 | 4,246 | 22,25 |  | 21,18 |  | 21,18 |
|  | 45 | 60 | 612 | 1,283 | 1,444 | 1,604 | 2,139 | 3,208 | 4,278 | 22,41 |  | 21,34 |  | 21,34 |
|  | 57 | 60 | 617 | 1,293 | 1,455 | 1,616 | 2,155 | 3,233 | 4,310 | 22,58 |  | 21,50 |  | 21,50 |
|  | 32 | 80 | 647 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 2,934 | 4,400 | 5,867 | 23,71 |  | 22,58 |  | 22,58 |
|  | 45 | 80 | 652 | 1,772 | 1,994 | 2,215 | 2,954 | 4,431 | 5,908 | 23,88 |  | 22,73 |  | 22,73 |
|  | 57 | 80 | 657 | 1,785 | 2,008 | 2,231 | 2,975 | 4,463 | 5,950 | 24,05 |  | 22,90 |  | 22,90 |
|  | 32 | 100 | 687 | 2,277 | 2,562 | 2,847 | 3,795 | 5,693 | 7,591 | 25,18 |  | 23,97 |  | 23,97 |
|  | 45 | 100 | 692 | 2,292 | 2,579 | 2,865 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 25,34 |  | 24,13 |  | 24,13 |
|  | 57 | 100 | 697 | 2,308 | 2,596 | 2,884 | 3,846 | 5,769 | 7,692 | 25,51 |  | 24,29 |  | 24,29 |
|  | 32 | 120 | 727 | 2,825 | 3,178 | 3,532 | 4,709 | 7,063 | 9,417 | 26,64 |  | 25,37 |  | 25,37 |
|  | 45 | 120 | 732 | 2,843 | 3,198 | 3,553 | 4,738 | 7,107 | 9,475 |  | 26,81 |  | 25,52 | 25,52 |
|  | 57 | 120 | 737 | 2,861 | 3,218 | 3,576 | 4,768 | 7,152 | 9,536 |  | 26,98 |  | 25,69 | 25,69 |
| 530 | 32 | 40 | 617 | 0,896 | 1,008 | 1,120 | 1,493 | 2,239 | 2,986 |  | 22,60 |  | 21,52 | 21,52 |
|  | 45 | 40 | 621 | 0,902 | 1,015 | 1,127 | 1,503 | 2,255 | 3,007 |  | 22,76 |  | 21,67 | 21,67 |
|  | 57 | 40 | 626 | 0,908 | 1,022 | 1,136 | 1,514 | 2,271 | 3,028 |  | 22,92 |  | 21,83 | 21,83 |
|  | 32 | 60 | 657 | 1,390 | 1,564 | 1,737 | 2,316 | 3,475 | 4,633 |  | 24,07 |  | 22,92 | 22,92 |
|  | 45 | 60 | 661 | 1,399 | 1,574 | 1,749 | 2,331 | 3,497 | 4,663 |  | 24,23 |  | 23,07 | 23,07 |
|  | 57 | 60 | 666 | 1,408 | 1,584 | 1,760 | 2,347 | 3,521 | 4,695 |  | 24,39 |  | 23,22 | 23,22 |
|  | 32 | 80 | 697 | 1,915 | 2,154 | 2,393 | 3,191 | 4,787 | 6,383 |  | 25,53 |  | 24,31 | 24,31 |
|  | 45 | 80 | 701 | 1,927 | 2,167 | 2,408 | 3,211 | 4,816 | 6,422 |  | 25,69 |  | 24,46 | 24,46 |
|  | 57 | 80 | 706 | 1,939 | 2,181 | 2,424 | 3,231 | 4,847 | 6,463 |  | 25,85 |  | 24,62 | 24,62 |
|  | 32 | 100 | 737 | 2,471 | 2,779 | 3,088 | 4,118 | 6,176 | 8,235 |  | 27,00 |  | 25,71 | 25,71 |
|  | 45 | 100 | 741 | 2,485 | 2,796 | 3,106 | 4,142 | 6,212 | 8,283 |  | 27,16 |  | 25,86 | 25,86 |
|  | 57 | 100 | 746 | 2,500 | 2,812 | 3,125 | 4,167 | 6,250 | 8,333 |  | 27,32 |  | 26,01 | 26,01 |
|  | 32 | 120 | 777 | 3,057 | 3,439 | 3,822 | 5,096 | 7,643 | 10,191 |  | 28,46 |  | 27,10 | 27,10 |
|  | 45 | 120 | 781 | 3,074 | 3,458 | 3,843 | 5,124 | 7,685 | 10,247 |  | 28,62 |  | 27,25 | 27,25 |
|  | 57 | 120 | 786 | 3,092 | 3,478 | 3,865 | 5,153 | 7,729 | 10,306 |  | 28,78 |  | 27,41 | 27,41 |
| 630 | 32 | 40 | 717 | 1,050 | 1,182 | 1,313 | 1,751 | 2,626 | 3,501 |  | 26,25 |  | 24,99 | 24,99 |
|  | 45 | 40 | 721 | 1,056 | 1,188 | 1,320 | 1,760 | 2,641 | 3,521 |  | 26,39 |  | 25,13 | 25,13 |
|  | 57 | 40 | 725 | 1,062 | 1,195 | 1,328 | 1,770 | 2,656 | 3,541 |  | 26,54 |  | 25,27 | 25,27 |
|  | 32 | 60 | 757 | 1,622 | 1,825 | 2,027 | 2,703 | 4,055 | 5,406 |  | 27,71 |  | 26,39 | 26,39 |
|  | 45 | 60 | 761 | 1,630 | 1,834 | 2,038 | 2,717 | 4,076 | 5,435 |  | 27,86 |  | 26,52 | 26,52 |
|  | 57 | 60 | 765 | 1,639 | 1,844 | 2,049 | 2,732 | 4,098 | 5,464 |  | 28,01 |  | 26,67 | 26,67 |
|  | 32 | 80 | 797 | 2,224 | 2,502 | 2,780 | 3,707 | 5,561 | 7,414 |  | 29,18 |  | 27,78 | 27,78 |
|  | 45 | 80 | 801 | 2,235 | 2,515 | 2,794 | 3,725 | 5,588 | 7,451 |  | 29,00 |  | 27,92 | 27,92 |
|  | 57 | 80 | 805 | 2,247 | 2,528 | 2,809 | 3,745 | 5,617 | 7,489 |  | 29,15 |  | 28,06 | 28,06 |
|  | 32 | 100 | 837 | 2,858 | 3,215 | 3,572 | 4,763 | 7,144 | 9,525 |  | 30,31 |  | 29,18 | 29,18 |
|  | 45 | 100 | 841 | 2,871 | 3,230 | 3,589 | 4,785 | 7,178 | 9,570 |  | 30,45 |  | 29,31 | 29,31 |
|  | 57 | 100 | 845 | 2,885 | 3,246 | 3,606 | 4,809 | 7,213 | 9,617 |  | 30,60 |  | 29,46 | 29,46 |
|  | 32 | 120 | 877 | 3,522 | 3,962 | 4,402 | 5,870 | 8,804 | 11,739 |  | 31,76 |  | 30,57 | 30,57 |
|  | 45 | 120 | 881 | 3,538 | 3,980 | 4,422 | 5,896 | 8,844 | 11,792 |  | 31,90 |  | 30,71 | 30,71 |

Продолжение таблицы 3.23

| Наружный диаметр трубопро-вода, мм | Наружный диаметр спутника, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с одним спутником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 и менее | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 |  | Металл листовой (сталь, алюминий, металлопласт) |  |  | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) |  |  | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
|  | 57 | 120 | 885 | 3,554 | 3,998 | 4,443 | 5,924 | 8,886 | 11,847 |  |  | 32,05 |  |  | 30,85 |  | 30,85 |
| 720 | 32 | 40 | 806 | 1,190 | 1,338 | 1,487 | 1,983 | 2,974 | 3,966 |  |  | 29,21 |  |  | 28,12 |  | 28,12 |
|  | 45 | 40 | 810 | 1,195 | 1,345 | 1,494 | 1,992 | 2,988 | 3,984 |  |  | 29,34 |  |  | 28,25 |  | 28,25 |
|  | 57 | 40 | 814 | 1,201 | 1,351 | 1,501 | 2,002 | 3,002 | 4,003 |  |  | 29,49 |  |  | 28,38 |  | 28,38 |
|  | 32 | 60 | 846 | 1,831 | 2,060 | 2,289 | 3,051 | 4,577 | 6,103 |  |  | 30,66 |  |  | 29,51 |  | 29,51 |
|  | 45 | 60 | 850 | 1,839 | 2,069 | 2,299 | 3,065 | 4,597 | 6,130 |  |  | 30,79 |  |  | 29,64 |  | 29,64 |
|  | 57 | 60 | 854 | 1,847 | 2,078 | 2,309 | 3,079 | 4,618 | 6,158 |  |  | 30,93 |  |  | 29,78 |  | 29,78 |
|  | 32 | 80 | 886 | 2,503 | 2,816 | 3,129 | 4,172 | 6,257 | 8,343 |  |  | 32,11 |  |  | 30,91 |  | 30,91 |
|  | 45 | 80 | 890 | 2,513 | 2,828 | 3,142 | 4,189 | 6,284 | 8,378 |  |  | 32,24 |  |  | 31,03 |  | 31,03 |
|  | 57 | 80 | 894 | 2,524 | 2,840 | 3,156 | 4,207 | 6,311 | 8,415 |  |  | 32,38 |  |  | 31,17 |  | 31,17 |
|  | 32 | 100 | 926 | 3,206 | 3,607 | 4,007 | 5,343 | 8,015 | 10,686 |  |  | 33,56 |  |  | 32,30 |  | 32,30 |
|  | 45 | 100 | 930 | 3,219 | 3,621 | 4,023 | 5,365 | 8,047 | 10,729 |  |  | 33,69 |  |  | 32,43 |  | 32,43 |
|  | 57 | 100 | 934 | 3,232 | 3,636 | 4,040 | 5,387 | 8,081 | 10,774 |  |  | 33,83 |  |  | 32,57 |  | 32,57 |
|  | 32 | 120 | 966 | 3,940 | 4,432 | 4,925 | 6,566 | 9,850 | 13,133 |  |  | 35,01 |  |  | 33,70 |  | 33,70 |
|  | 45 | 120 | 970 | 3,955 | 4,449 | 4,944 | 6,592 | 9,888 | 13,183 |  |  | 35,14 |  |  | 33,82 |  | 33,82 |
|  | 57 | 120 | 974 | 3,971 | 4,467 | 4,964 | 6,618 | 9,927 | 13,236 |  |  | 35,28 |  |  | 33,96 |  | 33,96 |
| 820 | 32 | 40 | 906 | 1,345 | 1,513 | 1,681 | 2,241 | 3,361 | 4,482 |  |  | 32,82 |  |  | 31,59 |  | 31,59 |
|  | 45 | 40 | 909 | 1,350 | 1,518 | 1,687 | 2,250 | 3,374 | 4,499 |  |  | 32,95 |  |  | 31,71 |  | 31,71 |
|  | 57 | 40 | 913 | 1,355 | 1,525 | 1,694 | 2,259 | 3,388 | 4,517 |  |  | 33,08 |  |  | 31,84 |  | 31,84 |
|  | 32 | 60 | 946 | 2,063 | 2,321 | 2,579 | 3,439 | 5,158 | 6,877 |  |  | 34,27 |  |  | 32,99 |  | 32,99 |
|  | 45 | 60 | 949 | 2,071 | 2,330 | 2,589 | 3,451 | 5,177 | 6,903 |  |  | 34,40 |  |  | 33,11 |  | 33,11 |
|  | 57 | 60 | 953 | 2,079 | 2,339 | 2,599 | 3,465 | 5,197 |  | 6,929 |  |  | 34,53 |  |  | 33,24 | 33,24 |
|  | 32 | 80 | 986 | 2,813 | 3,164 | 3,516 | 4,688 | 7,032 |  | 9,376 |  |  | 35,72 |  |  | 34,38 | 34,38 |
|  | 45 | 80 | 989 | 2,823 | 3,176 | 3,528 | 4,705 | 7,057 |  | 9,409 |  |  | 35,84 |  |  | 34,50 | 34,50 |
|  | 57 | 80 | 993 | 2,833 | 3,187 | 3,541 | 4,722 | 7,083 |  | 9,444 |  |  | 35,98 |  |  | 34,63 | 34,63 |
|  | 32 | 100 | 1026 | 3,593 | 4,042 | 4,492 | 5,989 | 8,983 |  | 11,978 |  |  | 36,99 |  |  | 35,78 | 35,78 |
|  | 45 | 100 | 1029 | 3,605 | 4,056 | 4,507 | 6,009 | 9,014 |  | 12,018 |  |  | 37,12 |  |  | 35,90 | 35,90 |
|  | 57 | 100 | 1033 | 3,618 | 4,071 | 4,523 | 6,031 | 9,046 |  | 12,061 |  |  | 37,25 |  |  | 36,03 | 36,03 |
|  | 32 | 120 | 1066 | 4,405 | 4,955 | 5,506 | 7,341 | 11,012 |  | 14,682 |  |  | 38,44 |  |  | 37,17 | 37,17 |
|  | 45 | 120 | 1069 | 4,419 | 4,972 | 5,524 | 7,365 | 11,048 |  | 14,731 |  |  | 38,56 |  |  | 37,29 | 37,29 |
|  | 57 | 120 | 1073 | 4,434 | 4,989 | 5,543 | 7,391 | 11,086 |  | 14,781 |  |  | 38,69 |  |  | 37,42 | 37,42 |

Примечание:

1. Расход теплоизоляционных материалов приведен с учетом коэффициентов уплотнения и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

2. Расход металла приведен из усредненного расчета: 82–85 % прямолинейных участков трубопроводов и 15–18 % криволинейных участков (отводов, тройников) без учета арматуры и фланцевых соединений. При иных соотношениях прямолинейных и криволинейных участков расход металла на покрытие изоляции следует рассчитывать с учетом коэффициентов расхода:

для прямолинейных участков трубопроводов диаметром по изоляции:

до 200 мм – 1,19;

до 400 мм – 1,15;

до 600 мм – 1,13;

до 1200 мм – 1,11;

для криволинейных участков трубопроводов диаметром по изоляции:

до 200 мм – 2,29;

до 400 мм – 1,44;

до 800 мм – 1,42;

до 1000 мм – 1,35;

до 1200 мм – 1,32.

3. Расход рулонных материалов (рубероид, толь, пергамин) на покрытие изоляции трубопровода приведен с учетом коэффициентов расхода:

1,22 – для диаметров до 200 мм по изоляции;

1,13 – для диаметров до 400 мм по изоляции;

1,11 – для диаметров более 400 мм по изоляции.

4. Расход стеклопластика рулонного на покрытие изоляции трубопровода приведен с учетом коэффициентов расхода:

1,19 – для диаметров до 200 мм по изоляции;

1,16 – для диаметров до 250 мм по изоляции;

1,14 – для диаметров до 300 мм по изоляции;

1,12 – для диаметров до 400 мм по изоляции;

1,11 – для диаметров более 400 мм по изоляции.

5. Расход других материалов для устройства изоляции и покрытия изоляции принимать по соответствующим таблицам настоящего Сборника для равных по диаметру трубопроводов без спутников с коэффициентом 1,1.

Таблица 3.24

| Наружный диаметр трубопрово-да, мм | Наружный диаметр спутников, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с двумя спутниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | до 1,2 (вклю-чи-тельно) | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металло-пласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | 25 | 40 | 149 | 0,193 | 0,193 | 0,197 | 0,263 | 0,394 | 0,526 | 6,50 | 5,71 | 5,57 |
|  | 32 | 40 | 156 | 0,202 | 0,202 | 0,206 | 0,275 | 0,413 | 0,551 | 6,80 | 5,98 | 5,84 |
|  | 25 | 60 | 189 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,468 | 0,702 | 0,936 | 7,71 | 7,25 | 7,07 |
|  | 32 | 60 | 196 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,485 | 0,728 | 0,971 | 8,00 | 7,52 | 7,33 |
|  | 25 | 80 | 229 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,724 | 1,086 | 1,448 | 8,46 | 8,13 | 8,35 |
|  | 32 | 80 | 236 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,746 | 1,120 | 1,493 | 8,72 | 8,38 | 8,60 |
| 57 | 25 | 40 | 160 | 0,208 | 0,208 | 0,221 | 0,294 | 0,442 | 0,589 | 6,99 | 6,15 | 6,00 |
|  | 32 | 40 | 168 | 0,217 | 0,217 | 0,231 | 0,308 | 0,461 | 0,615 | 7,30 | 6,42 | 6,26 |
|  | 25 | 60 | 200 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,515 | 0,773 | 1,030 | 7,90 | 7,11 | 7,30 |
|  | 32 | 60 | 208 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,533 | 0,800 | 1,067 | 8,14 | 7,37 | 7,56 |
|  | 25 | 80 | 240 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,787 | 1,180 | 1,574 | 8,98 | 8,53 | 8,76 |
|  | 32 | 80 | 248 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,810 | 1,215 | 1,620 | 9,25 | 8,79 | 9,02 |
| 76 | 25 | 40 | 178 | 0,231 | 0,232 | 0,258 | 0,343 | 0,515 | 0,687 | 7,70 | 6,83 | 6,66 |
|  | 32 | 40 | 186 | 0,240 | 0,241 | 0,268 | 0,357 | 0,536 | 0,715 | 7,89 | 7,11 | 6,94 |
|  | 25 | 60 | 218 | 0,424 | 0,424 | 0,441 | 0,589 | 0,883 | 1,177 | 8,27 | 7,75 | 7,95 |
|  | 32 | 60 | 226 | 0,438 | 0,438 | 0,456 | 0,608 | 0,912 | 1,217 | 8,54 | 8,01 | 8,22 |
|  | 25 | 80 | 258 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,885 | 1,327 | 1,769 | 9,65 | 9,17 | 9,25 |
|  | 32 | 80 | 266 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,910 | 1,365 | 1,819 | 9,92 | 9,43 | 9,51 |
|  | 25 | 100 | 298 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 1,232 | 1,848 | 2,464 | 10,93 | 10,59 | 10,68 |
|  | 32 | 100 | 306 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 1,262 | 1,893 | 2,524 | 11,19 | 10,85 | 10,75 |

Продолжение таблицы 3.24

| Наружный диаметр трубопрово-да, мм | Наружный диаметр спутников, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с двумя спутниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | до 1,2 (вклю-чи-тельно) | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металло-пласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 25 | 40 | 190 | 0,246 | 0,254 | 0,282 | 0,376 | 0,564 | 0,753 | 8,10 | 7,29 | 7,11 |
|  | 32 | 40 | 198 | 0,256 | 0,264 | 0,293 | 0,391 | 0,587 | 0,782 | 8,41 | 7,58 | 7,39 |
|  | 25 | 60 | 230 | 0,447 | 0,447 | 0,479 | 0,638 | 0,957 | 1,276 | 8,72 | 8,17 | 8,39 |
|  | 32 | 60 | 238 | 0,461 | 0,461 | 0,494 | 0,659 | 0,988 | 1,317 | 9,01 | 8,44 | 8,66 |
|  | 25 | 80 | 270 | 0,700 | 0,700 | 0,713 | 0,951 | 1,426 | 1,901 | 10,10 | 9,59 | 9,68 |
|  | 32 | 80 | 278 | 0,719 | 0,719 | 0,733 | 0,977 | 1,465 | 1,954 | 10,38 | 9,86 | 9,95 |
|  | 25 | 100 | 310 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,314 | 1,971 | 2,629 | 11,60 | 11,01 | 10,92 |
|  | 32 | 100 | 318 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,346 | 2,019 | 2,692 | 11,87 | 11,28 | 11,18 |
| 108 | 25 | 40 | 208 | 0,269 | 0,286 | 0,318 | 0,424 | 0,635 | 0,847 | 8,50 | 7,37 | 7,57 |
|  | 32 | 40 | 215 | 0,279 | 0,296 | 0,329 | 0,439 | 0,659 | 0,878 | 8,49 | 7,65 | 7,85 |
|  | 25 | 60 | 248 | 0,481 | 0,481 | 0,532 | 0,709 | 1,064 | 1,419 | 9,39 | 8,79 | 9,03 |
|  | 32 | 60 | 255 | 0,496 | 0,496 | 0,548 | 0,731 | 1,097 | 1,462 | 9,68 | 9,07 | 9,15 |
|  | 25 | 80 | 288 | 0,745 | 0,745 | 0,784 | 1,046 | 1,569 | 2,092 | 10,75 | 10,21 | 10,31 |
|  | 32 | 80 | 295 | 0,765 | 0,765 | 0,805 | 1,074 | 1,610 | 2,147 | 11,04 | 10,49 | 10,58 |
|  | 25 | 100 | 328 | 1,061 | 1,061 | 1,075 | 1,434 | 2,150 | 2,867 | 11,67 | 11,63 | 11,53 |
|  | 32 | 100 | 335 | 1,085 | 1,085 | 1,100 | 1,467 | 2,200 | 2,934 | 11,95 | 11,91 | 11,80 |
| 133 | 25 | 40 | 231 | 0,298 | 0,327 | 0,364 | 0,485 | 0,728 | 0,970 | 9,07 | 8,18 | 8,40 |
|  | 32 | 40 | 238 | 0,309 | 0,339 | 0,376 | 0,502 | 0,752 | 1,003 | 9,38 | 8,46 | 8,69 |
|  | 25 | 60 | 271 | 0,525 | 0,541 | 0,601 | 0,802 | 1,203 | 1,604 | 10,25 | 9,60 | 9,69 |
|  | 32 | 60 | 278 | 0,541 | 0,557 | 0,619 | 0,825 | 1,238 | 1,650 | 10,55 | 9,88 | 9,97 |
|  | 25 | 80 | 311 | 0,804 | 0,804 | 0,877 | 1,170 | 1,754 | 2,339 | 11,61 | 11,02 | 10,93 |
|  | 32 | 80 | 318 | 0,824 | 0,824 | 0,899 | 1,199 | 1,799 | 2,398 | 11,90 | 11,30 | 11,20 |
|  | 25 | 100 | 351 | 1,134 | 1,134 | 1,191 | 1,588 | 2,383 | 3,177 | 12,68 | 12,44 | 12,33 |
|  | 32 | 100 | 358 | 1,160 | 1,160 | 1,218 | 1,624 | 2,436 | 3,248 | 12,97 | 12,72 | 12,61 |
|  | 25 | 120 | 391 | 1,517 | 1,517 | 1,544 | 2,059 | 3,088 | 4,117 | 13,91 | 13,86 | 13,74 |
|  | 32 | 120 | 398 | 1,547 | 1,547 | 1,575 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 14,19 | 14,14 | 14,02 |
| 159 | 25 | 40 | 254 | 0,329 | 0,370 | 0,411 | 0,548 | 0,822 | 1,096 | 9,97 | 9,02 | 9,10 |
|  | 32 | 40 | 262 | 0,339 | 0,382 | 0,424 | 0,565 | 0,848 | 1,131 | 10,29 | 9,31 | 9,39 |
|  | 25 | 60 | 294 | 0,571 | 0,605 | 0,673 | 0,897 | 1,345 | 1,794 | 11,14 | 10,44 | 10,53 |
|  | 32 | 60 | 302 | 0,587 | 0,622 | 0,691 | 0,922 | 1,382 | 1,843 | 11,45 | 10,73 | 10,63 |
|  | 25 | 80 | 334 | 0,865 | 0,875 | 0,972 | 1,297 | 1,945 | 2,593 | 12,62 | 11,86 | 11,76 |
|  | 32 | 80 | 342 | 0,886 | 0,896 | 0,996 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 12,92 | 12,15 | 12,04 |
|  | 25 | 100 | 374 | 1,210 | 1,210 | 1,311 | 1,748 | 2,621 | 3,495 | 14,13 | 13,28 | 13,16 |
|  | 32 | 100 | 382 | 1,237 | 1,237 | 1,339 | 1,785 | 2,678 | 3,571 | 14,43 | 13,57 | 13,45 |
|  | 25 | 120 | 414 | 1,608 | 1,608 | 1,687 | 2,250 | 3,375 | 4,500 | 15,38 | 14,44 | 14,44 |
|  | 32 | 120 | 422 | 1,639 | 1,639 | 1,720 | 2,294 | 3,441 | 4,588 | 15,68 | 14,72 | 14,72 |
| 219 | 25 | 40 | 308 | 0,414 | 0,466 | 0,518 | 0,690 | 1,036 | 1,381 | 11,63 | 10,93 | 10,83 |
|  | 32 | 40 | 316 | 0,426 | 0,479 | 0,532 | 0,710 | 1,065 | 1,420 | 11,95 | 11,23 | 11,14 |
|  | 45 | 40 | 332 | 0,446 | 0,502 | 0,558 | 0,744 | 1,116 | 1,488 | 12,52 | 11,77 | 11,67 |
|  | 25 | 60 | 348 | 0,675 | 0,751 | 0,834 | 1,112 | 1,668 | 2,224 | 13,14 | 12,35 | 12,24 |
|  | 32 | 60 | 356 | 0,692 | 0,769 | 0,855 | 1,140 | 1,709 | 2,279 | 13,46 | 12,65 | 12,54 |
|  | 45 | 60 | 372 | 0,721 | 0,802 | 0,891 | 1,188 | 1,782 | 2,376 | 14,03 | 13,19 | 13,08 |
|  | 25 | 80 | 388 | 1,004 | 1,070 | 1,189 | 1,585 | 2,377 | 3,169 | 14,65 | 13,77 | 13,65 |

Продолжение таблицы 3.24

| Наружный диаметр трубопрово-да, мм | Наружный диаметр спутников, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с двумя спутниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | до 1,2 (вклю-чи-тельно) | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металло-пласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 32 | 80 | 396 | 1,026 | 1,093 | 1,215 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 14,97 | 14,07 | 13,95 |
|  | 45 | 80 | 412 | 1,066 | 1,135 | 1,261 | 1,682 | 2,523 | 3,364 | 15,29 | 14,35 | 14,35 |
|  | 25 | 100 | 428 | 1,384 | 1,423 | 1,582 | 2,109 | 3,163 | 4,218 | 15,89 | 14,92 | 14,92 |
|  | 32 | 100 | 436 | 1,412 | 1,452 | 1,614 | 2,151 | 3,227 | 4,303 | 16,21 | 15,22 | 15,22 |
|  | 45 | 100 | 452 | 1,461 | 1,503 | 1,669 | 2,226 | 3,339 | 4,452 | 16,77 | 15,75 | 15,75 |
|  | 25 | 120 | 468 | 1,817 | 1,817 | 2,013 | 2,684 | 4,027 | 5,369 | 17,38 | 16,31 | 16,31 |
|  | 32 | 120 | 476 | 1,850 | 1,850 | 2,050 | 2,734 | 4,101 | 5,468 | 17,70 | 16,62 | 16,62 |
|  | 45 | 120 | 492 | 1,909 | 1,909 | 2,116 | 2,821 | 4,231 | 5,642 | 18,26 | 17,14 | 17,14 |
| 273 | 32 | 40 | 365 | 0,503 | 0,565 | 0,628 | 0,838 | 1,256 | 1,675 | 13,78 | 12,95 | 12,84 |
|  | 45 | 40 | 381 | 0,524 | 0,590 | 0,655 | 0,874 | 1,311 | 1,748 | 14,37 | 13,51 | 13,39 |
|  | 32 | 60 | 405 | 0,799 | 0,899 | 0,999 | 1,332 | 1,998 | 2,665 | 15,04 | 14,12 | 14,12 |
|  | 45 | 60 | 421 | 0,831 | 0,934 | 1,038 | 1,384 | 2,076 | 2,768 | 15,62 | 14,67 | 14,67 |
|  | 32 | 80 | 445 | 1,152 | 1,268 | 1,409 | 1,878 | 2,817 | 3,756 | 16,52 | 15,51 | 15,51 |
|  | 45 | 80 | 461 | 1,192 | 1,313 | 1,458 | 1,945 | 2,917 | 3,889 | 17,11 | 16,06 | 16,06 |
|  | 32 | 100 | 485 | 1,569 | 1,671 | 1,856 | 2,475 | 3,712 | 4,950 | 18,01 | 16,91 | 16,91 |
|  | 45 | 100 | 501 | 1,620 | 1,725 | 1,917 | 2,556 | 3,833 | 5,111 | 18,59 | 17,46 | 17,46 |
|  | 32 | 120 | 525 | 2,038 | 2,108 | 2,342 | 3,123 | 4,685 | 6,247 | 19,49 | 18,30 | 18,30 |
|  | 45 | 120 | 541 | 2,099 | 2,172 | 2,413 | 3,217 | 4,826 | 6,434 | 20,08 | 18,85 | 18,85 |
| 325 | 32 | 40 | 411 | 0,575 | 0,647 | 0,719 | 0,959 | 1,439 | 1,918 | 15,27 | 14,33 | 14,33 |
|  | 45 | 40 | 427 | 0,598 | 0,673 | 0,748 | 0,997 | 1,496 | 1,995 | 15,87 | 14,90 | 14,90 |
|  | 32 | 60 | 451 | 0,909 | 1,023 | 1,137 | 1,516 | 2,273 | 3,031 | 16,75 | 15,73 | 15,73 |
|  | 45 | 60 | 467 | 0,942 | 1,060 | 1,178 | 1,571 | 2,356 | 3,141 | 17,36 | 16,30 | 16,30 |
|  | 32 | 80 | 491 | 1,274 | 1,433 | 1,593 | 2,123 | 3,185 | 4,247 | 18,24 | 17,12 | 17,12 |
|  | 45 | 80 | 507 | 1,317 | 1,481 | 1,646 | 2,194 | 3,291 | 4,388 | 18,85 | 17,69 | 17,69 |
|  | 32 | 100 | 531 | 1,718 | 1,878 | 2,087 | 2,783 | 4,174 | 5,566 | 19,72 | 18,52 | 18,52 |
|  | 45 | 100 | 547 | 1,771 | 1,936 | 2,151 | 2,869 | 4,303 | 5,737 | 20,33 | 19,09 | 19,09 |
|  | 32 | 120 | 571 | 2,217 | 2,358 | 2,620 | 3,494 | 5,241 | 6,987 | 21,21 | 19,91 | 19,91 |
|  | 45 | 120 | 587 | 2,281 | 2,426 | 2,695 | 3,594 | 5,391 | 7,188 | 21,82 | 20,48 | 20,48 |
| 377 | 32 | 40 | 457 | 0,648 | 0,729 | 0,810 | 1,080 | 1,619 | 2,159 | 16,97 | 15,94 | 15,94 |
|  | 45 | 40 | 474 | 0,672 | 0,756 | 0,840 | 1,120 | 1,679 | 2,239 | 17,60 | 16,53 | 16,53 |
|  | 57 | 40 | 489 | 0,693 | 0,779 | 0,866 | 1,154 | 1,731 | 2,309 | 18,15 | 17,04 | 17,04 |
|  | 32 | 60 | 497 | 1,018 | 1,146 | 1,273 | 1,697 | 2,546 | 3,394 | 18,46 | 17,33 | 17,33 |
|  | 45 | 60 | 514 | 1,053 | 1,185 | 1,316 | 1,755 | 2,632 | 3,510 | 19,09 | 17,92 | 17,92 |
|  | 57 | 60 | 529 | 1,083 | 1,218 | 1,354 | 1,805 | 2,708 | 3,610 | 19,63 | 18,43 | 18,43 |
|  | 32 | 80 | 537 | 1,420 | 1,597 | 1,775 | 2,366 | 3,550 | 4,733 | 19,94 | 18,73 | 18,73 |
|  | 45 | 80 | 554 | 1,465 | 1,648 | 1,831 | 2,441 | 3,662 | 4,882 | 20,57 | 19,32 | 19,32 |
|  | 57 | 80 | 569 | 1,503 | 1,691 | 1,879 | 2,506 | 3,759 | 5,012 | 21,12 | 19,83 | 19,83 |
|  | 32 | 100 | 577 | 1,867 | 2,084 | 2,316 | 3,088 | 4,631 | 6,175 | 21,43 | 20,12 | 20,12 |
|  | 45 | 100 | 594 | 1,922 | 2,145 | 2,384 | 3,178 | 4,767 | 6,356 | 22,06 | 20,71 | 20,71 |
|  | 57 | 100 | 609 | 1,969 | 2,198 | 2,443 | 3,257 | 4,885 | 6,514 | 22,29 | 21,22 | 21,22 |
|  | 32 | 120 | 617 | 2,396 | 2,606 | 2,895 | 3,861 | 5,791 | 7,721 | 22,60 | 21,52 | 21,52 |
|  | 45 | 120 | 634 | 2,462 | 2,677 | 2,975 | 3,966 | 5,950 | 7,933 | 23,22 | 22,11 | 22,11 |
|  | 57 | 120 | 649 | 2,519 | 2,739 | 3,044 | 4,058 | 6,087 | 8,117 | 23,76 | 22,62 | 22,62 |

Продолжение таблицы 3.24

| Наружный диаметр трубопрово-да, мм | Наружный диаметр спутников, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с двумя спутниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | до 1,2 (вклю-чи-тельно) | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металло-пласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 426 | 32 | 40 | 500 | 0,715 | 0,805 | 0,894 | 1,192 | 1,789 | 2,385 | 18,57 | 17,44 | 17,44 |
|  | 45 | 40 | 518 | 0,740 | 0,833 | 0,925 | 1,234 | 1,851 | 2,468 | 19,22 | 18,05 | 18,05 |
|  | 57 | 40 | 533 | 0,762 | 0,857 | 0,952 | 1,270 | 1,905 | 2,540 | 19,78 | 18,57 | 18,57 |
|  | 32 | 60 | 540 | 1,120 | 1,260 | 1,400 | 1,867 | 2,801 | 3,734 | 20,06 | 18,84 | 18,84 |
|  | 45 | 60 | 558 | 1,156 | 1,301 | 1,445 | 1,927 | 2,891 | 3,855 | 20,71 | 19,44 | 19,44 |
|  | 57 | 60 | 573 | 1,188 | 1,336 | 1,485 | 1,979 | 2,969 | 3,959 | 21,27 | 19,97 | 19,97 |
|  | 32 | 80 | 580 | 1,556 | 1,751 | 1,945 | 2,594 | 3,891 | 5,188 | 21,55 | 20,23 | 20,23 |
|  | 45 | 80 | 598 | 1,603 | 1,803 | 2,004 | 2,672 | 4,008 | 5,344 | 22,19 | 20,84 | 20,84 |
|  | 57 | 80 | 613 | 1,643 | 1,849 | 2,054 | 2,739 | 4,109 | 5,478 | 22,44 | 21,36 | 21,36 |
|  | 32 | 100 | 620 | 2,024 | 2,277 | 2,530 | 3,373 | 5,059 | 6,745 | 22,71 | 21,63 | 21,63 |
|  | 45 | 100 | 638 | 2,080 | 2,341 | 2,601 | 3,467 | 5,201 | 6,935 | 23,35 | 22,23 | 22,23 |
|  | 57 | 100 | 653 | 2,130 | 2,396 | 2,662 | 3,549 | 5,324 | 7,099 | 23,90 | 22,76 | 22,76 |
|  | 32 | 120 | 660 | 2,563 | 2,837 | 3,153 | 4,204 | 6,305 | 8,407 | 24,18 | 23,02 | 23,02 |
|  | 45 | 120 | 678 | 2,631 | 2,912 | 3,236 | 4,315 | 6,472 | 8,629 | 24,82 | 23,63 | 23,63 |
|  | 57 | 120 | 693 | 2,689 | 2,977 | 3,308 | 4,411 | 6,616 | 8,821 | 25,37 | 24,15 | 24,15 |
| 480 | 32 | 40 | 547 | 0,790 | 0,888 | 0,987 | 1,316 | 1,974 | 2,632 | 20,33 | 19,09 | 19,09 |
|  | 45 | 40 | 565 | 0,816 | 0,917 | 1,019 | 1,359 | 2,039 | 2,718 | 21,00 | 19,72 | 19,72 |
|  | 57 | 40 | 581 | 0,838 | 0,943 | 1,047 | 1,396 | 2,095 | 2,793 | 21,57 | 20,26 | 20,26 |
|  | 32 | 60 | 587 | 1,232 | 1,386 | 1,540 | 2,053 | 3,080 | 4,106 | 21,82 | 20,49 | 20,49 |
|  | 45 | 60 | 605 | 1,270 | 1,428 | 1,587 | 2,116 | 3,174 | 4,232 | 22,17 | 21,11 | 21,11 |
|  | 57 | 60 | 621 | 1,302 | 1,465 | 1,628 | 2,170 | 3,255 | 4,340 | 22,74 | 21,65 | 21,65 |
|  | 32 | 80 | 627 | 1,706 | 1,919 | 2,132 | 2,843 | 4,264 | 5,686 | 22,98 | 21,88 | 21,88 |
|  | 45 | 80 | 645 | 1,755 | 1,974 | 2,193 | 2,924 | 4,386 | 5,848 | 23,64 | 22,51 | 22,51 |
|  | 57 | 80 | 661 | 1,797 | 2,021 | 2,246 | 2,994 | 4,492 | 5,989 | 24,21 | 23,05 | 23,05 |
|  | 32 | 100 | 667 | 2,211 | 2,487 | 2,764 | 3,685 | 5,527 | 7,370 | 24,45 | 23,28 | 23,28 |
|  | 45 | 100 | 685 | 2,270 | 2,554 | 2,838 | 3,784 | 5,676 | 7,568 | 25,10 | 23,90 | 23,90 |
|  | 57 | 100 | 701 | 2,322 | 2,612 | 2,902 | 3,869 | 5,804 | 7,739 | 25,67 | 24,44 | 24,44 |
|  | 32 | 120 | 707 | 2,747 | 3,091 | 3,434 | 4,579 | 6,869 | 9,158 | 25,91 | 24,67 | 24,67 |
|  | 45 | 120 | 725 | 2,817 | 3,169 | 3,522 | 4,695 | 7,043 | 9,391 | 26,57 | 25,30 | 25,30 |
|  | 57 | 120 | 741 | 2,877 | 3,237 | 3,597 | 4,796 | 7,193 | 9,591 | 27,14 | 25,84 | 25,84 |
| 530 | 32 | 40 | 591 | 0,858 | 0,965 | 1,073 | 1,430 | 2,145 | 2,860 | 21,65 | 20,61 | 20,61 |
|  | 45 | 40 | 610 | 0,885 | 0,995 | 1,106 | 1,475 | 2,212 | 2,949 | 22,33 | 21,26 | 21,26 |
|  | 57 | 40 | 625 | 0,908 | 1,021 | 1,135 | 1,513 | 2,269 | 3,026 | 22,91 | 21,81 | 21,81 |
|  | 32 | 60 | 631 | 1,335 | 1,502 | 1,669 | 2,225 | 3,337 | 4,449 | 23,12 | 22,01 | 22,01 |
|  | 45 | 60 | 650 | 1,374 | 1,546 | 1,717 | 2,290 | 3,435 | 4,579 | 23,79 | 22,65 | 22,65 |
|  | 57 | 60 | 665 | 1,407 | 1,583 | 1,759 | 2,346 | 3,518 | 4,691 | 24,37 | 23,20 | 23,20 |
|  | 32 | 80 | 671 | 1,843 | 2,074 | 2,304 | 3,072 | 4,608 | 6,144 | 24,58 | 23,40 | 23,40 |
|  | 45 | 80 | 690 | 1,894 | 2,131 | 2,367 | 3,157 | 4,735 | 6,313 | 25,26 | 24,05 | 24,05 |
|  | 57 | 80 | 705 | 1,937 | 2,180 | 2,422 | 3,229 | 4,844 | 6,458 | 25,84 | 24,60 | 24,60 |
|  | 32 | 100 | 711 | 2,383 | 2,681 | 2,979 | 3,972 | 5,959 | 7,945 | 26,05 | 24,80 | 24,80 |
|  | 45 | 100 | 730 | 2,445 | 2,751 | 3,056 | 4,075 | 6,113 | 8,151 | 26,72 | 25,44 | 25,44 |
|  | 57 | 100 | 745 | 2,498 | 2,811 | 3,123 | 4,164 | 6,246 | 8,327 | 27,30 | 25,99 | 25,99 |
|  | 32 | 120 | 751 | 2,955 | 3,324 | 3,694 | 4,925 | 7,387 | 9,850 | 27,51 | 26,19 | 26,19 |
|  | 45 | 120 | 770 | 3,027 | 3,406 | 3,784 | 5,046 | 7,569 | 10,092 | 28,19 | 26,84 | 26,84 |

Продолжение таблицы 3.24

| Наружный диаметр трубопрово-да, мм | Наружный диаметр спутников, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с двумя спутниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | до 1,2 (вклю-чи-тельно) | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металло-пласт) | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 57 | 120 | 785 | 3,090 | 3,476 | 3,862 | 5,150 | 7,724 | 10,299 | 28,77 | 27,39 | 27,39 |
| 630 | 32 | 40 | 678 | 0,994 | 1,118 | 1,243 | 1,657 | 2,485 | 3,314 | 24,84 | 23,65 | 23,65 |
|  | 45 | 40 | 697 | 1,022 | 1,150 | 1,278 | 1,704 | 2,556 | 3,408 | 25,55 | 24,32 | 24,32 |
|  | 57 | 40 | 714 | 1,047 | 1,177 | 1,308 | 1,744 | 2,616 | 3,489 | 26,15 | 24,90 | 24,90 |
|  | 32 | 60 | 718 | 1,539 | 1,732 | 1,924 | 2,566 | 3,849 | 5,132 | 26,30 | 25,04 | 25,04 |
|  | 45 | 60 | 737 | 1,581 | 1,778 | 1,976 | 2,635 | 3,952 | 5,270 | 27,01 | 25,72 | 25,72 |
|  | 57 | 60 | 754 | 1,616 | 1,818 | 2,020 | 2,694 | 4,041 | 5,388 | 27,62 | 26,29 | 26,29 |
|  | 32 | 80 | 758 | 2,117 | 2,381 | 2,646 | 3,528 | 5,292 | 7,056 | 27,77 | 26,44 | 26,44 |
|  | 45 | 80 | 777 | 2,171 | 2,442 | 2,713 | 3,618 | 5,427 | 7,236 | 28,48 | 27,11 | 27,11 |
|  | 57 | 80 | 794 | 2,217 | 2,494 | 2,771 | 3,695 | 5,542 | 7,390 | 29,08 | 27,69 | 27,69 |
|  | 32 | 100 | 798 | 2,726 | 3,067 | 3,408 | 4,544 | 6,815 | 9,087 | 29,23 | 27,83 | 27,83 |
|  | 45 | 100 | 817 | 2,792 | 3,141 | 3,490 | 4,654 | 6,980 | 9,307 | 29,62 | 28,51 | 28,51 |
|  | 57 | 100 | 834 | 2,849 | 3,205 | 3,561 | 4,748 | 7,121 | 9,495 | 30,22 | 29,08 | 29,08 |
|  | 32 | 120 | 838 | 3,367 | 3,788 | 4,209 | 5,612 | 8,418 | 11,224 | 30,37 | 29,23 | 29,23 |
|  | 45 | 120 | 857 | 3,445 | 3,875 | 4,306 | 5,741 | 8,612 | 11,483 | 31,07 | 29,90 | 29,90 |
|  | 57 | 120 | 874 | 3,511 | 3,950 | 4,389 | 5,852 | 8,778 | 11,704 | 31,66 | 30,48 | 30,48 |
| 720 | 32 | 40 | 756 | 1,116 | 1,255 | 1,395 | 1,860 | 2,790 | 3,719 | 27,69 | 26,37 | 26,37 |
|  | 45 | 40 | 776 | 1,145 | 1,289 | 1,432 | 1,909 | 2,864 | 3,818 | 28,43 | 27,07 | 27,07 |
|  | 57 | 40 | 793 | 1,171 | 1,317 | 1,463 | 1,951 | 2,927 | 3,902 | 29,06 | 27,67 | 27,67 |
|  | 32 | 60 | 796 | 1,723 | 1,938 | 2,153 | 2,871 | 4,306 | 5,742 | 29,16 | 27,76 | 27,76 |
|  | 45 | 60 | 816 | 1,766 | 1,987 | 2,207 | 2,943 | 4,415 | 5,886 | 29,57 | 28,46 | 28,46 |
|  | 57 | 60 | 833 | 1,803 | 2,028 | 2,254 | 3,005 | 4,507 | 6,010 | 30,19 | 29,06 | 29,06 |
|  | 32 | 80 | 836 | 2,362 | 2,657 | 2,952 | 3,936 | 5,904 | 7,872 | 30,29 | 29,16 | 29,16 |
|  | 45 | 80 | 856 | 2,418 | 2,720 | 3,023 | 4,030 | 6,045 | 8,061 | 31,02 | 29,86 | 29,86 |
|  | 57 | 80 | 873 | 2,467 | 2,775 | 3,083 | 4,111 | 6,166 | 8,222 | 31,64 | 30,46 | 30,46 |
|  | 32 | 100 | 876 | 3,033 | 3,412 | 3,791 | 5,054 | 7,581 | 10,109 | 31,74 | 30,55 | 30,55 |
|  | 45 | 100 | 896 | 3,102 | 3,490 | 3,878 | 5,170 | 7,755 | 10,340 | 32,47 | 31,25 | 31,25 |
|  | 57 | 100 | 913 | 3,161 | 3,556 | 3,952 | 5,269 | 7,903 | 10,538 | 33,09 | 31,85 | 31,85 |
|  | 32 | 120 | 916 | 3,736 | 4,203 | 4,670 | 6,226 | 9,339 | 12,452 | 33,19 | 31,95 | 31,95 |
|  | 45 | 120 | 936 | 3,817 | 4,295 | 4,772 | 6,362 | 9,544 | 12,725 | 33,92 | 32,65 | 32,65 |
|  | 57 | 120 | 953 | 3,887 | 4,373 | 4,859 | 6,479 | 9,718 | 12,958 | 34,54 | 33,25 | 33,25 |
| 820 | 32 | 40 | 843 | 1,251 | 1,407 | 1,563 | 2,084 | 3,126 | 4,168 | 30,52 | 29,38 | 29,38 |
|  | 45 | 40 | 863 | 1,281 | 1,442 | 1,602 | 2,136 | 3,204 | 4,272 | 31,28 | 30,11 | 30,11 |
|  | 57 | 40 | 881 | 1,308 | 1,471 | 1,635 | 2,180 | 3,269 | 4,359 | 31,92 | 30,73 | 30,73 |
|  | 32 | 60 | 883 | 1,925 | 2,166 | 2,406 | 3,208 | 4,812 | 6,417 | 31,97 | 30,78 | 30,78 |
|  | 45 | 60 | 903 | 1,970 | 2,217 | 2,463 | 3,284 | 4,926 | 6,568 | 32,73 | 31,50 | 31,50 |
|  | 57 | 60 | 921 | 2,009 | 2,260 | 2,511 | 3,349 | 5,023 | 6,697 | 33,37 | 32,12 | 32,12 |
|  | 32 | 80 | 923 | 2,632 | 2,961 | 3,290 | 4,387 | 6,580 | 8,773 | 33,42 | 32,17 | 32,17 |
|  | 45 | 80 | 943 | 2,691 | 3,028 | 3,364 | 4,486 | 6,729 | 8,972 | 34,18 | 32,90 | 32,90 |
|  | 57 | 80 | 961 | 2,742 | 3,085 | 3,428 | 4,570 | 6,855 | 9,140 | 34,82 | 33,52 | 33,52 |
|  | 32 | 100 | 963 | 3,371 | 3,793 | 4,214 | 5,619 | 8,428 | 11,238 | 34,87 | 33,57 | 33,57 |
|  | 45 | 100 | 983 | 3,444 | 3,875 | 4,305 | 5,741 | 8,611 | 11,481 | 35,63 | 34,29 | 34,29 |

Продолжение таблицы 3.24

| Наружный диаметр трубопрово-да, мм | Наружный диаметр спутников, мм | Толщина изоляции, мм | Условный диаметр по изоляции, мм | Расход основных материалов на 10 м трубопровода с двумя спутниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоизоляционные материалы при коэффициенте уплотнения Кс |  |  |  |  |  |  | Материалы на покрытие изоляции, м2 |  |  |
|  |  |  |  | до 1,2 (вклю-чи-тельно) | от 1,2 до 1,35 | от 1,35 до 1,5 | от 1,5 до 2,0 | от 2,0 до 3,0 | от 3,0 до 4,0 | Металл листовой (сталь, алюминий, металло-пласт) |  | Рулонные материалы (толь, рубероид, пергамин) | Стекло-пластик рулонный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | 57 | 100 | 1001 | 3,506 | 3,945 | 4,383 | 5,844 | 8,766 | 11,688 | 36,10 |  | 34,91 | 34,91 |
|  | 32 | 120 | 1003 | 4,143 | 4,661 | 5,179 | 6,905 | 10,357 | 13,810 | 36,15 |  | 34,96 | 34,96 |
|  | 45 | 120 | 1023 | 4,229 | 4,758 | 5,286 | 7,048 | 10,573 | 14,097 | 36,90 |  | 35,69 | 35,69 |
|  | 57 | 120 | 1041 | 4,302 | 4,840 | 5,378 | 7,171 | 10,756 | 14,341 | 37,54 |  | 36,31 | 36,31 |

Примечание:

1. Расход теплоизоляционных материалов приведен с учетом коэффициентов уплотнения и норм трудноустранимых отходов и потерь (3 %).

2. Расход металла приведен из усредненного расчета: 82–85 % прямолинейных участков трубопроводов и 15–18 % криволинейных участков (отводов, тройников) без учета арматуры и фланцевых соединений. При иных соотношениях прямолинейных и криволинейных участков расход металла на покрытие изоляции следует рассчитывать с учетом коэффициентов расхода:

для прямолинейных участков трубопроводов условным диаметром по изоляции:

до 200 мм – 1,19;

до 400 мм – 1,15;

до 600 мм – 1,13;

до 1200 мм – 1,11.

для криволинейных участков трубопроводов условным диаметром по изоляции:

до 200 мм – 2,29;

до 400 мм – 1,44;

до 800 мм – 1,42;

до 1000 мм – 1,35;

до 1200 мм – 1,32.

3. Расход рулонных материалов (рубероид, толь, пергамин) на покрытие изоляции трубопровода приведен с учетом коэффициентов расхода:

1,22 – для условных диаметров до 200 мм по изоляции;

1,13 – для условных диаметров до 400 мм по изоляции;

1,11 – для условных диаметров более 400 мм по изоляции.

4. Расход стеклопластика рулонного на покрытие изоляции трубопровода приведен с учетом коэффициентов расхода:

1,19 – для условных диаметров до 200 мм по изоляции;

1,16 – для условных диаметров до 250 мм по изоляции;

1,14 – для условных диаметров до 300 мм по изоляции;

1,12 – для условных диаметров до 400 мм по изоляции;

1,11 – для условных диаметров более 400 мм по изоляции.

5. Расход других материалов для устройства изоляции и покрытия изоляции принимать по соответствующим таблицам настоящего Сборника для равных по диаметру трубопроводов без спутников с коэффициентом 1,1.

Таблица 3.25

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход стали оцинкованной тонколистовой толщиной 0,5 мм на изготовление одной диафрагмы, (т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой |  |  | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой |  |
|  | Толщина изоляционного слоя, мм |  |  |  |  |
|  | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 25 | 0,00003 | 0,000033 |  |  |  |
| 32 | 0,00003 | 0,000033 |  |  |  |
| 38 | 0,00003 | 0,000033 |  |  |  |
| 45 | 0,00003 | 0,000037 |  |  |  |
| 57 |  | 0,00004 | 0,00005 |  |  |
| 76 |  | 0,00004 | 0,00005 |  |  |
| 89 |  | 0,00004 | 0,00005 |  |  |
| 108 |  | 0,000047 | 0,00006 | 0,000047 | 0,000057 |
| 133 |  |  |  | 0,00005 | 0,000063 |
| 159 |  |  |  | 0,000053 | 0,00007 |
| 219 |  |  |  | 0,000053 | 0,000077 |
| Расход винтов самонарезающих 4,2 х 13 мм на одну диафрагму: 4 шт. (0,006 кг) |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Расход ресурсов на изготовление диафрагмы приведен для нормативов Е26-150-17, Е26-151-9.