НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 33
Линии электропередач

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 33
Лініі электраперадач

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 33
Electric power lines

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,38–1150 кВ, открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше, устройство контактных сетей промышленного и городского электротранспорта, городского наружного освещения с применением унифицированных конструкций.

1.2. Настоящий Сборник состоит из шести разделов:

Раздел 01. Линии электропередачи 35–1150 кВ и открытые распределительные устройства 35 кВ и выше.

Раздел 02. Линии электропередачи 0,38–35 кВ.

Раздел 03. Опоры контактных сетей промышленного и городского электротранспорта и городского наружного освещения.

Раздел 04. Линии электропередачи 0,38 кВ для монтажа самонесущих изолированных проводов.

Раздел 05. Линии электропередачи ВЛ 10 кВ.

Раздел 06. Опоры городского наружного освещения.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е33-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 33-1 (норма 1)»).

1.3. Нормативы настоящего Сборника предусматривают полный комплекс основных, вспомогательных, сопутствующих работ, включая:

переходы рабочих и перемещение строительных машин и механизмов от пикета к пикету;

потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь;

подтаскивание опор и конструкций к месту их установки, за исключением случаев, оговоренных в Технической части;

нумерацию опор, крепление плакатов безопасности, предупредительные надписи;

материалы для защит, с учетом их оборачиваемости, при устройстве переходов через препятствия.

1.4. Нормативы на установку фундаментов и опор для ВЛ 0,38–35 кВ, контактных сетей, наружного освещения, а также устройств заземления, предусматривают выполнение земляных работ в грунтах 1–4 групп естественной влажности.

Для учета других грунтовых условий следует использовать Техническую часть настоящего Сборника.

1.5. Нормативами не учтены расходы по устройству железобетонных свай фундаментов. Эти расходы определяются по Сборнику 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов», кроме нормативов Таблицы 33-7 раздела 01 на свайные фундаменты из стальных труб в мерзлых грунтах.

1.6. Нормативами предусмотрено выполнение всех работ в нормальных условиях. При работе в усложненных условиях к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части. При этом коэффициенты следует применять при обосновании их проектной документацией объекта строительства. Если условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

Нормативами Таблицы 33-259 предусмотрена транспортировка материалов, конструкций, деталей и оборудования от приобъектного склада до пикета ВЛ в условиях бездорожья.

1.7. Нормативами не предусмотрены следующие работы:

водоотливные работы;

гидроизоляция фундаментов и дополнительная гидроизоляция стоек железобетонных опор в агрессивных средах;

транспортировка материалов до трассы по дорогам общего пользования (и ведомственным в случаях, предусмотренных проектом организации строительства (далее – ПОС), а также вдоль трассы, совпадающей с этими дорогами;

перемещение машин от места работы на трассе до места ночной стоянки. Указанные расходы должны учитываться отдельным расчетом с оплатой их за фактически выполненные работы;

подвеску проводов и тросов ВЛ 1150 кВ.

1.8. Расходы по демонтажу конструкций определяются по соответствующим нормативам на монтаж (без учета расхода материалов), с применением к нормам затрат труда и нормам эксплуатации машин коэффициента 0,8, независимо от состояния конструкций, подлежащих демонтажу.

Расходы по демонтажу проводов и тросов исчислять по соответствующим нормативам (без учета расхода материалов) с применением к нормам эксплуатации машин и к нормам затрат труда коэффициента 0,5, независимо от состояния проводов и тросов, подлежащих демонтажу.

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку демонтированных материалов и конструкций рассчитываются на основании проектных данных или данных о расстоянии перевозок, представленных заказчиком в задании на проектирование.

Линии электропередачи 35–1150 кВ и открытые распределительные устройства 35 кВ и выше

1.9. Нормативы учитывают применение типовых унифицированных конструкций.

1.10. Нормативы учитывают расходы на выполнение всех работ по сооружению ВЛ и ОРУ, включая работы, перечисленные в п. 1.3 Технической части, а также расходы по:

установке и разборке монтажных приспособлений, временных якорей;

погрузке и разгрузке материалов и конструкций для устройства поверхностных и плавающих фундаментов (Таблица 33-4);

антикоррозийной окраске крепежных и соединительных элементов и закладных частей в местах сопряжений конструкций ОРУ;

очистке фундаментов при установке опор и планировке площадок вокруг опор (без учета обвалования);

частичной сортировке и транспортировке конструкций ОРУ от приобъектного склада до рабочей зоны;

подтаскиванию опор и конструкций к месту их установки, за исключением горных и заболоченных участков, когда по проектным данным отсутствует возможность разгрузки конструкций в рабочей зоне, что должно быть установлено ПОС.

1.11. Установка промежуточных деревянных и железобетонных опор предусмотрена в пробуренные котлованы, а анкерно-угловых опор и всех фундаментов – в отрытые котлованы, установка стальных опор и отдельных типов железобетонных и деревянных опор предусмотрена на готовых фундаментах, приставках и сваях.

1.12. Применение нормативов на установку опор вертолетами обосновывается ПОС.

Нормы времени эксплуатации вертолетов должны учитываться дополнительно по расчету.

Нормы Таблицы 33-13 даны для производства наземных работ.

1.13. В нормативах на выполнение работ по сооружению фундаментов под опоры ВЛ предусмотрено устройство заземления, укладываемого в котлованы. Расходы на дополнительное лучевое или контурное заземление опор в нормальных условиях следует определять по нормативам Таблицы 33-25, а в агрессивной среде – по указанным нормативам с добавлением стали круглой S240 (А240) – 0,07 т.

1.14. В нормативах Таблицы 33-1 (нормы 13, 14) предусмотрена установка одного ригеля на железобетонных опорах. При установке каждого последующего ригеля к нормативам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части (п. 3.12).

1.15. Нормативы на выполнение работ по подвеске проводов и тросов предусматривают производство работ в равнинных условиях и должны применяться вне зависимости от материала и высоты опор, а также от района климатических условий по гололеду.

1.16. В нормативах таблиц 33-16, 33-17, 33-19, 33-20 на выполнение работ по подвеске проводов без переходов и на переходах через препятствия предусмотрена подвеска трех проводов в линии для ВЛ 35–220 кВ, шести – для ВЛ 330 кВ, девяти – для ВЛ 500 кВ, двенадцати и пятнадцати – для ВЛ 750 кВ в одноцепном исполнении. При подвеске на двухцепных опорах ВЛ 35–330 кВ двух цепей без переходов, а также расщепленных проводов, к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части (п. 3.6–3.8).

В нормативах не учтены расходы по подвеске расщепленных тросов (стальных канатов).

1.17. В нормативах на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствия (таблицы 33-19 – 33-21) учтено преодоление одного препятствия в переходном пролете. Если в одном переходе встречается несколько препятствий, следует принимать нормативы для условий наиболее сложного препятствия с добавлением на каждый последующий переход расходов, определенных по соответствующему нормативу, с применением коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части (п. 3.9, 3.10).

1.18. Нормативы на подвеску проводов учитывают расходы на установку гасителей вибраций и дистанционных распорок.

1.19. В нормативах Таблицы 33-27 предусмотрена ручная погрузка и выгрузка мелких штучных деталей и оборудования на трассе ВЛ.

1.20. В нормативах настоящего раздела, в дополнение к перечню работ, приведенному в п. 1.7 Технической части, не предусмотрено выполнение следующих работ:

земляных;

по устройству водоотводных канав, ледорезов, обвалований и др. защитных устройств;

дополнительных работ при установке фундаментов и опор в котлованы с притоком грунтовых вод и в плывунах (крепление котлованов, забивка шпунта, водоотлив, подвозка грунтов и др.);

по устройству балластной подушки дренажа и дорожного покрытия для продольных и поперечных рельсовых путей перекатки трансформаторов и их пересечений;

по устройству специальных переходов через большие преграды (судоходные реки, каналы, озера, ущелья и др.);

по устройству светоограждения опор;

по устройству бетонной отмостки вокруг стоек и заделке бетоном пазух сверленых котлованов под оборудование подстанций;

заделка бетоном пазух сверленых котлованов.

1.21. Расходы на выполнение земляных работ следует определять по нормативам Сборника 1 «Земляные работы».

Линии электропередачи 0,38–35 кВ

1.22. Нормативы на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,38–35 кВ предусматривают применение унифицированных строительных конструкций.

1.23. Нормативами учтены расходы на установку стоек опор в пробуренные котлованы.

При установке стоек опор в отрытые котлованы, а также при установке железобетонных фундаментов, плит и ригелей к опорам расходы на бурение котлованов, приведенные в таблице 1, исключаются.

В этих случаях расходы на производство земляных работ определяются по нормативам Сборника 1 «Земляные работы».

Таблица 1 – Расходы на бурение котлованов, учтенные нормативами

| № п/п | Номера таблиц (норм) | Затраты труда рабочих, чел.ч | Затраты труда машинистов, чел.ч | Машины бурильно-крановые или бурильные, маш.ч | Средства малой механизации, маш.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 33–101 (1, 8), 33–103 (1) | 0,22 | 0,23 | 0,23 | – |
| 2 | 33–101 (2, 9) | 0,46 | 0,47 | 0,47 | – |
| 3 | 33–101 (3, 4, 10) | 0,65 | 0,71 | 0,71 | – |
| 4 | 33–101 (11) | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,02 |
| 5 | 33–101 (5) | 0,23 | 0,25 | 0,25 | – |
| 6 | 33–101 (12) | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
| 7 | 33–101 (6, 7, 13, 14) | 0,47 | 0,48 | 0,48 | – |
| 8 | 33–101 (15) | 0,33 | 0,35 | 0,35 | – |
| 9 | 33–101 (16) | 0,68 | 0,71 | 0,71 | – |
| 10 | 33–101 (17) | 0,87 | 0,95 | 0,95 | – |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Номера таблиц (норм) | Затраты труда рабочих, чел.ч | Затраты труда машинистов, чел.ч | Машины бурильно-крановые или бурильные, маш.ч | Средства малой механизации, маш.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 33–101 (18) | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,02 |
| 12 | 33–101 (19) | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,02 |
| 13 | 33–101 (20, 21) | 0,69 | 0,72 | 0,72 | – |
| 14 | 33–103 (2) | 0,83 | 0,71 | 0,71 | – |
| 15 | 33–103 (3) | 1,44 | 1,18 | 1,18 | – |
| 16 | 33–103 (4) | 0,24 | 0,26 | 0,26 | – |
| 17 | 33–103 (5) | 0,85 | 0,73 | 0,73 | – |
| 18 | 33–103 (6) | 1,52 | 1,29 | 1,29 | – |
| 19 | 33–104 (1–4) | 1,30 | 0,69 | 0,69 | – |
| 20 | 33–107 (11) | 3,12 | 1,41 | 1,41 | – |
| 21 | 33–113 (1) | 0,56 | 0,24 | 0,24 | – |
| 22 | 33–113 (2) | 1,12 | 0,47 | 0,47 | – |

1.24. При установке стоек опор в отрытые котлованы расходы на эксплуатацию кранов должны быть увеличены на 3,5 часа из расчета на 100 м3 грунта для засыпки котлованов. При этом из норм исключается расход песчано-гравийной смеси, предусмотренный для засыпки пазух в пробуренные котлованы.

1.25. При монтаже проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете расходы определяются по нормативам для более сложного перехода с добавлением расходов на каждое дополнительное препятствие с коэффициентом 0,25.

1.26. Расходы на установку опор и подвеску проводов ВЛ 20 кВ определяются по соответствующим нормативам на строительство ВЛ 6–10 кВ.

1.27. Расходы на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия, на забивку электродов заземления, следует определять по нормативам раздела 01 настоящего Сборника.

1.28. При изменении принятых в нормах технических условий к нормативам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

При выполнении работ в усложненных условиях к нормативам при строительстве ВЛ 0,38–10 кВ применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.29. При строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях к нормативам применяются поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.30. В дополнение к п. 1.7 Технической части настоящего Сборника приведенные нормативы, а также поправки к ним не учитывают расходы на устройство сложных переходов с установкой специальных опор, применением приспособлений для переправ при раскатке проводов через реки и т.д.

Опоры контактных сетей промышленного электротранспорта

1.31. Нормативы предусматривают установку опор контактной сети промышленного электротранспорта, а также питающих и отсасывающих линий контактных сетей.

1.32. Нормативы учитывают полный комплекс основных и вспомогательных работ, а также погрузочно-разгрузочные операции, технологические перерывы в работе, пробег установочных поездов от базы до места работ. Дополнительные расходы на производство работ в зоне движения поездов следует учитывать коэффициентами, приведенными в разделе 3 Технической части.

1.33. В нормативах предусмотрено производство работ двумя способами:

«с пути» («в окно») – машинами на железнодорожном ходу;

«с поля» – машинами на автомобильном и гусеничном ходу.

Нормативы для определения расходов на установку конструкций «с поля» следует применять в тех случаях, когда имеется возможность для передвижения кранов вдоль железнодорожного полотна и доставка конструкций и материалов автомобилями. В нормативах учтена продолжительность «окна» равная 2 час.

В случае предоставления «окна» другой продолжительности, а также при выполнении работ в других условиях к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.34. При электрификации новостроящихся линий до сдачи их во временную эксплуатацию, а также вторых путей до сдачи их в постоянную эксплуатацию при первом пути, электрифицированном на постоянном токе, применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

В нормативах таблиц 33-201 (нормы 1–4), 33-202 (нормы 1–4), 33-212 (нормы 1–5), 
33-213 (нормы 1–5), 33-216 (нормы 1, 2) учтена разработка котлованов в грунтах 1–4 группы естественной влажности. В нормативах учтена доработка грунта вручную.

Для учета других грунтовых условий из нормативов, указанных выше, исключить нормативы таблиц 33-203 (нормы 1–2), 33-214 (нормы 1–5), 33-217 (нормы 1, 2). Земляные работы определяются по проектным объемам и соответствующим сборникам.

1.35. Нормативы на установку железобетонных, стальных опор на фундаментах, устанавливаемых в котлованы, и жестких поперечен принимать по Сборнику 28 «Железные дороги».

Опоры контактной сети городского электротранспорта

1.36. Нормативами предусмотрены работы по установке и демонтажу опор контактной сети городского электротранспорта и устройству фундаментов опор.

1.37. Наряду с основными работами, кроме перечисленных в п. 1.3 Технической части настоящего Сборника, учтены расходы на вспомогательные работы:

установку и снятие ограждения;

погрузку деталей на транспорт и разгрузку их на базе;

подачу и снятие с монтажной площадки инструментов, материалов, деталей арматуры и спецчастей, подъем и опускание монтажной площадки в процессе работы;

установку и снятие натяжных приспособлений, ослабление и регулирование натяжных проводов, установку монтажного транспорта и механизма с подготовкой их к работе.

1.38. Расходы на транспортирование материалов от приобъектного склада до места укладки нормативами не предусмотрены и должны учитываться дополнительно на основании ПОС.

1.39. Нормативы разработаны на установку или выемку 4 и более опор разной массы. При установке или выемке опор в количестве до 4 к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Опоры городского наружного освещения

1.40. Нормативами учтены расходы на установку железобетонных опор городского наружного освещения.

1.41. Расходы по устройству заземления опор, установке опор с подкосами и ригелей определяются дополнительно по нормативам, приведенным в разделе 02 настоящего Сборника.

Линии электропередачи 0,38 кВ для монтажа самонесущих изолированных проводов

1.42. При выполнении работ по креплению СИП на одноцепной или двухцепной опоре с подъемом электромонтера-линейщика с помощью лазов необходимо исключать из норм по таблице:

| Наименование показателей | Номер таблицы (нормы) |
| --- | --- |
| Затраты труда машинистов | 33-270 (1–36), 33-271 (1–36) |
| Автогидроподъемник высотой подъема 12 м, код М031001 | 33-270 (1–36), 33-271 (1–36) |

и добавлять затраты труда рабочих-строителей в размере 0,064 чел.ч на одну опору.

1.43. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.44. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33-110, 33-201 (9), 33-202 (9), 33-204 (5), 33-205 (6), 33-207 (6) | 0.7 | - |
| 33-18 (2,4) |  | 64.4 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33-201 (1,3), 33-202 (1,3), 33-205 (3,4,5), 33-207 (3,4,5,10, 11,12,16,17,18), 33-209 (5,6) | 1.6 | - |
| 33-5 (3) |  | 64.6 |
| 33-205 (1,2), 33-207 (1,2,7,8,9,13,14,15), 33-209 (1,2,3,4), 33-259 (6) | 2.4 | - |
| 33-201 (5,7), 33-202 (5,7), 33-204 (4), 33-211 (1,2), 33-259 (1,2,3,4,5,7,8) | 3.5 | - |
| 33-2, 33-4 (2), 33-5 (2) |  | 64.6 |
| 33-5 (1) | 5.5 | 64.6 |
| 33-6 (1,2) | 7.6 | 63.3 |

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33-273 (2,3,4,5,12), 33-274 (1,2,3) | 0.4 | 5.4 |
| 33-273 (13) |  | 7.7 |
| 33-273 (14) |  | 8.4 |
| 33-2, 33-201 (1), 33-202 (1,2), 33-205, 33-206, 33-207, 33-208, 33-209, 33-210, 33-213 (4,5,6), 33-261 (1,2,3,5,6,7), 33-263 |  | 9.7 |
| 33-274 (4) | 1.3 | 5.3 |
| 33-273 (9) |  | 7.5 |
| 33-201 (2,6,7,8), 33-254 (3), 33-261 (4) |  | 9.7 |
| 33-273 (11) | 2.5 | 7.9 |
| 33-273 (1,6,7) |  | 8.4 |
| 33-33 (1), 33-201 (9,10), 33-262 (2,3,4) |  | 9.7 |
| 33-6 (3,4) | 3.4 | - |
| 33-31 |  | 5.3 |
| 33-32, 33-273 (8) |  | 8.5 |
| 33-33 (2,5), 33-268 (4) |  | 9.7 |
| 33-273 (10) | 4.5 | 8.4 |
| 33-19 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 33-33 (3,4,6,7), 33-216 (2), 33-219, 33-254 (1), 33-257 (2), 33-268 (1,6) |  | 9.7 |
| 33-6 (1) | 5.4 | - |
| 33-19 (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24), 33-20, 33-212 (6), 33-213 (2), 33-257 (3), 33-262 (1), 33-268 (5) |  | 9.7 |
| 33-6 (2) | 6.1 | - |
| 33-1, 33-216 (1), 33-268 (2,3) |  | 9.7 |

Продолжение таблицы 3

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 33-213 (3) | 7.8 | 9.7 |
| 33-201 (3), 33-212 (1,2,3,4,5), 33-213 (1) | 9.1 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): вагоны и платформы широкой колеи, прицепы, средства малой механизации, тележки раскаточные, электростанции передвижные и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бензин, болты, вазелин технический, ветошь, вода, гайки, гвозди, колпачки полиэтиленовые, краска, мел природный молотый, пакля, растворы, сурик, шайбы, шурупы и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Линии электропередачи 35–1150 кВ и открытые распределительные устройства 35 кВ и выше

2.1. Объем железобетонных конструкций опор, порталов, фундаментов, ригелей, пригрузочных и анкерных плит следует принимать по проектным данным в плотном теле.

2.2. Объем работ по сборке и установке стальных опор, траверс и порталов следует исчислять согласно проектной документации объекта строительства по массе конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных распорок и гостированных метизов. Массу конструкций необходимо определять по чертежам КМД, а при их отсутствии – по чертежам КМ с коэффициентом 1.03.

2.3. Масса анкерных фундаментных U – образных болтов не должна включаться в общую массу стальных опор, так как она учтена в нормах на устройство фундаментов.

2.4. При определении объема работ по подвеске проводов и тросов необходимо принимать общую длину трассы ВЛ за вычетом длины всех переходов. Длину переходов ВЛ следует определять по проектной документации объекта строительства. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин переходов между промежуточными опорами.

2.5. Расход проводов и тросов на 1 км, подвесных изоляторов и линейной арматуры принимается по проектной документации объекта строительства.

2.6. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекатки трансформаторов следует исчислять за вычетом длины путей, входящих в пересечения.

2.7. Массу доборных элементов включать в массу траверс порталов ошиновки.

2.8. Массу оцинкованных конструкций при их установке принимать с учетом массы цинка.

2.9. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов и опор определяется с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле:

|  |  | ____________ |
| --- | --- | --- |
| V = | 3 | (А х В + С х D +  А х В х С х D), |
|  | Н |  |

где    А, В – длина и ширина дна котлована;

С, D – длина и ширина верха котлована;

Н – глубина котлована.

Длина и ширина дна котлованов должны быть больше опорной части фундаментов или диаметра опор на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием грунта.

Линии электропередачи 0,38–35 кВ

2.10. Объем железобетонных конструкций опор, ригелей и плит принимается по проектным данным в плотном теле с коэффициентом 1,01 (коэффициент 1,01 не применяется к объемам опорных и анкерных плит для ВЛ 35 кВ).

2.11. Объем древесины для опор ВЛ 0,38–35 кВ из деталей заводского изготовления исчисляется по спецификациям к проектам опор и действующим ГОСТам.

В тех случаях, когда опоры ВЛ 0,38–10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного леса, а не из деталей, объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам и соответствующим техническим нормативным правовым актам ГОСТам с добавлением 5 % на отходы, а для одностоечных опор ВЛ 0,38–10 кВ сельскохозяйственного назначения – по таблице 4.

Таблица 4 – Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38–10 кВ сельскохозяйственного назначения

| Диаметр столба в верхнем отрубе, см | Длина столба, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 11 | 13 |
| 14 | 0,19 | 0,24 | – | – | – | – |
| 16 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,60 |
| 18 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 0,50 | 0,62 |
| 20 | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,44 | 0,55 | 0,73 |
| 22 | – | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,65 | 0,86 |

2.12. При подвеске проводов и грозозащитных тросов без переходов объем работ следует исчислять:

| Номера таблиц (норм) | Единица измерения на 1 км линии |
| --- | --- |
| 33-108 (1, 2) | в 1 провод (при 20 опорах на 1 км) |
| 33-109 (1–8) | в 3 провода (при 10 опорах на 1 км) |
| 33-110 (1–3) | 3 провода или 1 трос при 5 опорах на 1 км |

2.13. Объемы земляных работ на разработку открытым способом котлованов определяются с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле для усеченной пирамиды:

|  |  | ____________ |
| --- | --- | --- |
| V = | Н | (А х В + С х D +  А х В х С х D), |
|  | 3 |  |

где    А, В – длина и ширина дна котлована;

С, D – длина и ширина верха котлована;

Н – глубина котлована.

Длина и ширина дна котлованов должны быть больше опорной части фундаментов или диаметра опор на 300 мм. Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием.

2.14. При определении расходов на подвеску проводов по нормативам таблиц 33-108 – 33-110 длину линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные.

2.15. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» или ТУ и на коэффициент, учитывающий расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже: для неизолированных проводов для ВЛ 0,38-20 кВ – 1,045 и для ВЛ 35 кВ – 1,025; для изолированных проводов – 1,03.

2.16. Штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ 10–35 кВ, подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ 6–35 кВ, а также зажимы для всех напряжений учитываются в сметах как материалы, их количество определяется по проектной документации объекта строительства.

2.17. При строительстве электросетевых объектов используются стальные конструкции и детали крепления с заводской антикоррозийной окраской.

2.18. Масса материалов, изделий и конструкций определяется по проектным объемам.

2.181. Количество материалов, получаемых от разборки, определяется по проектной документации объекта строительства.

Опоры контактных сетей промышленного электротранспорта

2.19. Объем железобетонных конструкций опор, фундаментов, ригелей, приставок, пригрузочных плит принимать по проектным данным в плотном теле.

2.20. Объем работ по сборке и установке стальных опор исчислять согласно проектной документации объекта строительства по весу конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных распорок и гостированных метизов.

Вес конструкций определять по чертежам на стадии КМД, а при их отсутствии – по чертежам КМ с коэффициентом 1,03.

2.21. Объем опор из готовых деталей заводского изготовления исчислять по спецификациям к проектам опор.

Объем древесины для опор, изготовленных на месте монтажа, определяется по спецификациям к типовым проектам с добавлением 5 % на отходы.

Опоры контактной сети городского электротранспорта

2.22. Сборные железобетонные опоры принимать по проектной документации объекта строительства в штуках.

2.23. Стальные опоры принимать по проектной документации объекта строительства в штуках.

2.24. Монолитные фундаменты принимать по проектной документации объекта строительства в плотном теле.

2.25. Количество материалов, получаемых от разборки конструкций, определяется по проектной документации объекта строительства.

Опоры городского наружного освещения

2.26. Масса стальных траверс и болтов, количество крюков, штырей и изоляторов определяются по проектным данным с учетом потерь в размере 2 %.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Линии электропередачи 35–1150 кВ и открытые распределительные устройства 35 кВ и выше |  |  |  |  |
| 3.1. Устройство монолитных фундаментов без арматуры | 33-6 (1-4) | 0,84 | – | – |
| 3.2. Прокладка шин заземления из круглой стали | 33-8 (1-10) | 1,02 | – | – |
| 3.3. Установка деревянных опор из непропитанного леса с заготовкой деталей опор на трассе ВЛ | 33-8 (1-10) | 1,43 | 1,24 | – |
| 3.4. Установка стальных опор на фундаментах высотой более 1 м от поверхности земли | 33-11 (1-13), 33-12 (1-6) | 1,2 | 1,24 | – |
| 3.5. Бурение котлованов в вязких, а также мокрых, сильно налипающих на бур глинистых грунтах | 33-3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.6. Подвеска двух цепей на двухцепных опорах ВЛ 35–110 кВ (6 проводов) | 33-16, 33-19, 33-20 | 1,92 | 1,87 | 2,00 кроме бревен |
| 3.7. Подвеска двух цепей на двухцепных опорах ВЛ 220 кВ (6 проводов) | 33-17, 33-19 33-20 | 1,76 | 1,65 | 2,00 кроме бревен |
| 3.8. Подвеска двух цепей на двухцепных опорах ВЛ 330 кВ (12 проводов) | 33-17, 33-19 33-20 | 1,92 | 1,78 | 2,00 кроме бревен |
| 3.9. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами при совмещении нескольких препятствий, добавлять на каждое последующее препятствие соответствующих расходов | 33-19, 33-21 (1-4) | 0,12 | 0,12 | 0,4 |
| 3.10. То же, между промежуточными опорами | 33-20, 33-21 (5) | 0,24 | 0,24 | 0,5 |
| 3.11. Транспортировка грузов на особо труднопроходимых участках при применении двойной тяги (на основании ПОС) | 33-259 | 1,7 | Трактор 2 | – |
| 3.12. Установка каждого последующего ригеля | 33-1 (13, 14) | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Линии электропередачи 0,38–35 кВ |  |  |  |  |
| 3.13. При установке дополнительной траверсы-поперечины на А-образных деревянных опорах | 33-101 (3) | 1,10 | – | – |
| 3.13.1. То же | 33-101 (4), 33-102 (3) | 1,08 | – | – |
| 3.13.2. То же | 33-101 (10), 33-102 (4, 11) | 1,06 | – | – |
| 3.13.3. То же | 33-101 (11, 17, 18), 33-102 (8, 12, 15, 19) | 1,05 | – | – |
| 3.13.4. То же | 33-102 (7) | 1,07 | – | – |
| 3.13.5. То же | 33-102 (16, 20, 23, 24) | 1,04 | – | – |
| 3.14. При установке деревянных опор с приставками массой свыше 350 кг (нормами таблиц 33-101 и 33-102 учтены приставки массой до 350 кг) | 33-101 (8, 9) | 1,1 | – | – |
| 3.14.1. То же | 33-101 (10, 12, 14), 33-102 (13, 14) | 1,07 | – | – |
| 3.14.2. То же | 33-101 (11), 33-102 (11) | 1,06 | – | – |
| 3.14.3. То же | 33-101 (13), 33-102 (9, 10) | 1,08 | – | – |
| 3.14.4. То же | 33-101 (15, 16) | 1,5 | – | – |
| 3.14.5. То же | 33-101 (17, 19, 21), 33-102 (21, 22) | 1,4 | – | – |
| 3.14.6. То же | 33-101 (18), 33-102 (19) | 1,35 | – | – |
| 3.14.7. То же | 33-101 (20), 33-102 (17, 18) | 1,43 | – | – |
| 3.14.8. То же | 33-102 (12, 15, 16) | 1,05 | – | – |
| 3.14.9. То же | 33-102 (20, 23) | 1,30 | – | – |
| 3.14.10. То же | 33-102 (24) | 1,25 | – | – |
| 3.15. При заготовке деталей опор в условиях строительства | 33-101 (1, 2, 10, 17), 33-102 (7, 11, 16, 20, 24) | 1,03 | – | – |
| 3.15.1. То же | 33-101 (3, 11), 33-102 (4, 8) | 1,05 | – | – |
| 3.15.2. То же | 33-101 (4, 5, 6, 14) | 1,07 | – | – |
| 3.15.3. То же | 33-102 (1, 2, 5, 6, 15, 19, 23) | 1,02 | – | – |
| 3.15.4. То же | 33-101 (8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21), 33-102 (9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22) | 1,01 | – | – |
| 3.15.5. То же | 33-101 (18), 33-102 (3, 12) | 1,04 | – | – |
| 3.16. При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами | 33-103 (1) | 0,84 | – | – |
| 3.16.1. То же | 33-103 (2) | 0,92 | – | – |
| 3.16.2. То же | 33-103 (3) | 0,94 | – | – |
| 3.17. При установке опор с металлическими надставками | 33-103 (1) | 1,15 | – | – |
| 3.17.1. То же | 33-103 (2) | 1,08 | – | – |
| 3.17.2. То же | 33-103 (3) | 1,05 | – | – |
| 3.18. При бурении котлованов под опоры на глубину более 2 метров для ВЛ 0,38–10 кВ нормы затрат труда и нормы эксплуатации машин, приведенные в таблице 1 Технической части, изменяются пропорционально глубине (с последующим уточнением норм) | Таблица 1 33-101, 33-102, 33-103 |  |  |  |
| 3.19. При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах в пробуренные котлованы (с последующим уточнением норм) | Таблица 1 33-101, 33-103, 33-104 | 1,20 | 1,20 | – |
| 3.20. При установке деревянных опор ВЛ 6–10 кВ на сваях (к нормам без земляных работ) | 33-101, 33-102 | 1,40 | 1,40 | – |
| 3.21. При прокладке заземляющих спусков по стойкам деревянных опор | 33-101 (1) | 1,40 | – | – |
| 3.21.1. То же | 33-101 (2, 5, 8) | 1,20 | – | – |
| 3.21.2. То же | 33-101 (3, 6, 7, 12, 15), 33-102 (2, 3, 6, 9, 13, 17, 21) | 1,15 | – | – |
| 3.21.3. То же | 33-101 (4, 9–11, 13, 14, 16–21), 33-102 (4, 7, 8, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24) | 1,10 | – | – |
| 3.21.4. То же | 33-102 (1, 5) | 1,30 | – | – |
| 3.22. При установке ПС на фундаменте из двух стоек (нормативами таблицы 33-117 (норма 1) учтен фундамент из четырех стоек) | 33-117 (1) | 0,60 | 0,60 | – |
| Опоры контактных сетей промышленного электротранспорта |  |  |  |  |
| 3.23. Установка опор в зоне движения поездов в пределах до 4 м пути от оси пути при числе поездов, проходящих в сутки от 14 до 36 | – | 1,15 | 1,15 | – |
| 3.23.1. То же, при числе поездов, проходящих в сутки от 37 до 72 | – | 1,4 | 1,4 | – |
| 3.23.2. То же, при числе поездов, проходящих в сутки от 73 до 112 | – | 1,7 | 1,7 | – |
| 3.23.3. То же, при числе поездов, проходящих в сутки от 113 до 140 | – | 2,00 | 2,00 | – |
| 3.23.4. То же, при числе поездов, проходящих в сутки более 140 | – | 2,30 | 2,30 | – |
| 3.24. Установка опор на расстоянии более 4 м от оси пути при числе поездов, проходящих в сутки от 14 до 36 | – | 1,1 | 1,1 | – |
| 3.24.1. То же, при числе поездов, проходящих в сутки от 37 до 72 | – | 1,3 | 1,3 | – |
| 3.24.2. То же, при числе поездов, проходящих в сутки от 73 до 112 | – | 1,5 | 1,5 | – |
| 3.24.3. То же, при числе поездов, проходящих в сутки от 113 до 140 | – | 1,80 | 1,80 | – |
| 3.24.4. То же, при числе поездов, проходящих в сутки более 140 | – | 2,00 | 2,00 | – |
| 3.25. Производство работ при средней продолжительности «окна» менее 2 час. | – | 1,50 | 1,50 | – |
| 3.26. Производство работ при средней продолжительности «окна» более 2 час. | – | 0,80 | 0,80 | – |
| 3.27. Электрификация новостроящихся линий от сдачи их во временную эксплуатацию, а также вторых путей до сдачи их в постоянную эксплуатацию при первом пути, электрифицированном на постоянном токе | – | 0,77 | 0,77 | – |
| 3.28. Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад | – | 0,50 | 0,50 | – |
| Опоры контактной сети городского электротранспорта |  |  |  |  |
| 3.29. Производство работ на участках с интенсивным движением транспортных средств (более 2000 единиц в сутки) при невозможности устройства объездов на основании ПОС | – | 1,20 | – | – |
| 3.30. Установка или выемка на объекте одной опоры | – | 1,5 | – | – |
| 3.30.1. Установка или выемка на объекте двух опор | – | 1,25 | – | – |
| 3.30.2. Установка или выемка на объекте трех опор | – | 1,10 | – | – |
| 3.31. Установка или выемка опор подъемным краном в стесненных условиях (за заборами, во дворах при неудобных подходах или подъездах) | – | 1,50 | – | – |
| 3.32. Окраска стальных опор за 1 раз | – | 0,60 | – | 0,5 |

Таблица – Коэффициенты к нормам затрат труда и нормам эксплуатации машин при работе в усложненных условиях

| Наименование работ | Непромерз-шие болота, плывуны | Распути-ца или на участках, залитых водой | Просеки и кустарни-ки, большое количество пней | Крутые склоны (косого-ры) | Группы грунтов |  |  | Стесненные условия, под напряже-нием | При искусствен-ном освещении | Вспахан-ное поле, снег глубиной 70 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сыпу-чие | Мок-рые, вязкие | Мер-злые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Линии электропередачи 35–1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33. Установка сборных железобетонных фундаментов, анкерных пригрузочных и опорных плит и балок | 1,4 | 1,5 | – | 1,5 | 1,15 | – | 1,3 | 1,4 | – | – |
| 3.34. Установка ригелей на железобетонные опоры | 1,8 | 1,5 | 1,4 | – | 1,3 | – | – | 1,4 | – | – |
| 3.35. Установка железобетонных опор | 1,78 1,8 | 1,5 | 1,26 1,24 | 1,52 1,5 | 1,3 | – | – | 1,4 | 1,4 1,53 | – |
| 3.36 Установка стальных опор | 1,79 1,8 | 1,5 | 1,31 1,37 | 1,68 1,66 | – | – | – | 1,4 | 1,11 1,56 | – |
| 3.37. Подвеска проводов | 1,7 1,8 | 1,5 | 1,03 1,1 | 1,4 1,7 | – | – | – | 1,4 | 1,2 1,5 | 1,1 1,2 |
| 3.38. Подвеска грозозащитных тросов | 1,64 1,8 | 1,5 | 1,03 1,1 | 1,4 2,1 | – | – | – | 1,4 | 1,46 1,5 | 1,1 1,31 |
| 3.39. Антикоррозийная защита тросов | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | – | – | – | 1,4 | – | 1,35 |
| Сборные железобетонные конструкции ОРУ ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40. Грибовидные фундаменты и подножники | – | 1,5 | – | – | 1,14 1,15 | – | 1,27 1,3 | 1,4 | – | – |
| 3.41. Фундаменты и анкерные плиты | – | 1,5 | – | – | 1,13 | – | 1,26 | 1,4 | – | – |
| 3.42 Ригели к стойкам | – | 1,5 | – | – | 1,29 1,3 | – | – | 1,4 | – | – |
| 3.43. Вибрированные стойки порталов | – | 1,5 | – | – | 1,29 1,3 | – | 1,1 1,1 | 1,4 | – | – |
| 3.44. Центрифугированные стойки порталов | – | 1,5 | – | – | 1,28 1,3 | – | 1,09 1,1 | 1,4 | – | – |
| 3.45 Стойки под оборудование | – | 1,5 | – | – | 1,27 1,3 | – | 1,09 1,1 | 1,4 | – | – |
| 3.46. Прожекторные мачты | – | 1,5 | – | – | 1,05 1,07 | – | 1,02 1,02 | 1,4 | – | – |
| 3.47. Отдельно-стоящие молниеотводы | – | 1,5 | – | – | 1,08 1,1 | – | 1,03 1,03 | 1,4 | – | – |

Примечания:

1. В числителе приведены коэффициенты к нормам затрат труда, в знаменателе – к нормам эксплуатации машин.

2. Коэффициенты для косогоров применяются при средних уклонах 1:5 в любом направлении. Для монтажа проводов и тросов эти коэффициенты применяются только при длине уклона не менее одного расчетного пролета или в пределах уступа.

3. При строительстве линий электропередач к стесненным условиям производства работ относятся участки трассы строящейся линии вдоль действующих ВЛ или при пересечении с сооружениями, или на подходах к подстанциям, где расстояние между действующим объектом и строящейся ВЛ менее высоты металлической опоры или длины железобетонной стойки с учетом тросостойки.

Таблица – Коэффициенты к нормам затрат труда и нормам эксплуатации машин при работе в усложненных условиях

| Линии электропередач 0,38–10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия производства работ | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты |  |
|  |  | к нормам затрат труда | к нормам эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.48. В распутицу и на участках, залитых водой (независимо от времени года) | 33-101, 33-103, 33-108, 33-109, 33-111, 33-266, 33-267, 33-268, 33-269, 33-270, 33-271, 33-272, 33-273 (8, 9, 11–14), 33-274, 33-275 (6), 33-276, 33-277 | 1,25 | 1,25 |
|  | 33-102, 33-106, 33-261, 33-262, 33-263, 33-264, 33-265, 33-273 (1–7, 10), 33-275 (1–5) | 1,25 | – |
|  | 33-113 | 1,35 | 1,35 |
|  | 33-116 | 1,06 | – |
| 3.49. На непромерзших грунтах | 33-101, 33-103, 33-108, 33-109, 33-111, 33-266, 33-267, 33-268, 33-269, 33-270, 33-271, 33-272, 33-273 (8, 9, 11–14), 33-274, 33-275 (6), 33-276, 33-277 | 1,40 | 1,40 |
|  | 33-102, 33-106, 33-261, 33-262, 33-263, 33-264, 33-265, 33-273 (1–7, 10), 33-275 (1–5) | 1,40 | – |
|  | 33-113 | 1,04 | 1,04 |
|  | 33-116 | 1,10 | 1,10 |
| 3.50. По просекам, кустарникам или неглубоким оврагам | 33-101, 33-103, 33-108, 33-109, 33-111, 33-266, 33-267, 33-268, 33-269, 33-270, 33-271, 33-272, 33-273 (8, 9, 11–14), 33-274, 33-275 (6), 33-276, 33-277 | 1,10 | 1,10 |
|  | 33-102, 33-106, 33-261, 33-262, 33-263, 33-264, 33-265, 33-273 (1–7, 10), 33-275 (1–5) | 1,10 | – |
|  | 33-113 | – | 1,01 |
|  | 33-116 | 1,02 | – |
| 3.51. В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах | 33-101, 33-103, 33-272, 33-273 (8, 9, 11–14), 33-274, 33-275 (6), 33-276, 33-277 | 1,50 (1,60) | 1,50 (1,60) |
|  | 33-108, 33-109, 33-111, 33-266, 33-267, 33-268, 33-269, 33-270, 33-271 | 1,50 | 1,50 |
|  | 33-102, 33-106, 33-261, 33-262, 33-263, 33-264, 33-265, 33-273 (1–7, 10), 33-275 (1–5) | 1,60 | – |
|  | 33-112 | 1,85 | 1,85 |
|  | 33-113 | 1,02 | 1,02 |
|  | 33-116 | 1,15 | – |
|  | 33-117 (1, 3) | 1,40 | 1,40 |
|  | 33-117 (2, 4–6) | 1,60 | 1,60 |
| 3.52. На вспаханном поле | 33-101, 33-103, 33-261, 33-262, 33-263, 33-272, 33-273, 33-274, 33-276, 33-277 | 1,01 | – |
|  | 33-108, 33-109, 33-111, 33-266, 33-267, 33-268, 33-269, 33-270, 33-271 | 1,16 | 1,16 |

| Условия производства работ | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда | к нормам эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Линии электропередач 0,38–10 кВ |  |  |  |
| 3.53. При выполнении работ в охранной зоне действующих ВЛ | 33-101 – 33-103, 33-106, 33-108, 33-109, 33-111, 33-112, 33-114, 33-115, 33-116, 33-117, 33-118, 33-266, 33-267, 33-268, 33-269, 33-270, 33-271, 33-272, 33-273 (8, 9, 11–14), 33-274, 33-275 (6), 33-276, 33-277 | 1,15 | 1,15 |
|  | 33-264, 33-265, 33-273 (1–7, 10), 33-275 (1–5) | 1,15 | – |

Примечания:

1. Коэффициенты, учитывающие сложность выполнения работ в горных условиях и на крутых склонах (косогорах), допускается применять при сооружении ВЛ на участках, имеющих средний уклон более 1: 5 по продольной оси трассы на длине не менее одного расчетного пролета или такой же поперечный уклон в одну из сторон от оси трассы на расстояние до 50 м.

2. Коэффициенты к нормам, учитывающие производство работ в распутицу и на участках, залитых водой, на вспаханном поле и на непромерзших болотах, предназначены для определения расходов при расчетах за фактически выполненные в указанных условиях работы.

3. По пункту 3.51 в скобках приведены коэффициенты к нормам затрат труда на установку опор без учета земляных работ.