Требования на размещение ИБП

Источник бесперебойного питания ABSolite IQ33-160

Габаритные размеры (ШхГхВ): 700х800х1800 мм;

Вес: 850 кг.

уровень шума - 65 дБА

Максимальное тепловыделение: 9,5 кВт

Расположение

Необходимо руководствоваться следующим при расположении ИБП:

•  источник бесперебойного питания устанавливается в отдельном помещении.

• расстояние не менее 0,7 м спереди, 0,1 м сзади. Необходимо предусмотреть дополнительное пространство спереди для обеспечения возможности откатывания ИБП для инсталляции и сервисного обслуживания.

• расстояние не менее 0,7 м между верхней крышкой ИБП и потолком, необходимое для обеспечения эффективной работы вентиляторов системы.

• не допускается установка иного оборудования (например, систем кондиционирования) сверху ИБП.

Батарейный модуль (шкаф АКБ)

Габаритные размеры (ШхГхВ): 1100х800х2000 мм;

Вес: 1800 кг.

Расположение

Необходимо руководствоваться следующим при расположении батарейного модуля:

•    шкаф АКБ устанавливается в отдельном помещении c ИБП.

•  расстояние не менее 1 м спереди необходимое для обеспечения инсталляции и сервисного обслуживания.

•  не допускается установка оборудования сверху.

Батарейные кабели подводятся снизу сзади ИБП и батарейного модуля

1. Силовые кабели подводятся к ИБП спереди снизу. От точки ввода кабеля в источник до клеммных колодок (силовых шин) необходимо до 1,5 м. кабеля.

2. Батарейные кабели подводятся спереди снизу ИБП и батарейного модуля. От точки ввода кабеля в ИБП и шкаф АКБ до клеммных колодок (силовых шин) необходимо до 1,5 м. кабеля.

3. Шкафы АКБ подключаются параллельно к ИБП.

4. Блок сигнализации соединяется кабелем UTP (8-жильный). Прокладывается от ИБП до места установки блока сигнализации. Со стороны ИБП оставить до 3 м. кабеля от места ввода, со стороны блока сигнализации оставить до 1 м. свободного кабеля. Рядом с местом установки блока сигнализации выполнить электророзетку 220 В.

5. максимальное сечение питающего кабеля ИБП 5х120 мм.кв. Применять гибкий, медный многожильный кабель.

6. максимальное сечение кабеля нагрузки ИБП 5х95 мм.кв. Применять гибкий, медный многожильный кабель.

7. Рекомендуемое сечение кабеля между ИБП и батарейным шкафом 2х70 мм.кв. (гибкий)

8. Щит ИБП – в комплект поставки не входит. Установка и подключение – ответственность Заказчика.

9. Для обеспечения быстрого переключения питания в случае сбоя в работе ИБП рекомендуется выполнить ЩИТ ИБП с линией «байпаса». Ниже приведена принципиальная схема подключения ИБП, учитывающая линию «байпаса».