Расчет нагрузок ТП №5.18 по ГП выполнен в соответствии с СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», и включает:

- Расчетная нагрузка жилых домов №5.15, №5.17 по ГП в целом (с учетом п.7.1.15 и п.7.2.18):

Pр.жд=Pр.но+Pр.кв+Pр.лифт+0,9хPр.итп+0,7хPр.тко+0,7хPр.вел+0,7хPр.пр=475,24кВт, где:

а) Pр.но – электрическая нагрузка внутридворового освещения: Pр.но=2,0+1,0=3,0кВт;

б) Pр.кв – расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами (272 шт.): Pр.кв=1,3276х272=361,11кВт (п.7.1.4), где:

1,3276 – удельная расчетная нагрузка 1 квартиры (табл. 7.1);

в) Pр.лифт – расчетная электрическая нагрузка лифтового оборудования (8 лифтов (4шт./9,0кВт, 4шт./8,0кВт): Pр.лифт=(4х9,0+4х8,0)х0,575=39,1кВт (п.7.1.12), где:

0,575 – коэффициент спроса для лифтовых установок (табл. 7.9);

г) Pр.итп – расчетная электрическая нагрузка ИТП: Pр.итп=11,65+1,1=12,75кВт;

д) Pр.тко – электрическая нагрузка «Твердые коммунальные отходы»: Pр.тко=3кВт;

е) Pр.вел – расчетная электрическая нагрузка велопарковки: Pр.вел=3кВт;

ж) Pр.пр – прочая электрическая нагрузка здания: Pр.пр=34,15+46,35=80,5кВт.

- Расчетная нагрузка парка (ВРУ-5, 3ВРУ, ШНО-2) составляет:

Pр.п=Pр.парк+0,7хPр.ресторан+Рр.шно=425,11кВт, где:

а) Pр.парк – расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников парка: Pр.парк=273,5кВт;

б) Pр.ресторан – расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников ресторана: Pр.ресторан=211,0кВт;

в) Рр.шно – расчетная электрическая нагрузка шкафа ШНО: Рр.шно=3,91кВт.

- Расчетная нагрузка силового щита ЩС5.18.1 для подключения зарядных станций электромобилей:

Pр.щс=236,0кВт.

Суммарная расчетная нагрузка ТП №5.18:

Pр.тп5.18=Pр.жд+Pр.п+Pр.щс=1136,35кВт.

Расчет нагрузок ТП №5.19 по ГП выполнен в соответствии с СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», и включает:

- Расчетная нагрузка жилых домов №5.13, №5.14, №5.16 по ГП в целом (с учетом п.7.1.15 и п.7.2.18):

Pр.жд=Pр.но+Pр.кв+Pр.лифт+0,9хPр.итп+0,7хРр.встр+0,7хPр.тко+0,7хPр.вел+0,7хPр.пр=717,66кВт, где:

а) Pр.но – электрическая нагрузка внутридворового освещения: Pр.но=0,55+2,0=2,55кВт;

б) Pр.кв – расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами (380 шт.): Pр.кв=1,279х380=486,02кВт (п.7.1.4), где:

1,279 – удельная расчетная нагрузка 1 квартиры (табл. 7.1);

в) Pр.лифт – расчетная электрическая нагрузка лифтового оборудования (10 лифтов (4шт./10,0кВт, 2шт./7,8кВт, 4шт./8,0кВт): Pр.лифт=(4х10,0+2х7,8+4х8,0)х0,5=43,8кВт (п.7.1.12), где:

0,5 – коэффициент спроса для лифтовых установок (табл. 7.9);

г) Pр.итп – расчетная электрическая нагрузка ИТП: Pр.итп=10,0+6,0+7,0=23,0кВт;

д) Pр.встр – расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников встроенных помещений жилых домов: Pр.встр=131,4кВт;

е) Pр.тко – электрическая нагрузка «Твердые коммунальные отходы»: Pр.тко=3кВт;

ж) Pр.вел – расчетная электрическая нагрузка велопарковки: Pр.вел=3кВт;

з) Pр.пр – прочая электрическая нагрузка здания: Pр.пр=26,81+20,92+50=97,73кВт.

- Расчетная нагрузка парка (ВРУ-4) составляет:

Pр.п=84,5кВт

- Расчетная нагрузка силового щита ЩС5.19.1 для подключения зарядных станций электромобилей:

Pр.щс=236,0кВт.

- Расчетная электрическая нагрузка наружного освещения прилегающей территории:

Pр.шно=8,47кВт.

Суммарная расчетная нагрузка ТП №5.19:

Pр.тп5.19=Pр.жд+Pр.п+Pр.щс+Рр.шно=1046,63кВт.

Расчет нагрузок ТП №5.22 по ГП выполнен в соответствии с СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», и включает:

- Расчетная нагрузка жилых домов №5.1, №5.3, №5.5, №5.8 по ГП в целом (с учетом п.7.1.15 и п.7.2.18):

Pр.жд=Pр.но+Pр.кв+Pр.лифт+0,9хPр.итп+0,7хРр.встр+0,7хPр.тко+0,7хPр.пр=1497,37кВт, где:

а) Pр.но – электрическая нагрузка внутридворового освещения: Pр.но=6,0+2,842+0,71+0,71=10,262кВт;

б) Pр.кв – расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами (559 шт.): Pр.кв=1,2382х559=692,15кВт (п.7.1.4), где:

1,2382 – удельная расчетная нагрузка 1 квартиры (табл. 7.1);

в) Pр.лифт – расчетная электрическая нагрузка лифтового оборудования (18 лифтов (4шт./10,6кВт, 14шт./11,0кВт): Pр.лифт=(4х10,6+14х11,0)х0,42=82,488кВт (п.7.1.12), где:

0,42 – коэффициент спроса для лифтовых установок (табл. 7.9);

г) Pр.итп – расчетная электрическая нагрузка ИТП: Pр.итп=5,71+5,4+2,7+2,7=16,51кВт;

д) Pр.встр – расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников встроенных помещений жилых домов: Pр.встр=296,3+200,75=497,05кВт;

е) Pр.тко – электрическая нагрузка «Твердые коммунальные отходы»: Pр.тко=3кВт;

ж) Pр.пр – прочая электрическая нагрузка здания: Pр.пр=220,29+177,73+48,46+50,06=496,54кВт.

Суммарная расчетная нагрузка ТП №5.22:

Pр.тп5.22=Pр.жд=1497,37кВт.

Расчет нагрузок ТП №5.23 по ГП выполнен в соответствии с СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», и включает:

- Расчетная нагрузка жилых домов №5.2, №5.4 по ГП в целом (с учетом п.7.1.15 и п.7.2.18):

Pр.жд=Pр.но+Pр.кв+Pр.лифт+0,9хPр.итп+0,7хРр.встр+0,7хPр.пр=1179,87кВт, где:

а) Pр.но – электрическая нагрузка внутридворового освещения: Pр.но=6,0+0,71=6,71кВт;

б) Pр.кв – расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир с электрическими плитами (225 шт.): Pр.кв=1,3488х225=303,48кВт (п.7.1.4), где:

1,3488 – удельная расчетная нагрузка 1 квартиры (табл. 7.1);

в) Pр.лифт – расчетная электрическая нагрузка лифтового оборудования (8 лифтов (4шт./10,6кВт, 4шт./11,0кВт): Pр.лифт=(4х10,6+4х11,0)х0,575=49,68кВт (п.7.1.12), где:

0,575 – коэффициент спроса для лифтовых установок (табл. 7.9);

г) Pр.итп – расчетная электрическая нагрузка ИТП: Pр.итп=5,71+7,6=13,31кВт;

д) Pр.встр – расчетная электрическая нагрузка силовых электроприемников встроенных помещений жилых домов: Pр.встр=296,3+263,7=560,0кВт;

е) Pр.пр – прочая электрическая нагрузка здания: Pр.пр=220,29+174,02=394,31кВт.

- Расчетная нагрузка парка (ВРУ-1) составляет:

Pр.п=45,85кВт

- Расчетная нагрузка силового щита ЩС5.23.1 для подключения зарядных станций электромобилей:

Pр.щс=236,0кВт.

- Расчетная электрическая нагрузка наружного освещения прилегающей территории:

Pр.шно=7,49кВт.

Суммарная расчетная нагрузка ТП №5.23:

Pр.тп5.23=Pр.жд+Pр.п+Pр.щс+Рр.шно=1469,21кВт.