| Согласовано Утверждаю Заместитель председателя Директор Мингорисполкома КУП «Минская спадчина» ______________А.В.Черников ______________ А.А.Яцко «__»__________2026г. «__»__________2026г. ИЗМЕНЕНИЕ № 9 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению заданий на проектирование объектов строительства ИЗМЕНЕНИЕ № 9 к ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Вид строительства: реконструкция, снос Наименование объекта: «Реконструкция капитального строения по пр-ту Партизанскому, 154А для размещения учреждения «Государственный архив г. Минска» с выделением очередей строительства» Месторасположение объекта: территория Заводского административного района г. Минска в районе Партизанского проспекта |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |  |
| 1. Основание для внесения изменений |  | Письма КУП «Минская спадчина» от 22.05.2026 № 04/2031, от 22.05.2026 № 04/2034 |  |
| 2. Изменить п. 12 требований «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» |  | Дополнить пункт 12 требований подпунктами 12.16., 12.17., 12.18., 12.19. следующего содержания: «12.16. В связи с отсутствием сертификатов соответствия у производителей Республики Беларусь, подтверждающих противопожарные требования по проектным алюминиевым противопожарным остекленным перегородкам с пределом огнестойкости EIW45 и EIW60 внести изменения в проектную документацию 2 очереди строительства в части замены остекленных перегородок на перегородки из ГКЛ (кирпич) с установкой дверей. 12.17. В целях обеспечения соблюдения противопожарных норм внести изменения в разделы проектной документации 2 очереди строительства ввиду необходимости сброса избыточного газа при установке систем автоматического газового пожаротушения объекта. 12.18. Предусмотреть замену покрытия пола в помещении станции пожаротушения на керамический гранит (ГОСТ 13996-2019) с техническими характеристиками: R10(C10), группа ВIа (Е<=0,5%), 1200x600x10,0Н вместо наливного пола. 12.19. Включить в Главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета 2 очереди строительства затраты за пользованием (аренду) землей на период строительства.» |  |
| ЗАКАЗЧИК: УП «Минская спадчина» Начальник технического отдела _________________ Е.М.Бутенко «_____»_________________2026 г. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: УП «Минскпроект» Главный инженер М.А.Харламов «_____»_______________2026 г. |  |