| СОГЛАСОВАНО* |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя |  |  | Директор УП «Медик» |  |  |
| Мингорисполкома |  |  |  |  |  |
| _______________А.В.Черников |  |  | _________________Д.М.Прошин |  |  |
| « »__________________2026г. |  |  | « »__________________2026г. |  |  |

*        .__.2026 изменение № 5 к заданию на

проектирование рассмотрено и одобрено комиссией

Мингорисполкома по рассмотрению проектов

заданий на проектирование объектов строительства

Изменение №5 к заданию на проектирование

объекта «Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу: пр. Независимости, 64/10 с выделением очередей строительства»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для внесения изменений | Письма УП «Медик»: №11/632 от 27.03.2025 (вх 911) №11/1032 от 20.05.2025 (вх. 1485) №11/1290 от 06.06.2025 (вх. 1666) №11/1473 от 24.06.2025 (вх. 1851) №11/1548 от 07.07.2025 (вх 1945) №11/1573 от 08.07.2025 (вх 1969) №11/1608 от 12.07.2025 (вх 2035) №11/1694 от 22.07.2025 (вх 2130) №11/1803 от 04.08.2025 (вх 2274) №11/1860 от 11.08.2025 (вх 2377) №11/2336 от 23.09.2025 (вх 2823) №11/2986 от 10.11.2025 (вх 3446) №11/2989 от 10.11.2025 (вх 3445) №11/3435 от 09.12.2025 (вх 3746) №11/3587 от 17.12.2025 (вх 3866) №11/3661 от 22.12.2025 (вх 3911) №11/271 от 28.01.2026 (вх 244) №11/281 от 29.01.2026 (вх 246) №11/296 от 29.01.2026 (вх 256) №11/382 от 06.02.2026 (вх 328) №11/434 от 13.02.2026 (вх 418) №11/456 от 16.02.2026 (вх 439) №11/530 от 23.02.2026 (вх 493) №11/555 от 25.02.2026 (вх 439) №11/569 от 25.02.2026 (вх 536) №11/555 от 25.02.2026 (вх 520) №11/781 от 16.03.2026 (вх 711) №11/815 от 18.03.2026 (вх 741) №11/819 от 18.03.2026 (вх 749) №11/845 от 20.03.2026 (вх 796) №11/855 от 23.03.2026 (вх 809) №11/883 от 25.03.2026 (вх 836) №11/909 от 27.03.2026 (вх 894) №11/932 от 30.03.2026 (вх 917) №11/933 от 30.03.2026 (вх 927) №11/961 от 01.04.2026 (вх 961) №11/971 от 02.04.2026 (вх 981) №11/1008 от 06.04.2026 (вх 1013) №11/1034 от 08.04.2026 (вх 1036) №11/1035 от 08.04.2026 (вх 1035) №11/1039 от 08.04.2026 (вх 1048) №11/1083 от 14.04.2026 (вх 1082) №11/1102 от 15.04.2026 (вх 1130) №11/1129 от 22.04.2026 (1156) №11/1131 от 22.04.2026 (1155) №11/1139 от 23.04.2026 (1180) №11/1174 от 28.04.2026 (вх 1230) №11/1197 от 29.04.2026 (вх 1260) №11/1216 от 04.05.2026 (вх 1288) №11/1265 от 08.05.2026 (вх 1355) №11/1274 от 11.05.2026 (вх 1391) №11/1284 от 12.05.2026 (вх 1386) №11/1298 от 13.05.2026 (вх 1409) Письмо Комитета по здравоохранению Мингорисполкома №4-7/УН-2784 от 19.05.2026. |
| 2. Изменить требования |  |
| 33. Дополнительные требования заказчика | 33.8 Откорректировать «Архитектурные решения» в части: - уточнить узел прохода коммуникаций в кирпичных перегородках; - добавить заземленные экраны в ниши ЭМ, уточнить расход пластин крепления для их установки; - уточнить спецификацию дверных проемов; - уточнить конструкцию полов, кровли, покрытия, каркасно-обшивных перегородок; - уточнить маркировку и количество перемычек; - откорректировать площади помещений 611, 541; - уточнить объемы и типы отделки и звукоизоляции применяемых в помещениях; - предусмотреть устройство зашивки коммуникационной ниши для ЛОР-установки; - заменить материал напольного покрытия лифта; - уточнить предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих конструкций пожарного лифта. Добавить противопожарную перегородку в помещении 046; - откорректировать экспликацию помещений. - уточнить расход материалов для отделки и утепления фасада; - уточнить узлы установки столярных изделий; - предусмотреть ограждение для грузового подъёмника; - уточнить узлы установки наружных блоков кондиционеров; - разработать схемы устройства козырьков; - предусмотреть поручни в санузлах для ФОЛ. 33.9 Откорректировать раздел «Сеть передачи данных» в части: - уточнения характеристик коммутаторов; - изменения подключения к СПД системы хранения данных для хранения снимков (перенос из серверной МРТ пом.141 в основную серверную пом.728). Откорректировать раздел «Вычислительный комплекс» в части: - исключения из раздела серверов СВН и СКУД и системы хранения данных для СВН; - перенос системы хранения данных для хранения снимков из серверной МРТ пом.141 в основную серверную пом.728; - уточнения характеристик и состава серверов для медицинского прикладного ПО. Откорректировать раздел «Аудиовизуальная система» в части: - уточнение количества и мест размещений информационных панелей, изменение их размера с 43” на 55”; - уточнения характеристик серверов ВКС в связи с изменением количества и характеристик источников передаваемой информации; - изменения размера видеостены с 4х4 на 6х3, уточнения характеристик панелей видеостены на актуальные, доступные для закупки, актуализация системы коммутации под новый размер видеостены; - включение в раздел видеосервера для управления видеостеной. Откорректировать раздел «Электронная очередь» в части: - включение в раздел дополнительных зон с системой электронной очереди Откорректировать раздел «Система видеонаблюдения» в части: - включение в состав раздела единых серверов для СВН и СКУД (1 основной + 1 резервный) и систем хранения данных с предустановленным ПО; - уточнения характеристик серверов в связи с совмещением систем СКУД и СВН на одной аппаратной платформе. 33.10 Включить в состав проектной документации работы по демонтажу существующей недействующей теплотрассы в пятне застройки здания медицинского центра и наружных сетей. 33.11 Включить в состав проектной и сметной документаций устройство фундамента под башенный кран на время строительства. 33.12 Откорректировать разделы «Генеральный план» «Конструктивные решения», «Организация строительства» в части: - изменения конфигурации подпорный стены ПС-2, - уточнения площадей покрытий, вертикальной планировки, плана озеленения. 33.13 Откорректировать проектную документацию в части изменений по оборудованию: - в проектной документации применить фактически закупленное оборудование и изделия (с применением в сметной документации фактической стоимости оборудования и изделий, затрат на транспорт, затрат на пусконаладочные работы, затрат на монтаж) по мере предоставления технической и отчетной документации Заказчиком; - заменить компьютерный томограф 128 срезовый на 512 срезовый; - откорректировать монтажные проёмы для аппаратов МРТ, согласно технической документации; - исключить облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа 140х540х140 мм (поз.10) из помещений №113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 129, 132, 144, 160, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 246, 247, 248, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 455, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 526, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 616, 618, 619, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710; - исключить облучатель бектерицидный настенный 130х1010х150 мм (поз.14) из помещения №025, 026, 029, 40, 142, 149, 343, 411, 442, 516, 545, 555, 556, 604, 614, 617, 735, 746. - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 110х200х610мм, U=220В, N=0,02кВт производительностью облучателя не более 50 м³ в количестве 1 шт. установить в следующих помещениях: №109, 114, 116, 117, 118, 119, 128, 144, 221, 224, 308, 309, 311, 313, 317, 318, 322-331, 334, 408-410, 412-422, 426-429, 501-507, 509-520, 526, 603, 605, 616, 618, 619, 625-629, 633-636, 703, 704, 706, 709; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х600мм, U=220В, N=0,055кВт производительностью облучателя не более 110 м³ в количестве 1 шт. установить в следующих помещениях: №113, 115, 126, 127, 129, 132, 222, 223, 225, 247, 248, 307, 316, 423, 424, 430, 508, 521, 522, 601, 602, 607, 610, 623, 624, 631, 632, 705, 707, 708; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х600мм, U=220В, N=0,055кВт производительностью облучателя не более 110 м³ в количестве 2 шт. установить в следующих помещениях: №606, 701, 702, 710; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х600мм, U=220В, N=0,055кВт производительностью облучателя не более 110 м³ в количестве 2 шт. установить в помещении №656; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 2 шт. установить в следующих помещениях: №456, 559, 655; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 3 шт. установить в помещении: № 357; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 4 шт. установить в помещении: № 747; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 5 шт. установить в помещении: № 246; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 6 шт. установить в помещениях: № 160, 567; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 7 шт. установить в помещениях: №102, 748; - облучатель-рециркулятор настенный закрытого типа габ. разм. не более 135х325х1035мм, U=220В, N=0,13 кВт производительностью облучателя не более 180 м³ в количестве 8 шт. установить в помещениях: №358, 457, 560, 846; - облучатель бактерицидный настенный для обеззараживания воздуха и поверхностей открытого типа (не более 0,045 кВт, 220В, 50 Гц) габ. размеры не более 510х65х90, производительностью облучателя не более 22-45 м³ в количестве 1 шт. установить в следующих помещениях №149, 343, 442, 545, 614, 617; - облучатель бактерицидный настенный для обеззараживания воздуха и поверхностей открытого типа (не более 0,045 кВт, 220В, 50 Гц) габ. размеры не более 975х65х90, производительностью облучателя не более 100 м³ в количестве 1 шт. установить в следующих помещениях №029, 411, 604; - откорректировать порядковый номер оборудования №54 (заменить на 54а в соответствии с 2023.39.2-1-ТХ1.СО2) для помещений №117, 128, 312, 324, 328, 331, 334, 418, 423, 427, 429, 430, 502, 504, 505, 507, 521, 616, 631, 632, 635, 636, 702, 708; - добавить рабочее место оториноларинголога с принадлежностями (поз.56) в помещение №501; - исключить из монтируемого оборудования стол операционный универсальный (поз. 67) из помещений №507, 601, 602; - для поз.49 платформа уточнить комплектность; - предусмотреть установку кронштейнов для плоско-панельных телевизоров в помещениях №816, 826; - между помещениями 410 и 411, а также между помещениями 512 и 516 исключить передаточные окна, предусмотрев дверные проёмы. Исключить из помещения 516 и добавить в помещение 411 автоматическую моечно-дезинфекционную машину для эндоскопов (поз.80) в количестве 1 единицы; - исключить из перечня монтируемого оборудования позиции: входные группы 1600х600х850 и 1970х400 мм, трибуна для выступлений, витрины; - включить в перечень монтируемого оборудования позиции: фен для сушки волос настенный, устройства дозирующие настенные для обработки рук, настенные вешалки, кабинки физиотерапевтические, карнизы для душевого поддона со шторкой. |
| 3. Дополнить требованиями |  |
| 33. Дополнительные требования заказчика | 33.6 Для выпусков канализации К2-4, К1п-2, К1-4, К3-1 предусмотреть устройство футляров. 33.7 Предусмотреть комплектацию лифтов Л4 (г/п – 1000 кг), Л5 (пасс. г/п-1000 кг), Л6 (гр. пасс. г/п – 1000 кг) системой ограничения доступа (электронный брелок). 33.14 Откорректировать раздел «Конструктивные решения» и «Организация строительства» в соответствии с результатами дополнительных инженерно-геологических изысканий. 33.15 В разделе «Конструктивные решения»: - уточнить объём бетона и расход арматурной стали монолитных конструкций; - дополнить раздел требованиями по испытанию контрольных образцов механических соединений на растяжение; - уточнить узлы прохода инженерных коммуникаций через ограждающие конструкции; - уточнить узлы крепления дверей лифтовой шахты и оборудования; - предусмотреть установку монорельса в машинном отделении лифта в осях 11-12; - откорректировать конструкцию ограждения со стороны ул. Академической с учетом фактического расположения подземных инженерных сетей; - разработать узел примыкания стального воздуховода к существующему железобетонному; - включить в сводный сметный расчет затраты на испытания свай. 33.16 Дополнить проектную документацию решениями по сопряжению существующего терапевтического корпуса с проектируемой галереей. 33.17 Заменить счётчики электрической энергии CE303 BY S31 на CE318 BY S31, добавить рубильник 160 А после блока АВР, заменить трансформатор тока ТШП-0,66-1 (0,5S-200/5A) на ТШП-0,66-1 (0,5S-100/5A), уточнить место расположения шкафов 6.1ЩС-ТР и 6.2ЩС-ТР в нише ЭМ. Уточнить трассы проводок и расположение оборудования системы АСКУЭ. 33.18 Дополнить проектную документацию решениями по способу прокладки сетей освещения в лестничных клетках и за подвесными потолками. 33.19 Уточнить конструкцию отмостки ТП. 33.20 Уточнить узел прокладки кабелей-проводников системы оперативного дистанционного контроля (СОДК). 33.21 Предусмотреть три резервных футляра ПНД Ø110 длиной 45 м. для подземных электрических сетей 10кВ в районе проектируемого въезда на территорию медицинского центра. 33.22 Откорректировать проектную документация по результатам разработки КМД витражей и вентфасадов. 33.23 Откорректировать проектную документацию по бестраншейной укладке наружных сетей 10кВ с учетом фактического месторасположения существующих подземных коммуникаций. Уточнить способ прокладки сетей НТЛМ. 33.24. Предусмотреть подземную сеть связи между шлагбаумом и помещением охраны. Предусмотреть коммутатор управляемый, медиаконвертер, оптические кроссы, оптические преобразователи. 33.25. Для сетей НВК - с учетом фактического расположения подземных сетей уточнить трассы и способ выполнения сетей НВК; - уточнить таблицы сборного железобетона. 33.26 В сводном сметном расчете объектную смету «ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 11 ОДД» переименовать – «Строительство ОДД на период строительства». Сводный сметный расчет дополнить объектными сметами «Строительство ОДД на постоянный вариант», «Система контроля и управления доступом». 33.27 Предусмотреть в проектной документации работу люлек для монтажа вентфасада и витражей. 33.28 В разделе отопление, вентиляция и кондиционирование: - исключить резервный вентилятор В4.1 для системы В4; - для системы П3 предусмотреть резервный электродвигатель, исключить резервный вентилятор для системы П4; - добавить огнезащиту воздуховода для систем В18, В24, В23 на 1 этаже. Для системы В2 изменить конфигурацию входа воздуховода в вентшахту; - увеличить диаметр распределительного воздуховода системы В4 в помещении 222 с 250 мм до 315 мм. Для системы В1 изменить место входа воздуховода в вентшахту; - для системы В2, В3.1 изменить место входа воздуховода в вентшахту; - для системы В7 решетку заменить на диффузор в помещении 441. Для системы В1 изменить конфигурацию входа воздуховода в вентшахту; - для системы В9 решетку заменить на диффузор в помещении 713. Добавить воздуховод в помещение 728 для системы В9; - для системы П10 изменить место входа воздуховода в помещение 832, 836. Добавить клапан огнезадерживающий для систем П10, В10. Для системы В10 решетку заменить на диффузор в помещении 830. Исключить один шумоглушитель в системе В29; - уточнить схемы систем П5, ПЕ1, ПЕ2, П10, П12, В1, В2, В18, В4, В5, В7, В9, В10, В23, В24 В29, В15; - предусмотреть возможность соединения фасонных частей с воздуховодами посредством нипельного соединения круглых воздуховодов саморезами. |

| УП «Медик» Заместитель директора по строительству Д.М.Короткевич « »_____________2026 г. Начальник отдела строительства и технического надзора М.А.Куцер « »_____________2026 г. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома ____________________________________ ______________________ ______________ « »_____________2026 г. | ОАО «Минскметропроект» Первый заместитель директора – главный инженер Г.Н. Протасов « »_____________2026 г. Главный инженер проекта А.А. Мушовец « »_____________2026 г. |
| --- | --- |